## SUMMARY
PROVIDENCE WATER
WHOLESALE EVAL
SUMMARY
WHOLESALER | ADD (gpm) | ADD (MGD) | Total Inch Miles | Wholesale Inch Miles | % Total Inch Miles | MDD (gpm) | MDD (MGD) | Total Inch Miles | Wholesale Inch Miles | % Total Inch Miles | PH DEMAND (gpm) | PH (MGD) | Total Inch Miles | Wholesale Inch Miles | % Total Inch Miles
BCWA | 2229.1667 | 3.21 | 1998.9591 | 284.0124 | 14.21% | 3843.7 | 5.5349 | 1966.0682 | 341.5265 | 17.37% | 4444.4444 | 6.4 | 1994.1231 | 327.3159 | 16.41%
EP | 6458.3333 | 9.3 | 1410.0102 | 357.5839 | 25.36% | 6458.3333 | 9.3 | 871.9557 | 251.4199 | 28.83% | 6458.3333 | 9.3 | 1410.0102 | 241.7331 | 17.14%
GREENVILLE | 1166.6667 | 1.68 | 833.2201 | 114.5411 | 13.75% | 1875 | 2.7 | 873.114 | 111.662 | 12.79% | 1875 | 2.7 | 822.7992 | 55.0934 | 6.696%
KCWA | 4722.2222 | 6.8 | 134.175 | 29.1007 | 21.69% | 5902.7778 | 8.5 | 134.175 | 24.6696 | 18.39% | 8194.4444 | 11.8 | 134.175 | 30.379 | 22.64%
LWC | 2166.6667 | 3.12 | 2206.4758 | 304.873 | 13.82% | 3166.6667 | 4.56 | 1099.911 | 239.3559 | 21.76% | 3166.6667 | 4.56 | 2178.0682 | 137.9632 | 6.334%
SMITHFIELD | 937.5 | 1.35 | 2147.0186 | 134.6541 | 6.272% | 1388.8889 | 2 | 3135.8466 | 187.9146 | 5.992% | 1388.8889 | 2 | 2068.9663 | 199.4812 | 9.642%
WARWICK NATICK | 4134.2593 | 5.9533 | 1033.3307 | 184.8958 | 17.89% | 6857.8 | 9.8752 | 1002.8705 | 208.033 | 20.74% | 9166.6667 | 13.2 | 1033.3307 | 252.9664 | 24.48%
WARWICK PETTACONSETT | 1916.6667 | 2.76 |  |  |  | 2978.4 | 4.2889 |  |  |  | 4861.1111 | 7
RETAIL | 22229.1667 | 32.01 | 10736.7502 | 9363.5103 | 87.21% | 41576.3889 | 59.87 | 10736.6467 | 9444.4782 | 87.96% | 58577.3611 | 84.3514 | 10737.4588 | 9528.5394 | 88.74%
AVERAGE DAY DEMAND | [11 empty] | MAX DAY DEMAND | [10 empty] | PEAK HOUR
|  | Providence | Retail | BCWA | EP | Greenville | KCWA | LWC | Smithfield | Warwick |  |  |  | Providence | Retail | BCWA | EP | Greenville | KCWA | LWC | Smithfield | Warwick |  |  | Providence | Retail | BCWA | EP | Greenville | KCWA | LWC | Smithfield | Warwick
Total | Inch Miles | 10773.4713 | 9363.5103 | 284.0124 | 357.884 | 114.5411 | 29.1007 | 304.873 | 134.6541 | 184.8958 |  | Total | Inch Miles | 10773.4713 | 9444.4782 | 341.5265 | 251.4199 | 111.662 | 24.6696 | 239.3559 | 152.3262 | 208.033 | Total | Inch Miles | 10773.4713 | 9528.5394 | 327.3159 | 241.7331 | 55.093 | 30.379 | 137.969 | 199.4755 | 252.9664
| Miles | 1024.3195 | 983.1314 | 8.6655 | 3.8864 | 5.3471 | 0.37266 | 15.7702 | 4.1861 | 2.96 |  |  | Miles | 1024.3195 | 986.2781 | 9.1757 | 2.7092 | 4.8329 | 0.31597 | 13.0665 | 4.7171 | 3.224 |  | Miles | 1024.3195 | 991.4971 | 8.5616 | 2.6021 | 2.7981 | 0.38906 | 8.4549 | 6.1866 | 3.8301
| Pipe Segments | 37344 | 37321 | 461 | 73 | 347 | 7 | 932 | 564 | 85 |  |  | Pipe Segments | 37344 | 37318 | 380 | 47 | 371 | 7 | 751 | 740 | 70 |  | Pipe Segments | 37344 | 37321 | 401 | 73 | 307 | 7 | 888 | 510 | 85
102" | Inch Miles | 525.6864 | 210.6183 | 33.6001 | 234.99 | 0 | 0 | 18.608 | 12.06 | 15.81 |  | 102" | Inch Miles | 525.6864 | 272.3155 | 50.9 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8809 | 17.09 | 102" | Inch Miles | 525.6864 | 258.7164 | 57.75 | 166.71 | 0 | 0 | 3.03 | 18.08 | 21.4
| Miles | 5.1538 | 2.0649 | 0.32941 | 2.3038 | 0 | 0 | 0.18243 | 0.11824 | 0.155 |  |  | Miles | 5.1538 | 2.6698 | 0.49902 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 0.13609 | 0.16755 |  | Miles | 5.1538 | 2.5364 | 0.56618 | 1.6344 | 0 | 0 | 0.029706 | 0.17725 | 0.2098
| Pipe Segments | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4 |  |  | Pipe Segments | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 |  | Pipe Segments | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4
90" | Inch Miles | 406.0227 | 323.1175 | 14.0077 | 7.6939 | 9.6461 | 0.24973 | 16.0478 | 10.48 | 24.78 |  | 90" | Inch Miles | 406.0227 | 300.6032 | 20.43 | 0.2 | 14.57 | 0.18 | 23.11 | 12.0695 | 34.86 | 90" | Inch Miles | 406.0227 | 311.9027 | 18.46 | 3.31 | 1.7 | 0.25 | 7.13 | 15.72 | 47.55
| Miles | 4.5114 | 3.5902 | 0.15564 | 0.085488 | 0.10718 | 0.0027748 | 0.17831 | 0.11644 | 0.27533 |  |  | Miles | 4.5114 | 3.34 | 0.227 | 0.0022222 | 0.16189 | 0.002 | 0.25678 | 0.13411 | 0.38733 |  | Miles | 4.5114 | 3.4656 | 0.20511 | 0.036778 | 0.018889 | 0.0027778 | 0.079222 | 0.17467 | 0.52833
| Pipe Segments | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | Pipe Segments | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | Pipe Segments | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4
78" | Inch Miles | 345.0466 | 100.4849 | 15.61 | 109.13 | 0 | 28.851 | 8.6417 | 5.629 | 76.7 |  | 78" | Inch Miles | 345.0466 | 127.8063 | 23.4 | 78.83 | 0 | 24.49 | 0 | 6.4803 | 84.04 | 78" | Inch Miles | 345.0466 | 109.3136 | 23.64 | 69.1 | 0 | 30.13 | 1.24 | 8.443 | 103.18
| Miles | 4.4237 | 1.2883 | 0.20013 | 1.3991 | 0 | 0.36988 | 0.11079 | 0.072167 | 0.98333 |  |  | Miles | 4.4237 | 1.6385 | 0.3 | 1.0106 | 0 | 0.31397 | 0 | 0.08308 | 1.0774 |  | Miles | 4.4237 | 1.4015 | 0.30308 | 0.8859 | 0 | 0.38628 | 0.015897 | 0.10824 | 1.3228
| Pipe Segments | 23 | 23 | 19 | 19 | 0 | 5 | 19 | 19 | 19 |  |  | Pipe Segments | 23 | 23 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 |  | Pipe Segments | 23 | 23 | 19 | 19 | 0 | 5 | 19 | 19 | 19
66" | Inch Miles | 106.0375 | 70.8792 | 7.9933 | 4.1711 | 0.0013928 | 0 | 5.4225 | 3.55 | 14.02 |  | 66" | Inch Miles | 106.0375 | 67.1903 | 12.85 | 0 | 0.16 | 0 | 0.19 | 4.0872 | 21.56 | 66" | Inch Miles | 106.0375 | 65.0775 | 9.29 | 1.44 | 0.12 | 0 | 1 | 5.32 | 23.79
| Miles | 1.6066 | 1.0739 | 0.12111 | 0.063199 | 2.1103e-05 | 0 | 0.082158 | 0.053788 | 0.21242 |  |  | Miles | 1.6066 | 1.018 | 0.1947 | 0 | 0.0024242 | 0 | 0.0028788 | 0.061927 | 0.32667 |  | Miles | 1.6066 | 0.98602 | 0.14076 | 0.021818 | 0.0018182 | 0 | 0.015152 | 0.080606 | 0.36045
| Pipe Segments | 14 | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | Pipe Segments | 14 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |  | Pipe Segments | 14 | 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10
60" | Inch Miles | 263.9659 | 222.1528 | 0.90755 | 1.5674 | 8.6233 | 0 | 18.3049 | 11.07 | 1.34 |  | 60" | Inch Miles | 263.9659 | 206.303 | 0.35 | 0.9 | 12.58 | 0 | 31.03 | 12.7449 | 0.058 | 60" | Inch Miles | 263.9659 | 232.1329 | 1.35 | 1.05 | 1.71 | 0 | 8.25 | 16.6 | 2.873
| Miles | 4.3994 | 3.7025 | 0.015126 | 0.026123 | 0.14372 | 0 | 0.30508 | 0.1845 | 0.022333 |  |  | Miles | 4.3994 | 3.4384 | 0.0058333 | 0.015 | 0.20967 | 0 | 0.51717 | 0.21241 | 0.00096667 |  | Miles | 4.3994 | 3.8689 | 0.0225 | 0.0175 | 0.0285 | 0 | 0.1375 | 0.27667 | 0.047883
| Pipe Segments | 50 | 50 | 14 | 12 | 30 | 0 | 47 | 47 | 8 |  |  | Pipe Segments | 50 | 50 | 6 | 4 | 27 | 0 | 37 | 47 | 2 |  | Pipe Segments | 50 | 50 | 14 | 12 | 30 | 0 | 47 | 47 | 8
48" | Inch Miles | 154.8091 | 91.6476 | 2.9335 | 0.035806 | 1.0069 | 0 | 35.6953 | 23.37 | 0.12 |  | 48" | Inch Miles | 154.8091 | 95.5298 | 3.43 | 0 | 2.88 | 0 | 26.07 | 26.8993 | 0 | 48" | Inch Miles | 154.8091 | 107.6961 | 2.77 | 0.013 | 0.84 | 0 | 8.25 | 35.04 | 0.2
| Miles | 3.2252 | 1.9093 | 0.061114 | 0.00074596 | 0.020978 | 0 | 0.74365 | 0.48688 | 0.0025 |  |  | Miles | 3.2252 | 1.9902 | 0.071458 | 0 | 0.06 | 0 | 0.54312 | 0.5604 | 0 |  | Miles | 3.2252 | 2.2437 | 0.057708 | 0.00027083 | 0.0175 | 0 | 0.17188 | 0.73 | 0.0041667
| Pipe Segments | 51 | 51 | 7 | 3 | 6 | 0 | 39 | 39 | 3 |  |  | Pipe Segments | 51 | 51 | 4 | 0 | 9 | 0 | 39 | 84 | 0 |  | Pipe Segments | 51 | 51 | 7 | 3 | 6 | 0 | 39 | 39 | 3
42" | Inch Miles | 205.5932 | 124.9135 | 1.6355 | 0 | 0.014069 | 0 | 20.7301 | 13.46 | 44.84 |  | 42" | Inch Miles | 205.5932 | 137.7363 | 8.77 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 15.4969 | 43.54 | 42" | Inch Miles | 205.5932 | 122.2802 | 12.62 | 0 | 0.003 | 0 | 4.15 | 20.19 | 46.35
| Miles | 4.8951 | 2.9741 | 0.038941 | 0 | 0.00033498 | 0 | 0.49357 | 0.32048 | 1.0676 |  |  | Miles | 4.8951 | 3.2794 | 0.20881 | 0 | 0.00047619 | 0 | 0.00071429 | 0.36897 | 1.0367 |  | Miles | 4.8951 | 2.9114 | 0.30048 | 0 | 7.1429e-05 | 0 | 0.09881 | 0.48071 | 1.1036
| Pipe Segments | 72 | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | 16 |  |  | Pipe Segments | 72 | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 16 |  | Pipe Segments | 72 | 70 | 35 | 0 | 2 | 0 | 47 | 44 | 16
36" | Inch Miles | 68.6932 | 51.7393 | 12.5167 | 0.018463 | 0.05427 | 0 | 1.8409 | 2.1035 | 0.42 |  | 36" | Inch Miles | 68.6932 | 46.9536 | 17.55 | 0 | 0.097 | 0 | 1.74 | 1.9926 | 0.36 | 36" | Inch Miles | 68.6932 | 48.968 | 15.66 | 0.0093566 | 0.01 | 0 | 0.8 | 2.7358 | 0.51
| Miles | 1.9081 | 1.4372 | 0.34769 | 0.00051286 | 0.0015075 | 0 | 0.051137 | 0.05843 | 0.011667 |  |  | Miles | 1.9081 | 1.3043 | 0.4875 | 0 | 0.0026944 | 0 | 0.048333 | 0.055351 | 0.01 |  | Miles | 1.9081 | 1.3602 | 0.435 | 0.0002599 | 0.00027778 | 0 | 0.022222 | 0.075994 | 0.014167
| Pipe Segments | 61 | 60 | 42 | 2 | 3 | 0 | 11 | 17 | 4 |  |  | Pipe Segments | 61 | 59 | 40 | 0 | 2 | 0 | 12 | 28 | 2 |  | Pipe Segments | 61 | 59 | 42 | 2 | 2 | 0 | 14 | 15 | 4
30" | Inch Miles | 507.75 | 302.2619 | 170.4514 | 0 | 0.12763 | 0 | 16.8621 | 11.327 | 6.72 |  | 30" | Inch Miles | 507.75 | 288.44 | 186.04 | 0 | 0.07 | 0 | 14.95 | 11.73 | 6.52 | 30" | Inch Miles | 507.75 | 297.867 | 171.63 | 0 | 0.04 | 0 | 15.42 | 15.863 | 6.93
| Miles | 16.925 | 10.0754 | 5.6817 | 0 | 0.0042545 | 0 | 0.56207 | 0.37757 | 0.224 |  |  | Miles | 16.925 | 9.6147 | 6.2013 | 0 | 0.0023333 | 0 | 0.49833 | 0.391 | 0.21733 |  | Miles | 16.925 | 9.9289 | 5.721 | 0 | 0.0013333 | 0 | 0.514 | 0.52877 | 0.231
| Pipe Segments | 298 | 282 | 133 | 0 | 3 | 0 | 13 | 24 | 14 |  |  | Pipe Segments | 298 | 283 | 133 | 0 | 1 | 0 | 13 | 31 | 13 |  | Pipe Segments | 298 | 283 | 134 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16 | 14
24" | Inch Miles | 647.2727 | 498.8442 | 13.9843 | 0.093424 | 79.5998 | 0 | 32.1915 | 22.4195 | 0.14 |  | 24" | Inch Miles | 647.2727 | 514.4379 | 11.96 | 0 | 66.97 | 0 | 28.86 | 25.0448 | 0 | 24" | Inch Miles | 647.2727 | 547.4732 | 8.82 | 0.064901 | 42.98 | 0 | 14.91 | 32.8346 | 0.19
| Miles | 26.9697 | 20.7852 | 0.58268 | 0.0038927 | 3.3167 | 0 | 1.3413 | 0.93415 | 0.0058333 |  |  | Miles | 26.9697 | 21.4349 | 0.49833 | 0 | 2.7904 | 0 | 1.2025 | 1.0435 | 0 |  | Miles | 26.9697 | 22.8114 | 0.3675 | 0.0027042 | 1.7908 | 0 | 0.62125 | 1.3681 | 0.0079167
| Pipe Segments | 583 | 582 | 30 | 1 | 103 | 0 | 66 | 92 | 3 |  |  | Pipe Segments | 583 | 583 | 30 | 0 | 109 | 0 | 68 | 200 | 0 |  | Pipe Segments | 583 | 583 | 33 | 1 | 106 | 0 | 73 | 52 | 3
20" | Inch Miles | 163.6477 | 158.3059 | 0.53414 | 0 | 0.14334 | 0 | 4.6601 | 0.00423 | 0 |  | 20" | Inch Miles | 163.6477 | 158.3429 | 0.56 | 0 | 0.11 | 0 | 4.63 | 0.0048635 | 0 | 20" | Inch Miles | 163.6477 | 158.6017 | 0.42 | 0 | 0.07 | 0 | 4.55 | 0.006 | 0
| Miles | 8.1824 | 7.9153 | 0.026707 | 0 | 0.0071669 | 0 | 0.23301 | 0.0002115 | 0 |  |  | Miles | 8.1824 | 7.9171 | 0.028 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.2315 | 0.00024318 | 0 |  | Miles | 8.1824 | 7.9301 | 0.021 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.2275 | 0.0003 | 0
| Pipe Segments | 197 | 197 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  | Pipe Segments | 197 | 197 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |  | Pipe Segments | 197 | 197 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0
16" | Inch Miles | 713.9818 | 657.5256 | 1.232 | 0 | 0.52251 | 0 | 46.1585 | 8.5433 | 0 |  | 16" | Inch Miles | 713.9818 | 660.8374 | 1.34 | 0 | 0.64 | 0 | 41.37 | 9.7944 | 0 | 16" | Inch Miles | 713.9818 | 675.4518 | 1.12 | 0 | 0.12 | 0 | 24.53 | 12.76 | 0
| Miles | 44.6239 | 41.0953 | 0.077 | 0 | 0.032657 | 0 | 2.8849 | 0.53395 | 0 |  |  | Miles | 44.6239 | 41.3023 | 0.08375 | 0 | 0.04 | 0 | 2.5856 | 0.61215 | 0 |  | Miles | 44.6239 | 42.2157 | 0.07 | 0 | 0.0075 | 0 | 1.5331 | 0.7975 | 0
| Pipe Segments | 1352 | 1351 | 20 | 0 | 6 | 0 | 83 | 107 | 0 |  |  | Pipe Segments | 1352 | 1349 | 20 | 0 | 16 | 0 | 76 | 108 | 0 |  | Pipe Segments | 1352 | 1348 | 20 | 0 | 10 | 0 | 113 | 103 | 0
12" | Inch Miles | 1162.1159 | 1104.3569 | 2.5384 | 0.042633 | 3.4397 | 0 | 42.1146 | 9.6237 | 0 |  | 12" | Inch Miles | 1162.1159 | 1108.6158 | 3.22 | 0 | 3.81 | 0 | 35.54 | 10.9301 | 0 | 12" | Inch Miles | 1162.1159 | 1122.7932 | 3.13 | 0.029586 | 0.53 | 0 | 21.27 | 14.3631 | 0
| Miles | 96.843 | 92.0297 | 0.21153 | 0.0035528 | 0.28664 | 0 | 3.5096 | 0.80197 | 0 |  |  | Miles | 96.843 | 92.3847 | 0.26833 | 0 | 0.3175 | 0 | 2.9617 | 0.91084 | 0 |  | Miles | 96.843 | 93.5661 | 0.26083 | 0.0024655 | 0.044167 | 0 | 1.7725 | 1.1969 | 0
| Pipe Segments | 3684 | 3682 | 27 | 2 | 50 | 0 | 200 | 123 | 0 |  |  | Pipe Segments | 3684 | 3681 | 25 | 0 | 54 | 0 | 190 | 123 | 0 |  | Pipe Segments | 3684 | 3684 | 25 | 2 | 9 | 0 | 156 | 123 | 0
10" | Inch Miles | 12.2879 | 12.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10" | Inch Miles | 12.2879 | 12.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10" | Inch Miles | 12.2879 | 12.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Miles | 1.2288 | 1.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Miles | 1.2288 | 1.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Miles | 1.2288 | 1.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipe Segments | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pipe Segments | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pipe Segments | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8" | Inch Miles | 2785.8227 | 2740.7075 | 4.6956 | 0 | 11.2502 | 0 | 28.1694 | 1 | 0 |  | 8" | Inch Miles | 2785.8227 | 2748.8583 | 0.48 | 0 | 9.2 | 0 | 26.13 | 1.1544 | 0 | 8" | Inch Miles | 2785.8227 | 2760.6137 | 0.47 | 0 | 6.67 | 0 | 16.569 | 1.5 | 0
| Miles | 348.2278 | 342.5884 | 0.58695 | 0 | 1.4063 | 0 | 3.5212 | 0.125 | 0 |  |  | Miles | 348.2278 | 343.6073 | 0.06 | 0 | 1.15 | 0 | 3.2662 | 0.1443 | 0 |  | Miles | 348.2278 | 345.0767 | 0.05875 | 0 | 0.83375 | 0 | 2.0711 | 0.1875 | 0
| Pipe Segments | 11422 | 11422 | 65 | 0 | 131 | 0 | 271 | 12 | 0 |  |  | Pipe Segments | 11422 | 11422 | 8 | 0 | 129 | 0 | 243 | 12 | 0 |  | Pipe Segments | 11422 | 11422 | 12 | 0 | 121 | 0 | 225 | 12 | 0
6" | Inch Miles | 2703.1466 | 2692.2094 | 1.3785 | 0 | 0.11847 | 0 | 9.4262 | 0.014 | 0 |  | 6" | Inch Miles | 2703.1466 | 2696.6305 | 0.25 | 0 | 0.54 | 0 | 5.71 | 0.016127 | 0 | 6" | Inch Miles | 2703.1466 | 2695.7666 | 0.19 | 0 | 0.3 | 0 | 6.87 | 0.02 | 0
| Miles | 450.5244 | 448.7016 | 0.22975 | 0 | 0.019745 | 0 | 1.571 | 0.0023333 | 0 |  |  | Miles | 450.5244 | 449.4384 | 0.041667 | 0 | 0.09 | 0 | 0.95167 | 0.0026878 | 0 |  | Miles | 450.5244 | 449.2944 | 0.031667 | 0 | 0.05 | 0 | 1.145 | 0.0033333 | 0
| Pipe Segments | 19338 | 19338 | 12 | 0 | 6 | 0 | 99 | 3 | 0 |  |  | Pipe Segments | 19338 | 19338 | 3 | 0 | 17 | 0 | 62 | 3 | 0 |  | Pipe Segments | 19338 | 19338 | 3 | 0 | 11 | 0 | 87 | 3 | 0
<6" | Inch Miles | 1.5914 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <6" | Inch Miles | 1.5914 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <6" | Inch Miles | 1.5914 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Miles | 0.67121 | 0.67121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Miles | 0.67121 | 0.67121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Miles | 0.67121 | 0.67121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipe Segments | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pipe Segments | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pipe Segments | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BCWA ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 1998.9591 | % BCWA | BCWA Inch Miles | Total | 284.0163
3808 | 904 | J-2298 | J-2299 | PC | 110 | -1046.41 | 1046.41 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 100.1% | 0.017067 |  |  | 23.1285
71045 | 37294 | J-33632 | J-2299 | PC | 110 | 1046.49 | 1046.49 | B | GRAV | Open | 1149 | 0.21761 | 30 | 6.5284 |  |  | 100.1% | 6.536
71181 | 26309 | J-10460 | J-33632 | PC | 110 | 1046.7 | 1046.7 | B | GRAV | Open | 2232 | 0.42273 | 30 | 12.6818 |  |  | 100.1% | 12.694
13347 | 24117 | BRISTOL COUNTY WATER AUTHORITY | J-2298 | DI | 130 | -2229.25 | 2229.25 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 100% | 0.045453
4903 | 43109 | J-3005 | J-2298 | PC | 110 | 1182.92 | 1182.92 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 99.88% | 0.017025
69768 | 18754 | J-28265 | J-3005 | PC | 120 | 1183 | 1183 | B | GRAV | Open | 540 | 0.10227 | 30 | 3.0682 |  |  | 99.87% | 3.0643
49651 | 17364 | J-3517 | J-28265 | PC | 120 | 1183.14 | 1183.14 | B | GRAV | Open | 133 | 0.025189 | 30 | 0.75568 |  |  | 99.86% | 0.75464
43959 | 4235 | J-25602 | J-10460 | PC | 89 | 1137.53 | 1137.53 | B | GRAV | Open | 64 | 0.012121 | 30 | 0.36364 |  |  | 92.1% | 0.33492
49216 | 23724 | J-28083 | J-25602 | PC | 70 | 1137.61 | 1137.61 | B | GRAV | Open | 101 | 0.019129 | 30 | 0.57386 |  |  | 92.1% | 0.52851
70373 | 7983 | J-28083 | J-8890 | PC | 70 | -1137.69 | 1137.69 | B | GRAV | Open | 646 | 0.12235 | 30 | 3.6705 |  |  | 92.09% | 3.3802
69738 | 37072 | J-2990 | J-33457 | PC | 89 | -1054.7 | 1054.7 | B | GRAV | Open | 536 | 0.10152 | 30 | 3.0455 |  |  | 91.74% | 2.7937
70465 | 42650 | J-33564 | J-33457 | PC | 89 | 1054.78 | 1054.78 | B | GRAV | Open | 681 | 0.12898 | 30 | 3.8693 |  |  | 91.73% | 3.5493
71116 | 22021 | J-10983 | J-9970 | PC | 89 | -1089.67 | 1089.67 | B | GRAV | Open | 1691 | 0.32027 | 30 | 9.608 |  |  | 91.73% | 8.813
70748 | 25973 | J-23070 | J-33564 | PC | 89 | 1054.86 | 1054.86 | B | GRAV | Open | 1061 | 0.20095 | 30 | 6.0284 |  |  | 91.72% | 5.5293
16079 | 2379 | J-9970 | J-2990 | PC | 89 | -1089.75 | 1089.75 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 91.72% | 0.057325
39095 | 38484 | J-12772 | J-23070 | PC | 89 | 1054.94 | 1054.94 | B | GRAV | Open | 43 | 0.0081439 | 30 | 0.24432 |  |  | 91.71% | 0.22407
20689 | 11561 | J-2177 | J-12772 | PC | 83 | 1055.02 | 1055.02 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 30 | 0.079545 |  |  | 91.71% | 0.072949
71143 | 22626 | J-8890 | J-16985 | PC | 70 | -1142.99 | 1142.99 | B | GRAV | Open | 1445 | 0.27367 | 30 | 8.2102 |  |  | 91.66% | 7.5258
27909 | 17971 | J-16985 | J-10983 | PC | 70 | -1143.07 | 1143.07 | B | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 30 | 0.11932 |  |  | 91.66% | 0.10936
4877 | 2375 | J-2990 | J-2903 |  | 30 | -35.13 | 35.13 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 91.05% | 0.0062077
4740 | 7784 | J-2903 | J-2904 |  | 30 | -35.21 | 35.21 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 90.84% | 0.0061936
43121 | 29266 | J-20161 | J-2904 | CI | 47.6 | 35.29 | 35.29 | B | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 6 | 0.067045 |  |  | 90.63% | 0.060765
17780 | 44645 | J-10983 | J-1177 |  | 30 | -53.48 | 53.48 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 90.12% | 0.024577
2053 | 16983 | J-1177 | J-1178 |  | 30 | -53.56 | 53.56 | B | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 89.98% | 0.0040901
307 | 346256 | J-7 | J-8 | DI | 114 | 1205.89 | 1205.89 | B | GRAV | Open | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | 82.66% | 0
71227 | 33964 | J-23902 | J-3517 | PC | 120 | 1430.73 | 1430.73 | B | GRAV | Open | 2760 | 0.52273 | 30 | 15.6818 |  |  | 82.58% | 12.9501
40688 | 39510 | J-23901 | J-23902 | PC | 111 | 1430.81 | 1430.81 | B | GRAV | Open | 65 | 0.012311 | 30 | 0.36932 |  |  | 82.58% | 0.30497
71024 | 20181 | J-21228 | J-23901 | PC | 120 | 1432.1 | 1432.1 | B | GRAV | Open | 1114 | 0.21098 | 30 | 6.3295 |  |  | 82.5% | 5.222
53968 | 32998 | J-29864 | J-20161 | CI | 34.5 | 40.65 | 40.65 | B | GRAV | Open | 148 | 0.02803 | 8 | 0.22424 |  |  | 78.68% | 0.17644
55226 | 35886 | J-10933 | J-29864 | CI | 34.5 | 40.73 | 40.73 | B | GRAV | Open | 162 | 0.030682 | 8 | 0.24545 |  |  | 78.53% | 0.19275
17693 | 41021 | J-10426 | J-10933 | CI | 34.5 | 40.81 | 40.81 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 78.37% | 0.01425
16850 | 39944 | J-2756 | J-10426 | CI | 34.5 | 40.89 | 40.89 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 78.22% | 0.014222
71179 | 44529 | J-33663 | J-21228 | PC | 120 | 1715.48 | 1715.48 | B | GRAV | Open | 1624 | 0.30758 | 30 | 9.2273 |  |  | 68.87% | 6.3551
71231 | 29169 | J-33663 | J-25787 | PC | 120 | -1715.56 | 1715.56 | B | GRAV | Open | 3684 | 0.69773 | 30 | 20.9318 |  |  | 68.87% | 14.4157
44330 | 19451 | J-5990 | J-25787 | PC | 120 | 1715.64 | 1715.64 | B | GRAV | Open | 66 | 0.0125 | 30 | 0.375 |  |  | 68.87% | 0.25825
36659 | 10526 | J-1026 | J-20994 | CI | 99 | 1662.62 | 1662.62 | B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 24 | 0.15909 |  |  | 64.67% | 0.10288
1821 | 33468 | J-1025 | J-1026 | CI | 120 | 1662.7 | 1662.7 | B | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 64.66% | 0.0058785
71146 | 20212 | J-2526 | J-5990 | PC | 89 | 1827.36 | 1827.36 | B | GRAV | Open | 1736 | 0.32879 | 30 | 9.8636 |  |  | 64.66% | 6.3775
71125 | 3005 | J-33771 | J-2526 | PC | 120 | 1830 | 1830 | B | GRAV | Open | 1717 | 0.32519 | 30 | 9.7557 |  |  | 64.56% | 6.2986
14597 | 41903 | J-9076 | J-33771 | PC | 99 | 1830.3 | 1830.3 | B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 30 | 0.056818 |  |  | 64.55% | 0.036677
64521 | 29453 | J-32528 | J-9076 | PC | 99 | 1830.38 | 1830.38 | B | GRAV | Open | 295 | 0.055871 | 30 | 1.6761 |  |  | 64.55% | 1.0819
71221 | 1672 | J-32528 | J-20994 | PC | 120 | -1830.62 | 1830.62 | B | GRAV | Open | 2474 | 0.46856 | 30 | 14.0568 |  |  | 64.54% | 9.0724
35252 | 17731 | J-8300 | J-20994 | PC | 120 | 168.07 | 168.07 | B | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 63.27% | 0.10928
43696 | 29918 | J-25468 | J-8300 | CI | 120 | 171.24 | 171.24 | B | GRAV | Open | 62 | 0.011742 | 6 | 0.070455 |  |  | 62.1% | 0.04375
61718 | 9624 | J-28581 | J-25468 | CI | 120 | 171.32 | 171.32 | B | GRAV | Open | 236 | 0.044697 | 6 | 0.26818 |  |  | 62.07% | 0.16646
50409 | 18664 | J-26484 | J-28581 | PC | 120 | 171.4 | 171.4 | B | GRAV | Open | 117 | 0.022159 | 24 | 0.53182 |  |  | 62.04% | 0.32994
45753 | 31818 | J-26483 | J-26484 | CI | 120 | 171.48 | 171.48 | B | GRAV | Open | 77 | 0.014583 | 24 | 0.35 |  |  | 62.01% | 0.21704
65684 | 346231 | J-26483 | J-16230 | DI | 120 | -171.56 | 171.56 | B | GRAV | Open | 453 | 0.085795 | 24 | 2.0591 |  |  | 61.98% | 1.2763
25066 | 7735 | J-15361 | J-3394 | CI | 120 | 1811.53 | 1811.53 | B | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 24 | 0.081818 |  |  | 59.35% | 0.04856
66709 | 43685 | J-5500 | J-15361 | CI | 120 | 1811.61 | 1811.61 | B | GRAV | Open | 408 | 0.077273 | 24 | 1.8545 |  |  | 59.35% | 1.1006
21839 | 10086 | J-516 | J-5500 | CI | 120 | 1811.77 | 1811.77 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 59.34% | 0.040461
6328 | 17635 | J-3917 | J-3918 | CI | 34.5 | -51.23 | 51.23 | B | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 59.31% | 0.0035943
8974 | 21058 | J-3918 | J-5604 | CI | 34.5 | -51.31 | 51.31 | B | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 59.21% | 0.0044859
62517 | 13323 | J-25154 | J-1025 | CI | 120 | 1817.85 | 1817.85 | B | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 24 | 1.1045 |  |  | 59.14% | 0.65328
43090 | 35461 | J-3394 | J-25154 | CI | 120 | 1824.46 | 1824.46 | B | GRAV | Open | 66 | 0.0125 | 24 | 0.3 |  |  | 58.93% | 0.17679
13159 | 35958 | J-8207 | J-8208 | CI | 34.5 | 44.39 | 44.39 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 58.13% | 0.0070461
59904 | 23513 | J-10158 | J-31514 | CI | 34.5 | -41.22 | 41.22 | B | GRAV | Open | 214 | 0.04053 | 8 | 0.32424 |  |  | 58.12% | 0.18846
61673 | 43377 | J-8207 | J-30403 | CI | 34.5 | -44.47 | 44.47 | B | GRAV | Open | 275 | 0.052083 | 8 | 0.41667 |  |  | 58.03% | 0.24177
14128 | 28404 | J-8793 | J-8794 | CI | 100.5 | 144.73 | 144.73 | B | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 58% | 0.0079096
14126 | 6281 | J-8184 | J-8793 | CI | 100.5 | 144.81 | 144.81 | B | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 57.97% | 0.0079053
20415 | 4742 | J-10157 | J-8184 | CI | 34.5 | 91.25 | 91.25 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 57.96% | 0.012294
13121 | 15749 | J-8184 | J-8185 | CI | 34.5 | -53.64 | 53.64 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 57.91% | 0.007019
55183 | 33531 | J-30278 | J-516 | CI | 120 | 1857.81 | 1857.81 | B | GRAV | Open | 177 | 0.033523 | 24 | 0.80455 |  |  | 57.87% | 0.46561
67547 | 15392 | J-33144 | J-30278 | PC | 120 | 1857.89 | 1857.89 | B | GRAV | Open | 476 | 0.090152 | 24 | 2.1636 |  |  | 57.87% | 1.2521
67510 | 7331 | J-29009 | J-33144 | PC | 99 | 1857.97 | 1857.97 | B | GRAV | Open | 381 | 0.072159 | 24 | 1.7318 |  |  | 57.87% | 1.0022
51496 | 25771 | J-8208 | J-29009 | PC | 99 | 1858.05 | 1858.05 | B | GRAV | Open | 137 | 0.025947 | 24 | 0.62273 |  |  | 57.87% | 0.36034
16391 | 23132 | J-10157 | J-10158 | CI | 34.5 | -91.4 | 91.4 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 57.86% | 0.009644
45032 | 13327 | J-8208 | J-8089 | PC | 99 | -1813.74 | 1813.74 | B | GRAV | Open | 71 | 0.013447 | 24 | 0.32273 |  |  | 57.86% | 0.18672
12966 | 38142 | J-8089 | J-8090 | PC | 99 | -1813.91 | 1813.91 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 57.85% | 0.021037
40961 | 39092 | J-8090 | J-8794 | PC | 99 | -1813.99 | 1813.99 | B | GRAV | Open | 48 | 0.0090909 | 24 | 0.21818 |  |  | 57.85% | 0.12621
47264 | 14735 | J-7577 | J-16445 | PC | 106 | -1610.81 | 1610.81 | B | GRAV | Open | 109 | 0.020644 | 24 | 0.49545 |  |  | 57.84% | 0.28655
68183 | 6282 | J-8794 | J-30397 | PC | 99 | -1669.34 | 1669.34 | B | GRAV | Open | 414 | 0.078409 | 24 | 1.8818 |  |  | 57.83% | 1.0883
55581 | 15476 | J-30397 | J-9111 | PC | 99 | -1669.8 | 1669.8 | B | GRAV | Open | 166 | 0.031439 | 24 | 0.75455 |  |  | 57.82% | 0.43625
14658 | 33934 | J-9111 | J-7577 | PC | 99 | -1670.21 | 1670.21 | B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 57.8% | 0.026274
26969 | 28471 | J-16445 | J-16446 | CI | 106 | -1783.26 | 1783.26 | B | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 30 | 0.11364 |  |  | 57.77% | 0.065653
42354 | 27373 | J-4395 | J-24776 | CI | 106 | -1753.5 | 1753.5 | B | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 30 | 0.30682 |  |  | 57.76% | 0.17721
55299 | 22947 | J-8185 | J-30317 | CI | 34.5 | -53.78 | 53.78 | B | GRAV | Open | 162 | 0.030682 | 8 | 0.24545 |  |  | 57.76% | 0.14176
65507 | 24752 | J-16446 | J-7739 | CI | 106 | -1783.92 | 1783.92 | B | GRAV | Open | 306 | 0.057955 | 30 | 1.7386 |  |  | 57.75% | 1.0041
12399 | 11841 | J-7739 | J-4395 | CI | 106 | -1784.12 | 1784.12 | B | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 57.75% | 0.022968
69300 | 25772 | J-24776 | J-32851 | CI | 106 | -1753.83 | 1753.83 | B | GRAV | Open | 491 | 0.092992 | 30 | 2.7898 |  |  | 57.75% | 1.611
66055 | 43387 | J-32851 | J-13484 | CI | 106 | -1754.09 | 1754.09 | B | GRAV | Open | 324 | 0.061364 | 30 | 1.8409 |  |  | 57.74% | 1.0629
21894 | 20141 | J-13484 | J-13485 | CI | 106 | -1754.17 | 1754.17 | B | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 57.73% | 0.015746
55177 | 20140 | J-13485 | J-3917 | CI | 106 | -1754.25 | 1754.25 | B | GRAV | Open | 161 | 0.030492 | 30 | 0.91477 |  |  | 57.73% | 0.52811
42007 | 4645 | J-3917 | J-21292 | CI | 106 | -1703.1 | 1703.1 | B | GRAV | Open | 53 | 0.010038 | 30 | 0.30114 |  |  | 57.68% | 0.1737
35801 | 3673 | J-21292 | J-21293 | CI | 106 | -1703.18 | 1703.18 | B | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 8 | 0.05 |  |  | 57.68% | 0.028839
69479 | 23270 | J-21293 | J-7399 | CI | 106 | -1703.26 | 1703.26 | B | GRAV | Open | 506 | 0.095833 | 30 | 2.875 |  |  | 57.68% | 1.6582
55606 | 24005 | J-1643 | J-30403 | AC | 140 | 44.78 | 44.78 | B | GRAV | Open | 166 | 0.031439 | 8 | 0.25152 |  |  | 57.62% | 0.14493
57227 | 13326 | J-10158 | J-12871 | CI | 34.5 | -50.3 | 50.3 | B | GRAV | Open | 186 | 0.035227 | 8 | 0.28182 |  |  | 57.51% | 0.16209
20856 | 2353 | J-12871 | J-12872 | CI | 34.5 | -50.38 | 50.38 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 57.42% | 0.012181
49186 | 40579 | J-22372 | J-16736 | PC | 99 | 121.5 | 121.5 | B | GRAV | Open | 101 | 0.019129 | 24 | 0.45909 |  |  | 57.38% | 0.26344
37788 | 42345 | J-12872 | J-22372 | PC | 99 | 121.58 | 121.58 | B | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 24 | 0.16818 |  |  | 57.34% | 0.096443
70076 | 37591 | J-32016 | J-12872 | PC | 99 | 172.03 | 172.03 | B | GRAV | Open | 591 | 0.11193 | 24 | 2.6864 |  |  | 57.34% | 1.5405
26542 | 346241 | J-16201 | J-16202 | DI | 34.5 | -132.7 | 132.7 | B | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 57.29% | 0.057294
64913 | 29923 | J-16202 | J-16736 | PC | 99 | -132.78 | 132.78 | B | GRAV | Open | 288 | 0.054545 | 24 | 1.3091 |  |  | 57.26% | 0.74958
62174 | 14736 | J-26402 | J-32016 | PC | 99 | 172.29 | 172.29 | B | GRAV | Open | 240 | 0.045455 | 24 | 1.0909 |  |  | 57.26% | 0.62463
45587 | 43136 | J-16445 | J-26402 | PC | 106 | 172.37 | 172.37 | B | GRAV | Open | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  |  | 57.23% | 0.22372
67497 | 35169 | J-16230 | J-16201 | DI | 120 | -186.21 | 186.21 | B | GRAV | Open | 430 | 0.081439 | 24 | 1.9545 |  |  | 57.11% | 1.1161
12131 | 42354 | J-7576 | J-7577 | CI | 34.5 | 59.48 | 59.48 | B | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 56.81% | 0.0060251
16239 | 14738 | J-3409 | J-7576 | CI | 34.5 | 59.56 | 59.56 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 56.73% | 0.0094553
69542 | 25606 | J-15667 | J-3587 | DI | 34.5 | -37.95 | 37.95 | B | GRAV | Open | 537 | 0.1017 | 8 | 0.81364 |  |  | 56.7% | 0.46132
68981 | 37763 | J-31514 | J-22671 | CI | 34.5 | -42.28 | 42.28 | B | GRAV | Open | 463 | 0.087689 | 8 | 0.70152 |  |  | 56.67% | 0.39752
5814 | 17493 | J-3586 | J-3587 | CI | 34.5 | 38.03 | 38.03 | B | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 56.58% | 0.003429
32776 | 346232 | J-16201 | J-15667 | DI | 34.5 | -53.59 | 53.59 | B | GRAV | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 56.55% | 0.023991
22818 | 15475 | J-8782 | J-3409 | CI | 34.5 | 60.02 | 60.02 | B | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 56.3% | 0.013648
14107 | 42361 | J-8781 | J-8782 | CI | 34.5 | 60.1 | 60.1 | B | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 56.22% | 0.0076667
34372 | 14722 | J-20515 | J-8781 | CI | 34.5 | 51.24 | 51.24 | B | GRAV | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 56.05% | 0.026327
58375 | 38083 | J-3344 | J-20515 | CI | 34.5 | 51.66 | 51.66 | B | GRAV | Open | 196 | 0.037121 | 8 | 0.29697 |  |  | 55.6% | 0.1651
38349 | 21614 | J-22671 | J-22672 | CI | 34.5 | -43.25 | 43.25 | B | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 55.39% | 0.032733
62451 | 34179 | J-3321 | J-1643 | AC | 140 | 46.85 | 46.85 | B | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 8 | 0.36818 |  |  | 55.08% | 0.20279
43952 | 6278 | J-22672 | J-10860 | CI | 34.5 | -43.55 | 43.55 | B | GRAV | Open | 64 | 0.012121 | 8 | 0.09697 |  |  | 55.01% | 0.053346
17570 | 42347 | J-10860 | J-10861 | CI | 34.5 | -43.73 | 43.73 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 54.79% | 0.0099612
60435 | 4244 | J-934 | J-2149 | AC | 140 | 40.1 | 40.1 | B | GRAV | Open | 219 | 0.041477 | 8 | 0.33182 |  |  | 54.5% | 0.18085
62872 | 39774 | J-3321 | J-2149 | AC | 140 | -40.26 | 40.26 | B | GRAV | Open | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 |  |  | 54.29% | 0.20399
70663 | 27038 | J-8630 | J-2177 | PC | 83 | 1801.06 | 1801.06 | B | GRAV | Open | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 53.72% | 2.2923
68628 | 11661 | J-10861 | J-19790 | CI | 34.5 | -44.77 | 44.77 | B | GRAV | Open | 440 | 0.083333 | 8 | 0.66667 |  |  | 53.51% | 0.35676
62819 | 10007 | J-32146 | J-8630 | PC | 83 | 1824.81 | 1824.81 | B | GRAV | Open | 248 | 0.04697 | 30 | 1.4091 |  |  | 53.02% | 0.74711
69685 | 32533 | J-14988 | J-32146 | PC | 83 | 1826.41 | 1826.41 | B | GRAV | Open | 529 | 0.10019 | 30 | 3.0057 |  |  | 52.97% | 1.5922
33028 | 36207 | J-19790 | J-19453 | CI | 34.5 | -45.26 | 45.26 | B | GRAV | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 52.93% | 0.024863
49760 | 43869 | J-13501 | J-14988 | PC | 83 | 1861.31 | 1861.31 | B | GRAV | Open | 107 | 0.020265 | 30 | 0.60795 |  |  | 51.98% | 0.31602
63199 | 38359 | J-14831 | J-13501 | PC | 83 | 1868.16 | 1868.16 | B | GRAV | Open | 252 | 0.047727 | 30 | 1.4318 |  |  | 51.79% | 0.74155
60106 | 29166 | J-21236 | J-14831 | PC | 83 | 1875.19 | 1875.19 | B | GRAV | Open | 215 | 0.04072 | 30 | 1.2216 |  |  | 51.6% | 0.6303
35698 | 27078 | J-4880 | J-21236 | PC | 91 | 1875.27 | 1875.27 | B | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 30 | 0.1875 |  |  | 51.59% | 0.096739
69715 | 34701 | J-7399 | J-18873 | CI | 106 | -1924.24 | 1924.24 | B | GRAV | Open | 553 | 0.10473 | 30 | 3.142 |  |  | 51.05% | 1.6041
31350 | 3667 | J-4977 | J-18873 | CI | 95 | 1924.32 | 1924.32 | B | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 51.05% | 0.075416
43282 | 15036 | J-23961 | J-9893 | CI | 30 | 75.28 | 75.28 | B | GRAV | Open | 60 | 0.011364 | 12 | 0.13636 |  |  | 48.02% | 0.065475
40804 | 26159 | J-23960 | J-23961 | CI | 30 | 75.36 | 75.36 | B | GRAV | Open | 48 | 0.0090909 | 12 | 0.10909 |  |  | 47.96% | 0.052325
59091 | 11414 | J-22478 | J-1178 | CI | 30 | 100.56 | 100.56 | B | GRAV | Open | 204 | 0.038636 | 12 | 0.46364 |  |  | 47.93% | 0.2222
37986 | 15035 | J-9893 | J-22478 | CI | 30 | 100.64 | 100.64 | B | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 47.89% | 0.041358
70679 | 43553 | J-6250 | J-23960 | CI | 30 | 75.79 | 75.79 | B | GRAV | Open | 771 | 0.14602 | 12 | 1.7523 |  |  | 47.69% | 0.8357
10006 | 36678 | J-6249 | J-6250 | CI | 30 | 75.87 | 75.87 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 47.64% | 0.0064966
55357 | 3567 | J-22320 | J-6249 | CI | 30 | 75.95 | 75.95 | B | GRAV | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  |  | 47.59% | 0.17631
62922 | 18900 | J-17982 | J-22320 | CI | 30 | 66.86 | 66.86 | B | GRAV | Open | 249 | 0.047159 | 12 | 0.56591 |  |  | 47.57% | 0.26923
34150 | 17332 | J-20393 | J-3344 | CI | 34.5 | 72.32 | 72.32 | B | GRAV | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 46.86% | 0.021298
57689 | 33923 | J-29125 | J-20393 | CI | 34.5 | 72.56 | 72.56 | B | GRAV | Open | 190 | 0.035985 | 8 | 0.28788 |  |  | 46.7% | 0.13444
68283 | 12292 | J-29125 | J-32584 | CI | 47.6 | -34.86 | 34.86 | B | GRAV | Open | 419 | 0.079356 | 6 | 0.47614 |  |  | 46.66% | 0.22216
51811 | 33685 | J-25811 | J-29125 | CI | 34.5 | 38.68 | 38.68 | B | GRAV | Open | 125 | 0.023674 | 8 | 0.18939 |  |  | 45.56% | 0.08628
44385 | 23514 | J-18941 | J-25811 | CI | 34.5 | 38.91 | 38.91 | B | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 8 | 0.10152 |  |  | 45.29% | 0.045973
31473 | 14694 | J-2143 | J-18941 | CI | 34.5 | 38.99 | 38.99 | B | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 45.19% | 0.017804
64745 | 3691 | J-32584 | J-31622 | CI | 47.6 | -36.06 | 36.06 | B | GRAV | Open | 284 | 0.053788 | 6 | 0.32273 |  |  | 45.11% | 0.14557
3569 | 17331 | J-2142 | J-2143 | CI | 47.6 | 39.23 | 39.23 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 44.92% | 0.0020417
61709 | 34400 | J-10494 | J-17982 | CI | 30 | 71.75 | 71.75 | B | GRAV | Open | 234 | 0.044318 | 12 | 0.53182 |  |  | 44.33% | 0.23577
16965 | 1265 | J-8457 | J-10494 | CI | 30 | 71.83 | 71.83 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 44.28% | 0.012077
69276 | 39236 | J-2142 | J-33400 | CI | 47.6 | -40.01 | 40.01 | B | GRAV | Open | 490 | 0.092803 | 6 | 0.55682 |  |  | 44.01% | 0.24505
60440 | 10890 | J-31622 | J-31623 | CI | 47.6 | -36.97 | 36.97 | B | GRAV | Open | 219 | 0.041477 | 6 | 0.24886 |  |  | 44% | 0.10949
37919 | 26351 | J-22444 | J-4977 | CI | 95 | 2283.43 | 2283.43 | B | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 30 | 0.21023 |  |  | 43.65% | 0.091773
70314 | 27729 | J-4880 | J-15409 | PC | 91 | -2216.66 | 2216.66 | B | GRAV | Open | 631 | 0.11951 | 30 | 3.5852 |  |  | 43.65% | 1.5649
4730 | 25744 | J-2834 | J-2897 | CI | 106 | 2283.95 | 2283.95 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 43.64% | 0.0074393
4632 | 25745 | J-2833 | J-2834 | CI | 106 | 2284.03 | 2284.03 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 43.64% | 0.0074391
70193 | 17316 | J-2897 | J-22444 | CI | 106 | 2284.04 | 2284.04 | B | GRAV | Open | 602 | 0.11402 | 30 | 3.4205 |  |  | 43.64% | 1.4928
58244 | 31794 | J-5144 | J-2833 | CI | 106 | 2284.36 | 2284.36 | B | GRAV | Open | 195 | 0.036932 | 30 | 1.108 |  |  | 43.64% | 0.48347
70372 | 1347 | J-15409 | J-5199 | PC | 83 | -2230.74 | 2230.74 | B | GRAV | Open | 650 | 0.12311 | 30 | 3.6932 |  |  | 43.37% | 1.6018
8346 | 36448 | J-5199 | J-5200 | CI | 120 | -2248.6 | 2248.6 | B | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 30 | 0.028409 |  |  | 43.03% | 0.012224
60652 | 28727 | J-31623 | J-13747 | CI | 47.6 | -37.9 | 37.9 | B | GRAV | Open | 222 | 0.042045 | 6 | 0.25227 |  |  | 42.92% | 0.10827
62554 | 11079 | J-21905 | J-5144 | CI | 106 | 2323.26 | 2323.26 | B | GRAV | Open | 244 | 0.046212 | 30 | 1.3864 |  |  | 42.91% | 0.59483
36938 | 4387 | J-21904 | J-21905 | CI | 114 | 2323.76 | 2323.76 | B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 30 | 0.19886 |  |  | 42.9% | 0.085305
4866 | 9075 | J-2642 | J-2983 | CI | 114 | 2323.81 | 2323.81 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 42.9% | 0.0087741
45444 | 25746 | J-26332 | J-21904 | CI | 114 | 2323.84 | 2323.84 | B | GRAV | Open | 74 | 0.014015 | 30 | 0.42045 |  |  | 42.89% | 0.18035
4337 | 36744 | J-2641 | J-2642 | CI | 114 | 2323.89 | 2323.89 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 42.89% | 0.0087738
70091 | 34597 | J-4822 | J-26332 | CI | 114 | 2324.31 | 2324.31 | B | GRAV | Open | 591 | 0.11193 | 36 | 4.0295 |  |  | 42.89% | 1.7281
32798 | 15248 | J-14889 | J-4822 | CI | 114 | 2324.47 | 2324.47 | B | GRAV | Open | 28 | 0.005303 | 36 | 0.19091 |  |  | 42.88% | 0.081868
24260 | 4266 | J-2983 | J-14889 | CI | 114 | 2324.62 | 2324.62 | B | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 36 | 0.11591 |  |  | 42.88% | 0.049703
70561 | 31992 | J-3622 | J-2641 | CI | 114 | 2324.86 | 2324.86 | B | GRAV | Open | 713 | 0.13504 | 36 | 4.8614 |  |  | 42.88% | 2.0844
69824 | 21645 | J-33400 | J-8261 | CI | 47.6 | -41.45 | 41.45 | B | GRAV | Open | 548 | 0.10379 | 6 | 0.62273 |  |  | 42.51% | 0.26473
22337 | 13332 | J-13747 | J-13748 | CI | 47.6 | -38.45 | 38.45 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 6 | 0.017045 |  |  | 42.3% | 0.0072108
34719 | 3564 | J-5200 | J-5928 | PC | 120 | -2303.16 | 2303.16 | B | GRAV | Open | 32 | 0.0060606 | 30 | 0.18182 |  |  | 42.01% | 0.07638
70459 | 7035 | J-14863 | J-14950 | PC | 83 | -2337.88 | 2337.88 | B | GRAV | Open | 679 | 0.1286 | 30 | 3.858 |  |  | 41.39% | 1.5966
71356 | 346255 | J-33768 | J-7 | DI | 114 | 2411.86 | 2411.86 | B | GRAV | Open | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | 41.33% | 0
13244 | 6031 | J-8260 | J-8261 | CI | 47.6 | 42.72 | 42.72 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 41.25% | 0.0037498
59473 | 28917 | J-5928 | J-14863 | PC | 83 | -2345.89 | 2345.89 | B | GRAV | Open | 208 | 0.039394 | 30 | 1.1818 |  |  | 41.24% | 0.48742
65737 | 35001 | J-14950 | J-5331 | PC | 83 | -2350.37 | 2350.37 | B | GRAV | Open | 314 | 0.05947 | 30 | 1.7841 |  |  | 41.16% | 0.73442
36407 | 17339 | J-21614 | J-3622 | CI | 114 | 2423.18 | 2423.18 | B | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 |  |  | 41.14% | 0.095362
42438 | 346253 | J-10454 | J-21614 | DI | 114 | 2423.26 | 2423.26 | B | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 36 | 0.375 |  |  | 41.14% | 0.15426
70709 | 4230 | J-9120 | J-10454 | DI | 114 | 2423.46 | 2423.46 | B | GRAV | Open | 772 | 0.14621 | 36 | 5.2636 |  |  | 41.13% | 2.165
22530 | 8201 | J-8 | J-9120 | DI | 114 | 2423.7 | 2423.7 | B | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 36 | 0.10909 |  |  | 41.13% | 0.044867
39818 | 14433 | J-7615 | J-33768 | DI | 114 | 2423.98 | 2423.98 | B | GRAV | Open | 43 | 0.0081439 | 36 | 0.29318 |  |  | 41.12% | 0.12056
48777 | 2309 | J-15421 | J-27889 | PC | 83 | -2369.81 | 2369.81 | B | GRAV | Open | 99 | 0.01875 | 30 | 0.5625 |  |  | 40.83% | 0.22965
62303 | 15904 | J-27889 | J-12952 | PC | 83 | -2370.74 | 2370.74 | B | GRAV | Open | 241 | 0.045644 | 30 | 1.3693 |  |  | 40.81% | 0.55884
69006 | 40939 | J-5331 | J-15421 | PC | 83 | -2372.44 | 2372.44 | B | GRAV | Open | 465 | 0.088068 | 30 | 2.642 |  |  | 40.78% | 1.0775
70527 | 14297 | J-10956 | J-7615 | CI | 114 | 2456.86 | 2456.86 | B | GRAV | Open | 714 | 0.13523 | 36 | 4.8682 |  |  | 40.57% | 1.9751
17731 | 3309 | J-10955 | J-10956 | CI | 114 | 2459.23 | 2459.23 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 36 | 0.081818 |  |  | 40.53% | 0.033164
25794 | 15525 | J-15780 | J-10955 | CI | 114 | 2459.31 | 2459.31 | B | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 40.53% | 0.049744
29244 | 37632 | J-6771 | J-15780 | CI | 114 | 2459.39 | 2459.39 | B | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 36 | 0.15682 |  |  | 40.53% | 0.06356
30032 | 17955 | J-7693 | J-18140 | PC | 83 | -1509.38 | 1509.38 | B | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 40.38% | 0.057363
57085 | 41596 | J-18140 | J-953 | CI | 83 | -1509.62 | 1509.62 | B | GRAV | Open | 183 | 0.034659 | 30 | 1.0398 |  |  | 40.38% | 0.41983
20988 | 32472 | J-12952 | J-10056 | PC | 83 | -2407.97 | 2407.97 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 30 | 0.085227 |  |  | 40.18% | 0.034245
16223 | 30938 | J-10056 | J-7693 | PC | 83 | -2408.05 | 2408.05 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 40.18% | 0.025112
12325 | 28207 | J-7265 | J-7693 | UN | 83 | 898.75 | 898.75 | B | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 39.83% | 0.015842
11626 | 32504 | J-7264 | J-7265 | UN | 89 | 898.83 | 898.83 | B | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 39.83% | 0.015841
71020 | 7723 | J-953 | J-20592 | CI | 83 | -1569.8 | 1569.8 | B | GRAV | Open | 1112 | 0.21061 | 30 | 6.3182 |  |  | 38.83% | 2.4533
1681 | 15084 | J-933 | J-934 | CI | 34.5 | 57.3 | 57.3 | B | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 38.14% | 0.0011559
63483 | 9859 | J-3345 | J-933 | CI | 34.5 | 57.46 | 57.46 | B | GRAV | Open | 257 | 0.048674 | 8 | 0.38939 |  |  | 38.04% | 0.14811
5431 | 2643 | J-3344 | J-3345 | CI | 34.5 | 57.59 | 57.59 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 6 | 0.0034091 |  |  | 37.95% | 0.0012938
62245 | 37790 | J-20592 | J-23296 | CI | 83 | -1612.49 | 1612.49 | B | GRAV | Open | 240 | 0.045455 | 30 | 1.3636 |  |  | 37.8% | 0.51547
62911 | 8316 | J-23296 | J-16836 | CI | 83 | -1636.9 | 1636.9 | B | GRAV | Open | 249 | 0.047159 | 30 | 1.4148 |  |  | 37.24% | 0.52683
69984 | 13890 | J-16836 | J-8726 | CI | 83 | -1687.5 | 1687.5 | B | GRAV | Open | 568 | 0.10758 | 30 | 3.2273 |  |  | 36.12% | 1.1657
29025 | 33683 | J-17591 | J-8260 | CI | 34.5 | 100.71 | 100.71 | B | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 8 | 0.034848 |  |  | 33.65% | 0.011726
63096 | 27113 | J-10100 | J-17591 | CI | 34.5 | 100.79 | 100.79 | B | GRAV | Open | 264 | 0.05 | 8 | 0.4 |  |  | 33.62% | 0.13448
16297 | 35468 | J-10099 | J-10100 | CI | 34.5 | 101.26 | 101.26 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 33.46% | 0.0055775
42584 | 4403 | J-13737 | J-10099 | CI | 34.5 | 70.33 | 70.33 | B | GRAV | Open | 56 | 0.010606 | 8 | 0.084848 |  |  | 33.39% | 0.028331
48184 | 34253 | J-27628 | J-13737 | CI | 34.5 | 45.53 | 45.53 | B | GRAV | Open | 94 | 0.017803 | 8 | 0.14242 |  |  | 33.37% | 0.047528
64752 | 23280 | J-13715 | J-27628 | CI | 34.5 | 45.91 | 45.91 | B | GRAV | Open | 284 | 0.053788 | 8 | 0.4303 |  |  | 33.09% | 0.14241
22282 | 25903 | J-8266 | J-13715 | CI | 34.5 | 46.05 | 46.05 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 32.99% | 0.0074987
58166 | 34113 | J-3586 | J-10423 | CI | 34.5 | -70.74 | 70.74 | B | GRAV | Open | 208 | 0.039394 | 8 | 0.31515 |  |  | 30.42% | 0.095859
16844 | 34111 | J-8860 | J-10423 | AC | 140 | 71.01 | 71.01 | B | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 30.3% | 0.0055093
34046 | 30398 | J-6941 | J-6771 | PC | 100 | 5516.14 | 5516.14 | B | GRAV | Open | 30 | 0.0056818 | 48 | 0.27273 |  |  | 29.06% | 0.079256
60835 | 43818 | J-16111 | J-13748 | CI | 34.5 | 57.55 | 57.55 | B | GRAV | Open | 224 | 0.042424 | 8 | 0.33939 |  |  | 28.26% | 0.095924
26389 | 32745 | J-8260 | J-16111 | CI | 34.5 | 57.91 | 57.91 | B | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 8 | 0.028788 |  |  | 28.09% | 0.0080859
16562 | 44527 | J-9162 | J-6987 | CI | 30 | -56.03 | 56.03 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 12 | 0.025 |  |  | 27.12% | 0.0067793
11180 | 17037 | J-6987 | J-6988 | CI | 30 | -56.81 | 56.81 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 26.74% | 0.003647
62269 | 16023 | J-6988 | J-18627 | CI | 30 | -57.01 | 57.01 | B | GRAV | Open | 241 | 0.045644 | 12 | 0.54773 |  |  | 26.65% | 0.14598
30899 | 8024 | J-18627 | J-12730 | CI | 30 | -57.09 | 57.09 | B | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 26.61% | 0.015121
55975 | 35299 | J-8266 | J-22495 | CI | 30 | -57.72 | 57.72 | B | GRAV | Open | 170 | 0.032197 | 12 | 0.38636 |  |  | 26.32% | 0.1017
38020 | 25902 | J-22495 | J-9162 | CI | 30 | -57.85 | 57.85 | B | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 26.26% | 0.022683
27613 | 6592 | J-11935 | J-5604 | CI | 34.5 | 122.68 | 122.68 | B | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 24.77% | 0.0082553
19333 | 4241 | J-6052 | J-11935 | CI | 34.5 | 122.76 | 122.76 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 24.75% | 0.0052499
70946 | 24582 | J-501 | J-33606 | CI | 88 | -2518.98 | 2518.98 | B | GRAV | Open | 967 | 0.18314 | 30 | 5.4943 |  |  | 24.07% | 1.3222
70745 | 16531 | J-33606 | J-10519 | CI | 88 | -2519.14 | 2519.14 | B | GRAV | Open | 803 | 0.15208 | 30 | 4.5625 |  |  | 24.06% | 1.0979
45248 | 30368 | J-8726 | J-26236 | CI | 88 | -2663.66 | 2663.66 | B | GRAV | Open | 73 | 0.013826 | 30 | 0.41477 |  |  | 24.06% | 0.099784
70307 | 14290 | J-26236 | J-501 | CI | 88 | -2663.74 | 2663.74 | B | GRAV | Open | 628 | 0.11894 | 30 | 3.5682 |  |  | 24.06% | 0.85839
32079 | 39933 | J-19270 | J-8457 | CI | 100.5 | 132.49 | 132.49 | B | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 16 | 0.081818 |  |  | 24.01% | 0.019643
62398 | 2471 | J-12886 | J-19270 | CI | 100.5 | 132.57 | 132.57 | B | GRAV | Open | 248 | 0.04697 | 16 | 0.75152 |  |  | 23.99% | 0.18032
65180 | 17973 | J-32616 | J-10519 | CI | 88 | 2535.82 | 2535.82 | B | GRAV | Open | 296 | 0.056061 | 30 | 1.6818 |  |  | 23.91% | 0.40205
64899 | 13107 | J-22401 | J-32616 | CI | 88 | 2535.9 | 2535.9 | B | GRAV | Open | 288 | 0.054545 | 30 | 1.6364 |  |  | 23.91% | 0.39117
1026 | 24798 | J-500 | J-501 |  | 34.5 | 144.85 | 144.85 | B | GRAV | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 23.89% | 0.00036196
34114 | 25644 | J-2631 | J-500 | CI | 100.5 | 144.93 | 144.93 | B | GRAV | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 23.88% | 0.011576
4322 | 30250 | J-2631 | J-2632 | CI | 34.5 | -100.07 | 100.07 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 23.86% | 0.0010845
45186 | 33097 | J-22401 | J-9817 | CI | 88 | -2565.2 | 2565.2 | B | GRAV | Open | 72 | 0.013636 | 30 | 0.40909 |  |  | 23.63% | 0.096676
62090 | 23677 | J-9817 | J-31999 | CI | 88 | -2593.68 | 2593.68 | B | GRAV | Open | 239 | 0.045265 | 30 | 1.358 |  |  | 23.37% | 0.31739
68872 | 36427 | J-31999 | J-11105 | CI | 88 | -2593.76 | 2593.76 | B | GRAV | Open | 455 | 0.086174 | 30 | 2.5852 |  |  | 23.37% | 0.60421
17977 | 35887 | J-11104 | J-11105 | CI | 88 | 2593.84 | 2593.84 | B | GRAV | Open | 13 | 0.0024621 | 30 | 0.073864 |  |  | 23.37% | 0.017263
36283 | 15413 | J-3185 | J-11104 | CI | 88 | 2593.92 | 2593.92 | B | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 23.37% | 0.045147
65611 | 44440 | J-3681 | J-3185 | CI | 88 | 2627.04 | 2627.04 | B | GRAV | Open | 412 | 0.07803 | 30 | 2.3409 |  |  | 23.08% | 0.54018
5961 | 18485 | J-3681 | J-3682 | CI | 88 | -2627.12 | 2627.12 | B | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 30 | 0.022727 |  |  | 23.07% | 0.0052443
7403 | 40645 | J-3682 | J-4598 | CI | 88 | -2627.2 | 2627.2 | B | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 30 | 0.022727 |  |  | 23.07% | 0.0052442
66918 | 346164 | J-4598 | J-11850 | DI | 88 | -2627.28 | 2627.28 | B | GRAV | Open | 355 | 0.067235 | 30 | 2.017 |  |  | 23.07% | 0.4654
68663 | 6323 | J-11850 | J-7975 | DI | 88 | -2632.68 | 2632.68 | B | GRAV | Open | 442 | 0.083712 | 30 | 2.5114 |  |  | 23.03% | 0.57827
70597 | 8428 | J-7975 | J-10238 | CI | 88 | -2679.58 | 2679.58 | B | GRAV | Open | 726 | 0.1375 | 30 | 4.125 |  |  | 22.62% | 0.93321
70957 | 1488 | J-22001 | J-10238 | CI | 88 | 2724.38 | 2724.38 | B | GRAV | Open | 979 | 0.18542 | 30 | 5.5625 |  |  | 22.25% | 1.2377
37117 | 37602 | J-14758 | J-22001 | CI | 88 | 2724.46 | 2724.46 | B | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 30 | 0.20455 |  |  | 22.25% | 0.045512
24042 | 38796 | J-14410 | J-14758 | CI | 88 | 2724.54 | 2724.54 | B | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 22.25% | 0.020227
54354 | 21569 | J-11958 | J-12886 | CI | 100.5 | 144.35 | 144.35 | B | GRAV | Open | 152 | 0.028788 | 16 | 0.46061 |  |  | 22.04% | 0.1015
39026 | 8718 | J-23034 | J-6127 | ST | 100 | 4300.9 | 4300.9 | B | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 21.98% | 0.079921
44457 | 24770 | J-23034 | J-2723 | ST | 78 | -4300.98 | 4300.98 | B | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 42 | 0.53295 |  |  | 21.98% | 0.11713
4463 | 346283 | J-2723 | J-2724 | DI | 78 | -4301.06 | 4301.06 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 66 | 0.0375 |  |  | 21.98% | 0.0082415
70250 | 24124 | J-2115 | J-6941 | ST | 100 | 8413.52 | 8413.52 | B | GRAV | Open | 615 | 0.11648 | 48 | 5.5909 |  |  | 21.61% | 1.208
70625 | 12540 | J-6127 | J-2115 | ST | 100 | 8413.84 | 8413.84 | B | GRAV | Open | 763 | 0.14451 | 48 | 6.9364 |  |  | 21.6% | 1.4986
9815 | 44636 | J-6127 | J-6128 | PC | 100 | -4113.02 | 4113.02 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 21.21% | 0.010125
18989 | 39614 | J-6128 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | -4113.1 | 4113.1 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 42 | 0.11136 |  |  | 21.21% | 0.023625
70825 | 22108 | J-11288 | J-14410 | CI | 88 | 2867.94 | 2867.94 | B | GRAV | Open | 841 | 0.15928 | 30 | 4.7784 |  |  | 21.14% | 1.01
70986 | 8027 | J-14029 | J-11288 | CI | 88 | 2931.43 | 2931.43 | B | GRAV | Open | 1016 | 0.19242 | 30 | 5.7727 |  |  | 20.68% | 1.1938
71120 | 31454 | J-11164 | J-33422 | CI | 88 | -2994.44 | 2994.44 | B | GRAV | Open | 1377 | 0.2608 | 30 | 7.8239 |  |  | 20.24% | 1.5839
69414 | 5978 | J-33422 | J-12121 | CI | 88 | -2994.52 | 2994.52 | B | GRAV | Open | 500 | 0.094697 | 30 | 2.8409 |  |  | 20.24% | 0.57511
70959 | 12539 | J-14029 | J-11164 | CI | 88 | -3010.33 | 3010.33 | B | GRAV | Open | 981 | 0.1858 | 30 | 5.5739 |  |  | 20.14% | 1.1224
36457 | 5385 | J-12121 | J-7889 | CI | 88 | -3032.75 | 3032.75 | B | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 19.99% | 0.038615
12643 | 20184 | J-7889 | J-6770 | UN | 114 | -3056.59 | 3056.59 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 19.83% | 0.0090149
10835 | 8212 | J-6770 | J-6771 | UN | 114 | -3056.67 | 3056.67 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 19.83% | 0.006761
21486 | 16700 | J-13247 | J-11958 | CI | 47.6 | 166.99 | 166.99 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 19.05% | 0.0086582
56103 | 31633 | J-26990 | J-13247 | CI | 100.5 | 167.07 | 167.07 | B | GRAV | Open | 172 | 0.032576 | 16 | 0.52121 |  |  | 19.04% | 0.099233
46817 | 20591 | J-24421 | J-26990 | CI | 100.5 | 169.15 | 169.15 | B | GRAV | Open | 84 | 0.015909 | 16 | 0.25455 |  |  | 18.8% | 0.047867
57761 | 22304 | J-15680 | J-24421 | CI | 100.5 | 169.31 | 169.31 | B | GRAV | Open | 190 | 0.035985 | 16 | 0.57576 |  |  | 18.79% | 0.10817
25619 | 41253 | J-13477 | J-15680 | CI | 100.5 | 169.46 | 169.46 | B | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 18.77% | 0.010238
39154 | 4240 | J-6051 | J-23097 | CI | 34.5 | -146.21 | 146.21 | B | GRAV | Open | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 |  |  | 18.49% | 0.011489
59884 | 2269 | J-12554 | J-13477 | CI | 47.6 | 172.25 | 172.25 | B | GRAV | Open | 213 | 0.040341 | 16 | 0.64545 |  |  | 18.47% | 0.11919
54500 | 34598 | J-23097 | J-21755 | CI | 34.5 | -146.76 | 146.76 | B | GRAV | Open | 154 | 0.029167 | 8 | 0.23333 |  |  | 18.43% | 0.042992
9696 | 31801 | J-6051 | J-6052 | CI | 34.5 | 164.98 | 164.98 | B | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 18.42% | 0.0013952
20333 | 14368 | J-12553 | J-12554 | CI | 47.6 | 173.67 | 173.67 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 18.32% | 0.0077702
60898 | 21615 | J-12730 | J-25675 | CI | 30 | -85.85 | 85.85 | B | GRAV | Open | 225 | 0.042614 | 12 | 0.51136 |  |  | 17.7% | 0.090501
44108 | 36748 | J-25675 | J-25676 | CI | 30 | -85.93 | 85.93 | B | GRAV | Open | 65 | 0.012311 | 12 | 0.14773 |  |  | 17.68% | 0.026121
55351 | 36957 | J-25676 | J-13516 | CI | 30 | -86.58 | 86.58 | B | GRAV | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  |  | 17.55% | 0.06501
65078 | 40896 | J-32650 | J-12553 | CI | 47.6 | 220.2 | 220.2 | B | GRAV | Open | 293 | 0.055492 | 16 | 0.88788 |  |  | 14.45% | 0.12826
65278 | 40219 | J-15544 | J-32650 | CI | 47.6 | 222.55 | 222.55 | B | GRAV | Open | 299 | 0.056629 | 16 | 0.90606 |  |  | 14.29% | 0.1295
25382 | 7780 | J-11723 | J-15544 | CI | 100.5 | 238.77 | 238.77 | B | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 13.32% | 0.0072664
22976 | 7677 | J-14126 | J-11723 | CI | 100.5 | 266.88 | 266.88 | B | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 11.92% | 0.0057787
55063 | 34357 | J-7731 | J-14126 | CI | 100.5 | 266.96 | 266.96 | B | GRAV | Open | 160 | 0.030303 | 16 | 0.48485 |  |  | 11.92% | 0.05777
49705 | 5837 | J-26948 | J-7731 | CI | 100.5 | 268.17 | 268.17 | B | GRAV | Open | 106 | 0.020076 | 16 | 0.32121 |  |  | 11.86% | 0.0381
46729 | 20208 | J-5038 | J-26948 | CI | 100.5 | 268.25 | 268.25 | B | GRAV | Open | 83 | 0.01572 | 16 | 0.25152 |  |  | 11.86% | 0.029824
57647 | 35811 | J-8082 | J-5038 | CI | 100.5 | 270.9 | 270.9 | B | GRAV | Open | 189 | 0.035795 | 16 | 0.57273 |  |  | 11.74% | 0.067248
57120 | 19523 | J-3074 | J-8082 | CI | 100.5 | 272.98 | 272.98 | B | GRAV | Open | 183 | 0.034659 | 16 | 0.55455 |  |  | 11.65% | 0.064617
5009 | 36805 | J-3073 | J-3074 | CI | 100.5 | 273.06 | 273.06 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 |  |  | 11.65% | 0.001059
27786 | 28209 | J-7264 | J-16915 | CI | 89 | -3355.76 | 3355.76 | B | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 30 | 0.11932 |  |  | 10.67% | 0.012729
58017 | 34618 | J-16915 | J-9075 | CI | 89 | -3355.84 | 3355.84 | B | GRAV | Open | 193 | 0.036553 | 30 | 1.0966 |  |  | 10.67% | 0.11698
67721 | 33933 | J-13516 | J-5592 | CI | 30 | -145.61 | 145.61 | B | GRAV | Open | 391 | 0.074053 | 12 | 0.88864 |  |  | 10.43% | 0.092725
8955 | 9612 | J-5592 | J-1340 | CI | 30 | -145.69 | 145.69 | B | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 10.43% | 0.0011851
16174 | 4249 | J-1340 | J-3260 | DI | 30 | -145.85 | 145.85 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 12 | 0.025 |  |  | 10.42% | 0.0026044
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -10015.7 | 10015.7 | W B | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 10.14% | 0.026619
41947 | 37448 | J-24558 | J-24559 | CI | 83 | -1437.78 | 1437.78 | B | GRAV | Open | 52 | 0.0098485 | 36 | 0.35455 |  |  | 9.959% | 0.035311
70477 | 2223 | J-24559 | J-32935 | CI | 121 | -1437.86 | 1437.86 | B | GRAV | Open | 683 | 0.12936 | 36 | 4.6568 |  |  | 9.959% | 0.46377
66476 | 33638 | J-32935 | J-32936 | CI | 121 | -1438.77 | 1438.77 | B | GRAV | Open | 343 | 0.064962 | 36 | 2.3386 |  |  | 9.953% | 0.23275
68000 | 3402 | J-32936 | J-32242 | CI | 98 | -1439.03 | 1439.03 | B | GRAV | Open | 405 | 0.076705 | 36 | 2.7614 |  |  | 9.951% | 0.27478
63244 | 8544 | J-32242 | J-32243 | CI | 98 | -1439.11 | 1439.11 | B | GRAV | Open | 258 | 0.048864 | 36 | 1.7591 |  |  | 9.95% | 0.17503
65616 | 41791 | J-32243 | J-32769 | CI | 98 | -1439.19 | 1439.19 | B | GRAV | Open | 310 | 0.058712 | 36 | 2.1136 |  |  | 9.95% | 0.2103
70878 | 8772 | J-32769 | J-33617 | CI | 121 | -1439.27 | 1439.27 | B | GRAV | Open | 901 | 0.17064 | 36 | 6.1432 |  |  | 9.949% | 0.61119
70865 | 4988 | J-33617 | J-5309 | CI | 121 | -1439.35 | 1439.35 | B | GRAV | Open | 878 | 0.16629 | 36 | 5.9864 |  |  | 9.949% | 0.59556
68883 | 30527 | J-9075 | J-24558 | CI | 83 | -3601.35 | 3601.35 | B | GRAV | Open | 456 | 0.086364 | 30 | 2.5909 |  |  | 9.94% | 0.25754
70744 | 3980 | J-24558 | J-3361 | CI | 83 | -2163.64 | 2163.64 | B | GRAV | Open | 798 | 0.15114 | 30 | 4.5341 |  |  | 9.927% | 0.45011
64740 | 7540 | J-3361 | J-32582 | CI | 83 | -2192.65 | 2192.65 | B | GRAV | Open | 284 | 0.053788 | 30 | 1.6136 |  |  | 9.8% | 0.15814
70507 | 44568 | J-32582 | J-7172 | CI | 83 | -2192.73 | 2192.73 | B | GRAV | Open | 702 | 0.13295 | 30 | 3.9886 |  |  | 9.796% | 0.39071
23924 | 20708 | J-7172 | J-14692 | CI | 88 | -2218.57 | 2218.57 | B | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 9.682% | 0.0088014
70105 | 8975 | J-14692 | J-9807 | CI | 88 | -2218.65 | 2218.65 | B | GRAV | Open | 588 | 0.11136 | 30 | 3.3409 |  |  | 9.681% | 0.32344
32035 | 19400 | J-19248 | J-5309 | CI | 76 | 1480.74 | 1480.74 | B | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 36 | 0.18409 |  |  | 9.67% | 0.017802
41934 | 31392 | J-9312 | J-19248 | CI | 121 | 1480.82 | 1480.82 | B | GRAV | Open | 52 | 0.0098485 | 36 | 0.35455 |  |  | 9.67% | 0.034284
14995 | 30430 | J-9311 | J-9312 | CI | 121 | 1480.9 | 1480.9 | B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 36 | 0.068182 |  |  | 9.669% | 0.0065928
64094 | 11948 | J-3170 | J-9311 | CI | 121 | 1480.98 | 1480.98 | B | GRAV | Open | 295 | 0.055871 | 36 | 2.0114 |  |  | 9.669% | 0.19448
21149 | 38664 | J-13047 | J-13048 | CI | 121 | -1459.22 | 1459.22 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 9.666% | 0.0098856
5158 | 10919 | J-3170 | J-3171 | CI | 121 | -1481.48 | 1481.48 | B | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 9.666% | 0.0019771
66022 | 12803 | J-3171 | J-13047 | CI | 121 | -1481.56 | 1481.56 | B | GRAV | Open | 323 | 0.061174 | 36 | 2.2023 |  |  | 9.665% | 0.21285
57225 | 12801 | J-21795 | J-13048 | CI | 121 | 1284.53 | 1284.53 | B | GRAV | Open | 184 | 0.034848 | 36 | 1.2545 |  |  | 9.663% | 0.12122
36736 | 38932 | J-16448 | J-21795 | CI | 121 | 1284.61 | 1284.61 | B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 36 | 0.23864 |  |  | 9.662% | 0.023057
26972 | 14495 | J-16447 | J-16448 | CI | 121 | 1284.69 | 1284.69 | B | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 36 | 0.13636 |  |  | 9.662% | 0.013175
59125 | 1808 | J-30100 | J-16447 | CI | 121 | 1284.77 | 1284.77 | B | GRAV | Open | 204 | 0.038636 | 36 | 1.3909 |  |  | 9.661% | 0.13437
54654 | 39186 | J-30099 | J-30100 | CI | 121 | 1284.85 | 1284.85 | B | GRAV | Open | 156 | 0.029545 | 36 | 1.0636 |  |  | 9.66% | 0.10275
58715 | 30333 | J-31234 | J-30099 | CI | 121 | 1286.28 | 1286.28 | B | GRAV | Open | 202 | 0.038258 | 36 | 1.3773 |  |  | 9.65% | 0.1329
65537 | 31053 | J-14820 | J-31234 | CI | 121 | 1286.38 | 1286.38 | B | GRAV | Open | 309 | 0.058523 | 36 | 2.1068 |  |  | 9.649% | 0.20328
24144 | 37070 | J-14820 | J-14821 | CI | 121 | -1287.93 | 1287.93 | B | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 36 | 0.11591 |  |  | 9.637% | 0.01117
61499 | 4875 | J-9807 | J-7059 | CI | 88 | -2274.06 | 2274.06 | B | GRAV | Open | 231 | 0.04375 | 30 | 1.3125 |  |  | 9.445% | 0.12397
70622 | 25491 | J-7059 | J-5040 | CI | 88 | -2313.94 | 2313.94 | B | GRAV | Open | 738 | 0.13977 | 30 | 4.1932 |  |  | 9.283% | 0.38923
29489 | 44348 | J-5040 | J-17840 | CI | 88 | -2382.49 | 2382.49 | B | GRAV | Open | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 9.015% | 0.012294
70788 | 40028 | J-2425 | J-17840 | CI | 88 | 2382.57 | 2382.57 | B | GRAV | Open | 828 | 0.15682 | 30 | 4.7045 |  |  | 9.015% | 0.42412
70806 | 30730 | J-24874 | J-2425 | CI | 88 | 2388.88 | 2388.88 | B | GRAV | Open | 831 | 0.15739 | 30 | 4.7216 |  |  | 8.991% | 0.42453
42545 | 18676 | J-24874 | J-24875 | CI | 88 | -2388.96 | 2388.96 | B | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 30 | 0.3125 |  |  | 8.991% | 0.028097
68539 | 8721 | J-24875 | J-2398 | CI | 88 | -2389.04 | 2389.04 | B | GRAV | Open | 434 | 0.082197 | 30 | 2.4659 |  |  | 8.991% | 0.2217
20278 | 30876 | J-2398 | J-12520 | CI | 88 | -2412.96 | 2412.96 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 30 | 0.079545 |  |  | 8.902% | 0.0070808
23834 | 37515 | J-14638 | J-12520 | CI | 88 | 2413.04 | 2413.04 | B | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 8.901% | 0.0080921
51481 | 24279 | J-29001 | J-14638 | CI | 88 | 2413.12 | 2413.12 | B | GRAV | Open | 130 | 0.024621 | 30 | 0.73864 |  |  | 8.901% | 0.065746
64544 | 5755 | J-6668 | J-29001 | CI | 88 | 2413.2 | 2413.2 | B | GRAV | Open | 299 | 0.056629 | 30 | 1.6989 |  |  | 8.901% | 0.15121
10671 | 41120 | J-6667 | J-6668 | CI | 88 | 2413.28 | 2413.28 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 8.9% | 0.0030342
36757 | 8387 | J-11388 | J-6667 | DI | 88 | 2413.36 | 2413.36 | B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 30 | 0.19886 |  |  | 8.9% | 0.017699
70442 | 5209 | J-15431 | J-11388 | CI | 88 | 2544.32 | 2544.32 | B | GRAV | Open | 667 | 0.12633 | 30 | 3.7898 |  |  | 8.442% | 0.31993
71193 | 13999 | J-10027 | J-15431 | CI | 88 | 2577.09 | 2577.09 | B | GRAV | Open | 1812 | 0.34318 | 30 | 10.2955 |  |  | 8.335% | 0.85809
16175 | 40024 | J-10026 | J-10027 | CI | 88 | 2577.17 | 2577.17 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 8.334% | 0.005209
28841 | 44821 | J-17491 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | 10571.51 | 10571.51 | EP B | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 60 | 0.26136 |  |  | 8.254% | 0.021572
48291 | 9738 | J-22822 | J-17491 | PC | 100 | 10571.59 | 10571.59 | EP B | GRAV | Open | 94 | 0.017803 | 60 | 1.0682 |  |  | 8.254% | 0.088165
36349 | 31026 | J-3260 | J-4977 | CI | 34.5 | -186.08 | 186.08 | B | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 8.165% | 0.0063095
71218 | 16639 | J-13014 | J-10026 | CI | 88 | 2701.7 | 2701.7 | B | GRAV | Open | 2264 | 0.42879 | 30 | 12.8636 |  |  | 7.95% | 1.0227
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -12871.37 | 12871.37 | W B | GRAV | Open | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 7.891% | 0.068059
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | EP W B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 7.794% | 0.014613
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | EP W B | GRAV | Open | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 7.738% | 2.8494
71204 | 21780 | J-8349 | J-13014 | CI | 88 | 2813.05 | 2813.05 | B | GRAV | Open | 1951 | 0.36951 | 30 | 11.0852 |  |  | 7.636% | 0.84642
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.5 | 14282.5 | EP W B | GRAV | Open | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 7.629% | 0.81149
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | EP W B | GRAV | Open | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 7.628% | 0.75808
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | EP W B | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 7.549% | 0.80211
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | EP W B | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 7.538% | 0.12627
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | EP W B | GRAV | Open | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 7.538% | 0.97996
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | EP W B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 7.525% | 0.0068405
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | EP W B | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 7.524% | 0.054724
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | EP W B | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 7.524% | 0.0061562
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | EP W B | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 7.524% | 0.20777
70057 | 14429 | J-8349 | J-7613 | CI | 88 | -2896.97 | 2896.97 | B | GRAV | Open | 577 | 0.10928 | 30 | 3.2784 |  |  | 7.414% | 0.24307
12195 | 15526 | J-7613 | J-6940 | UN | 100 | -2897.21 | 2897.21 | B | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 7.414% | 0.0029486
11107 | 4523 | J-6940 | J-6941 | UN | 100 | -2897.29 | 2897.29 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 7.414% | 0.0025273
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | EP W B | GRAV | Open | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 7.347% | 1.5485
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 1108.11 | 1108.11 | EP B | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 |  |  | 6.667% | 0.013638
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 1108.19 | 1108.19 | EP B | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 |  |  | 6.667% | 0.0030304
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 13971.13 | 13971.13 | EP B | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 6.61% | 0.029296
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 13971.21 | 13971.21 | EP B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 6.61% | 0.0060093
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 13971.29 | 13971.29 | EP B | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 6.61% | 0.045971
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 12863.26 | 12863.26 | EP B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 6.605% | 0.04466
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 12762.16 | 12762.16 | EP B | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 6.591% | 0.18462
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 12762.71 | 12762.71 | EP B | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 6.591% | 1.7965
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 12762.79 | 12762.79 | EP B | GRAV | Open | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 6.591% | 2.554
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 12762.87 | 12762.87 | EP B | GRAV | Open | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 6.591% | 2.6266
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 12762.95 | 12762.95 | EP B | GRAV | Open | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 6.591% | 1.92
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 12763.12 | 12763.12 | EP B | GRAV | Open | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 6.591% | 2.2306
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 12763.2 | 12763.2 | EP B | GRAV | Open | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 6.59% | 2.023
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 12763.27 | 12763.27 | EP B | GRAV | Open | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 6.59% | 2.172
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 12763.36 | 12763.36 | EP B | GRAV | Open | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 6.59% | 1.9683
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 12763.43 | 12763.43 | EP B | GRAV | Open | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 6.59% | 2.0281
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 12763.92 | 12763.92 | EP B | GRAV | Open | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 6.59% | 2.1439
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 12764 | 12764 | EP B | GRAV | Open | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 6.59% | 2.0586
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 12764.08 | 12764.08 | EP B | GRAV | Open | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 6.59% | 2.1082
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 12764.16 | 12764.16 | EP B | GRAV | Open | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 6.59% | 2.2342
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 12764.24 | 12764.24 | EP B | GRAV | Open | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 6.59% | 0.71164
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 12764.32 | 12764.32 | EP B | GRAV | Open | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 6.59% | 1.3354
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | EPP W | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 6.239% | 0.0024104
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | EP W B | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 6.236% | 0.23974
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | EP W B | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 5.153% | 0.068518
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | EPP | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 4.979% | 0.001471
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | EP W B | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 4.978% | 1.9972
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | EP W B | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 4.977% | 1.177
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | EP W B | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 4.977% | 0.82575
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | EP W B | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 4.977% | 0.87134
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | EP W B | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 4.977% | 0.46692
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | EP W B | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 4.977% | 0.59191
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.62 | 16899.62 | EP W B | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 4.977% | 0.67059
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | EP W B | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 4.977% | 0.33088
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.78 | 16899.78 | EP W B | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 4.977% | 0.99484
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.86 | 16899.86 | EP W B | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 4.977% | 0.77719
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.94 | 16899.94 | EP W B | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 4.977% | 1.5728
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | EP W B | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 4.977% | 1.5308
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.1 | 16900.1 | EP W B | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 4.977% | 1.2455
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | EP W B | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 4.977% | 0.5176
26460 | 9608 | J-16152 | J-16153 | CI | 75 | -645.75 | 645.75 | B | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 20 | 0.07197 |  |  | 4.842% | 0.0034848
41649 | 15490 | J-3073 | J-16152 | CI | 75 | -656.92 | 656.92 | B | GRAV | Open | 52 | 0.0098485 | 20 | 0.19697 |  |  | 4.842% | 0.0095374
61916 | 34498 | J-16153 | J-18165 | CI | 75 | -647.2 | 647.2 | B | GRAV | Open | 236 | 0.044697 | 20 | 0.89394 |  |  | 4.831% | 0.043188
31213 | 21360 | J-16137 | J-18165 | CI | 75 | 667.78 | 667.78 | B | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 20 | 0.10227 |  |  | 4.682% | 0.0047887
43134 | 15221 | J-25175 | J-16137 | CI | 120 | 668.67 | 668.67 | B | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 20 | 0.22348 |  |  | 4.676% | 0.01045
61263 | 9692 | J-21715 | J-25175 | CI | 79 | 672.89 | 672.89 | B | GRAV | Open | 229 | 0.043371 | 20 | 0.86742 |  |  | 4.647% | 0.040307
36596 | 27244 | J-21714 | J-21715 | CI | 79 | 694.43 | 694.43 | B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 20 | 0.13258 |  |  | 4.503% | 0.0059694
69689 | 37156 | J-6746 | J-21714 | CI | 79 | 696.5 | 696.5 | B | GRAV | Open | 529 | 0.10019 | 20 | 2.0038 |  |  | 4.489% | 0.089955
26338 | 4224 | J-16083 | J-6746 | CI | 79 | 755.25 | 755.25 | B | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 20 | 0.07197 |  |  | 4.14% | 0.0029796
69388 | 23015 | J-21691 | J-16083 | CI | 79 | 757.39 | 757.39 | B | GRAV | Open | 498 | 0.094318 | 20 | 1.8864 |  |  | 4.128% | 0.077876
36547 | 3826 | J-7679 | J-21691 | CI | 79 | 759.79 | 759.79 | B | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 20 | 0.13258 |  |  | 4.115% | 0.0054559
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | EP KCWA W B | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 3.89% | 1.3125
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | EP KCWA W B | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 3.89% | 1.5665
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | EP KCWA W B | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 3.89% | 0.94818
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | EP KCWA W B | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 3.89% | 0.84876
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | EP KCWA W B | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 3.89% | 0.46317
21826 | 9241 | J-13444 | J-7679 | CI | 79 | 817.28 | 817.28 | B | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 20 | 0.056818 |  |  | 3.826% | 0.0021738
69383 | 19239 | J-16270 | J-13444 | CI | 79 | 819.63 | 819.63 | B | GRAV | Open | 498 | 0.094318 | 20 | 1.8864 |  |  | 3.815% | 0.071962
26659 | 35464 | J-4908 | J-16270 | CI | 47.6 | 820.93 | 820.93 | B | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 20 | 0.075758 |  |  | 3.809% | 0.0028855
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 3.693% | 0.033996
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 3.693% | 0.04218
69217 | 5418 | J-33311 | J-4908 | CI | 79 | 873.12 | 873.12 | B | GRAV | Open | 485 | 0.091856 | 20 | 1.8371 |  |  | 3.581% | 0.06579
68481 | 27836 | J-15801 | J-33311 | CI | 79 | 875.43 | 875.43 | B | GRAV | Open | 431 | 0.081629 | 20 | 1.6326 |  |  | 3.572% | 0.058311
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | EP G W B | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 3.449% | 2.8699
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.08 | 17376.08 | EP G W B | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 3.449% | 11.0616
64242 | 3568 | J-11712 | J-15801 | CI | 79 | 973.87 | 973.87 | B | GRAV | Open | 273 | 0.051705 | 20 | 1.0341 |  |  | 3.211% | 0.033201
18967 | 6698 | J-9564 | J-11712 | CI | 79 | 974.88 | 974.88 | B | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 20 | 0.05303 |  |  | 3.207% | 0.0017009
30812 | 9459 | J-8727 | J-9564 | CI | 83 | 976 | 976 | B | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 20 | 0.094697 |  |  | 3.204% | 0.0030338
14019 | 28114 | J-8726 | J-8727 | CI | 83 | 976.08 | 976.08 | B | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 20 | 0.034091 |  |  | 3.203% | 0.0010921
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | EP G W B | GRAV | Open | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 2.259% | 0.012838
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | EP G W B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 2.259% | 0.0025676
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.93 | 21791.93 | EP G W B | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 2.25% | 0.46941
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | EP G W B | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 2.227% | 0.01746
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | EP G W B | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 2.227% | 0.017459
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -7074.53 | 7074.53 | B | GRAV | Open | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 |  |  | 1.754% | 0.084434
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -7119.65 | 7119.65 | B | GRAV | Open | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 |  |  | 1.743% | 0.027458
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -7153.08 | 7153.08 | B | GRAV | Open | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 |  |  | 1.735% | 0.060456
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -7153.16 | 7153.16 | B | GRAV | Open | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 |  |  | 1.735% | 0.12878
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | EP G W B | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 1.677% | 0.021916
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | EP G W B | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 1.677% | 0.026299
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -7432.11 | 7432.11 | B | GRAV | Open | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 |  |  | 1.67% | 0.0098306
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -7442.06 | 7442.06 | B | GRAV | Open | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 |  |  | 1.668% | 0.096848
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -7442.14 | 7442.14 | B | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 1.668% | 0.0022553
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -7442.22 | 7442.22 | B | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 1.668% | 0.0010613
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -7442.3 | 7442.3 | B | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 |  |  | 1.668% | 0.00026533
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -7448.65 | 7448.65 | B | GRAV | Open | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 |  |  | 1.666% | 0.023992
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -7539.06 | 7539.06 | B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 1.646% | 0.0013096
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -7556.06 | 7556.06 | B | GRAV | Open | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 |  |  | 1.643% | 0.083104
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -7557 | 7557 | B | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 |  |  | 1.642% | 0.002613
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -7577.87 | 7577.87 | B | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 1.638% | 0.00078174
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -7580.23 | 7580.23 | B | GRAV | Open | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 |  |  | 1.637% | 0.0676
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -7616.5 | 7616.5 | B | GRAV | Open | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 |  |  | 1.63% | 0.15711
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -7698.39 | 7698.39 | B | GRAV | Open | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 |  |  | 1.612% | 0.050916
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -7759.04 | 7759.04 | B | GRAV | Open | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 |  |  | 1.6% | 0.0067442
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -7759.58 | 7759.58 | B | GRAV | Open | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 |  |  | 1.6% | 0.11502
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -7759.66 | 7759.66 | B | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 1.6% | 0.002163
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -7765.77 | 7765.77 | B | GRAV | Open | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 |  |  | 1.598% | 0.058484
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -7669.37 | 7669.37 | B | GRAV | Open | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 |  |  | 1.583% | 0.10085
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -7866 | 7866 | B | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 |  |  | 1.578% | 0.0027614
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -7695.58 | 7695.58 | B | GRAV | Open | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 |  |  | 1.577% | 0.068258
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -7765.67 | 7765.67 | B | GRAV | Open | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 |  |  | 1.563% | 0.094127
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -7795.89 | 7795.89 | B | GRAV | Open | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 |  |  | 1.557% | 0.080014
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -7863.37 | 7863.37 | B | GRAV | Open | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 |  |  | 1.544% | 0.098484
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -3399.38 | 3399.38 | B | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 1.5% | 0.00047721
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -3399.46 | 3399.46 | B | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 |  |  | 1.5% | 0.0070387
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -8166.38 | 8166.38 | B | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 |  |  | 1.486% | 0.0013007
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -8166.93 | 8166.93 | B | GRAV | Open | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 |  |  | 1.486% | 0.047412
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -4767.63 | 4767.63 | B | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 |  |  | 1.477% | 0.0027018
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -5714.48 | 5714.48 | W B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 1.232% | 0.0014001
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -5714.56 | 5714.56 | W B | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 1.232% | 0.0036402

## BCWA MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 1966.0682 | % BCWA | BCWA Inch Miles | Total | 341.5265
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 19077.65 | 19077.65 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 10.01% | 0.28033
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 69 | -16313.91 | 16313.91 | WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 100 | 0.018939 | 66 | 1.25 |  |  | 10.73% | 0.13416
3808 | 904 | J-2298 | J-2299 | PC | 110 | -2390.4 | 2390.4 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 100% | 0.017045 |  |  | 23.1095
16965 | 1265 | J-8457 | J-10494 | CI | 30 | 124.94 | 124.94 | BPM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 40.53% | 0.011053
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 31846.54 | 31846.54 | EPPM KCWAPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 5.995% | 2.0228
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 31846.81 | 31846.81 | EPPM KCWAPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 5.995% | 1.4613
70372 | 1347 | J-15409 | J-5199 | PC | 83 | -3374.63 | 3374.63 | BPM | GRAV | Open | 650 | 0.12311 | 30 | 3.6932 |  |  | 66.72% | 2.4639
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -8203.23 | 8203.23 | BPM LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 |  |  | 9.878% | 0.0015714
70957 | 1488 | J-22001 | J-10238 | CI | 88 | 3362.08 | 3362.08 | BPM | GRAV | Open | 979 | 0.18542 | 30 | 5.5625 |  |  | 25.91% | 1.4412
71221 | 1672 | J-32528 | J-20994 | PC | 120 | -2572.43 | 2572.43 | BPM | GRAV | Open | 2474 | 0.46856 | 30 | 14.0568 |  |  | 56.5% | 7.9414
59125 | 1808 | J-30100 | J-16447 | CI | 121 | 3342.48 | 3342.48 | BPM | GRAV | Open | 204 | 0.038636 | 36 | 1.3909 |  |  | 22.88% | 0.3183
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 19080.79 | 19080.79 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 10.01% | 3.1257
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 19079.82 | 19079.82 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 10.01% | 3.0794
70477 | 2223 | J-24559 | J-32935 | CI | 121 | -3414.34 | 3414.34 | BPM | GRAV | Open | 683 | 0.12936 | 36 | 4.6568 |  |  | 23.73% | 1.1051
59884 | 2269 | J-12554 | J-13477 | CI | 47.6 | 258 | 258 | BPM | GRAV | Open | 213 | 0.040341 | 16 | 0.64545 |  |  | 19.63% | 0.12667
48777 | 2309 | J-15421 | J-27889 | PC | 83 | -3616.08 | 3616.08 | BPM | GRAV | Open | 99 | 0.01875 | 30 | 0.5625 |  |  | 62.26% | 0.35022
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -8642.07 | 8642.07 | BPM LP2 | GRAV | Open | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 |  |  | 9.376% | 0.29609
4877 | 2375 | J-2990 | J-2903 |  | 30 | -60.84 | 60.84 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 94.89% | 0.0064694
16079 | 2379 | J-9970 | J-2990 | PC | 89 | -2468.5 | 2468.5 | BPM | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 93.54% | 0.058465
62398 | 2471 | J-12886 | J-19270 | CI | 100.5 | 207.89 | 207.89 | BPM | GRAV | Open | 248 | 0.04697 | 16 | 0.75152 |  |  | 24.36% | 0.18304
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14255.38 | 14255.38 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 12.28% | 2.5886
71125 | 3005 | J-33771 | J-2526 | PC | 120 | 2571.38 | 2571.38 | BPM | GRAV | Open | 1717 | 0.32519 | 30 | 9.7557 |  |  | 56.52% | 5.5138
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -9073.46 | 9073.46 | BPM LP2 | GRAV | Open | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 |  |  | 8.93% | 0.56971
17731 | 3309 | J-10955 | J-10956 | CI | 114 | 3572.45 | 3572.45 | BPM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 36 | 0.081818 |  |  | 39.63% | 0.032424
68000 | 3402 | J-32936 | J-32242 | CI | 98 | -3416.32 | 3416.32 | BPM | GRAV | Open | 405 | 0.076705 | 36 | 2.7614 |  |  | 23.72% | 0.65494
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -8450.38 | 8450.38 | BPM LP2 | GRAV | Open | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 |  |  | 9.589% | 0.4851
34719 | 3564 | J-5200 | J-5928 | PC | 120 | -3521.72 | 3521.72 | BPM | GRAV | Open | 32 | 0.0060606 | 30 | 0.18182 |  |  | 63.93% | 0.11623
55357 | 3567 | J-22320 | J-6249 | CI | 30 | 119.26 | 119.26 | BPM | GRAV | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  |  | 42.46% | 0.15728
64242 | 3568 | J-11712 | J-15801 | CI | 79 | 1484.58 | 1484.58 | BPM | GRAV | Open | 273 | 0.051705 | 20 | 1.0341 |  |  | 3.411% | 0.035269
31350 | 3667 | J-4977 | J-18873 | CI | 95 | 2760.78 | 2760.78 | BPM | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 51.28% | 0.075755
35801 | 3673 | J-21292 | J-21293 | CI | 106 | -2436.34 | 2436.34 | BPM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 8 | 0.05 |  |  | 58.11% | 0.029054
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -7774.61 | 7774.61 | BPM LP2 | GRAV | Open | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 |  |  | 9.838% | 0.15496
36547 | 3826 | J-7679 | J-21691 | CI | 79 | 1166.44 | 1166.44 | BPM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 20 | 0.13258 |  |  | 4.341% | 0.0057549
70744 | 3980 | J-24558 | J-3361 | CI | 83 | -2380.42 | 2380.42 | BPM | GRAV | Open | 798 | 0.15114 | 30 | 4.5341 |  |  | 23.65% | 1.0725
26338 | 4224 | J-16083 | J-6746 | CI | 79 | 1158.71 | 1158.71 | BPM | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 20 | 0.07197 |  |  | 4.37% | 0.0031449
70709 | 4230 | J-9120 | J-10454 | DI | 114 | 3521.86 | 3521.86 | BPM | GRAV | Open | 772 | 0.14621 | 36 | 5.2636 |  |  | 40.2% | 2.1159
43959 | 4235 | J-25602 | J-10460 | PC | 89 | 2545.44 | 2545.44 | BPM | GRAV | Open | 64 | 0.012121 | 30 | 0.36364 |  |  | 93.91% | 0.34149
24260 | 4266 | J-2983 | J-14889 | CI | 114 | 3376.16 | 3376.16 | BPM | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 36 | 0.11591 |  |  | 41.93% | 0.048604
36938 | 4387 | J-21904 | J-21905 | CI | 114 | 3374.71 | 3374.71 | BPM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 30 | 0.19886 |  |  | 41.95% | 0.083426
11107 | 4523 | J-6940 | J-6941 | UN | 100 | -3527.99 | 3527.99 | BPM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 15.96% | 0.005441
42007 | 4645 | J-3917 | J-21292 | CI | 106 | -2436.2 | 2436.2 | BPM | GRAV | Open | 53 | 0.010038 | 30 | 0.30114 |  |  | 58.11% | 0.175
61499 | 4875 | J-9807 | J-7059 | CI | 88 | -2556.69 | 2556.69 | BPM | GRAV | Open | 231 | 0.04375 | 30 | 1.3125 |  |  | 22.02% | 0.28906
70865 | 4988 | J-33617 | J-5309 | CI | 121 | -3416.86 | 3416.86 | BPM | GRAV | Open | 878 | 0.16629 | 36 | 5.9864 |  |  | 23.71% | 1.4196
70442 | 5209 | J-15431 | J-11388 | CI | 88 | 2976.04 | 2976.04 | BPM | GRAV | Open | 667 | 0.12633 | 30 | 3.7898 |  |  | 18.92% | 0.71703
70418 | 5383 | J-19198 | J-13048 | DI | 130 | 196.71 | 196.71 | BPM | GRAV | Open | 661 | 0.12519 | 12 | 1.5023 |  |  | 23.07% | 0.34653
36457 | 5385 | J-12121 | J-7889 | CI | 88 | -3861.67 | 3861.67 | BPM | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 22.56% | 0.043577
69217 | 5418 | J-33311 | J-4908 | CI | 79 | 1340.55 | 1340.55 | BPM | GRAV | Open | 485 | 0.091856 | 20 | 1.8371 |  |  | 3.777% | 0.069389
70939 | 5568 | J-32926 | J-15921 | DI | 130 | -295.94 | 295.94 | BPM | GRAV | Open | 970 | 0.18371 | 12 | 2.2045 |  |  | 15.33% | 0.33802
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 10 | -7235.49 | 7235.49 | WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 100 | 0.018939 | 60 | 1.1364 |  |  | 6.081% | 0.069101
64544 | 5755 | J-6668 | J-29001 | CI | 88 | 2797.35 | 2797.35 | BPM | GRAV | Open | 299 | 0.056629 | 30 | 1.6989 |  |  | 20.13% | 0.34196
49705 | 5837 | J-26948 | J-7731 | CI | 100.5 | 371.21 | 371.21 | BPM | GRAV | Open | 106 | 0.020076 | 16 | 0.32121 |  |  | 13.64% | 0.043814
69414 | 5978 | J-33422 | J-12121 | CI | 88 | -3803.4 | 3803.4 | BPM | GRAV | Open | 500 | 0.094697 | 30 | 2.8409 |  |  | 22.9% | 0.65066
68183 | 6282 | J-8794 | J-30397 | PC | 99 | -2367.02 | 2367.02 | BPM | GRAV | Open | 414 | 0.078409 | 24 | 1.8818 |  |  | 55.75% | 1.0491
68663 | 6323 | J-11850 | J-7975 | DI | 88 | -3222.6 | 3222.6 | BPM | GRAV | Open | 442 | 0.083712 | 30 | 2.5114 |  |  | 27.03% | 0.67885
18967 | 6698 | J-9564 | J-11712 | CI | 79 | 1486.3 | 1486.3 | BPM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 20 | 0.05303 |  |  | 3.407% | 0.0018066
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 25940.22 | 25940.22 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 7.36% | 1.221
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 25940.9 | 25940.9 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 7.36% | 0.99159
11524 | 6835 | J-7202 | J-7203 | DI | 130 | 334.27 | 334.27 | BPM | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 13.57% | 0.0021596
70459 | 7035 | J-14863 | J-14950 | PC | 83 | -3566.27 | 3566.27 | BPM | GRAV | Open | 679 | 0.1286 | 30 | 3.858 |  |  | 63.13% | 2.4355
67510 | 7331 | J-29009 | J-33144 | PC | 99 | 2629.59 | 2629.59 | BPM | GRAV | Open | 381 | 0.072159 | 24 | 1.7318 |  |  | 50.18% | 0.86907
64740 | 7540 | J-3361 | J-32582 | CI | 83 | -2431.51 | 2431.51 | BPM | GRAV | Open | 284 | 0.053788 | 30 | 1.6136 |  |  | 23.16% | 0.37368
22976 | 7677 | J-14126 | J-11723 | CI | 100.5 | 369.02 | 369.02 | BPM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 13.72% | 0.0066526
71020 | 7723 | J-953 | J-20592 | CI | 83 | -1537.11 | 1537.11 | BPM | GRAV | Open | 1112 | 0.21061 | 30 | 6.3182 |  |  | 57.12% | 3.6091
25066 | 7735 | J-15361 | J-3394 | CI | 120 | 2562.32 | 2562.32 | BPM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 24 | 0.081818 |  |  | 51.5% | 0.042137
25382 | 7780 | J-11723 | J-15544 | CI | 100.5 | 336.65 | 336.65 | BPM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 15.04% | 0.0082038
4740 | 7784 | J-2903 | J-2904 |  | 30 | -60.97 | 60.97 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 94.68% | 0.0064556
70373 | 7983 | J-28083 | J-8890 | PC | 70 | -2545.71 | 2545.71 | BPM | GRAV | Open | 646 | 0.12235 | 30 | 3.6705 |  |  | 93.9% | 3.4465
70986 | 8027 | J-14029 | J-11288 | CI | 88 | 3707.61 | 3707.61 | BPM | GRAV | Open | 1016 | 0.19242 | 30 | 5.7727 |  |  | 23.49% | 1.3563
22530 | 8201 | J-8 | J-9120 | DI | 114 | 3522.27 | 3522.27 | BPM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 36 | 0.10909 |  |  | 40.19% | 0.043848
10835 | 8212 | J-6770 | J-6771 | UN | 114 | -3893.75 | 3893.75 | BPM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 22.37% | 0.0076267
62911 | 8316 | J-23296 | J-16836 | CI | 83 | -1644.8 | 1644.8 | BPM | GRAV | Open | 249 | 0.047159 | 30 | 1.4148 |  |  | 53.38% | 0.75525
36757 | 8387 | J-11388 | J-6667 | DI | 88 | 2797.63 | 2797.63 | BPM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 30 | 0.19886 |  |  | 20.13% | 0.040025
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -8944.35 | 8944.35 | BPM LP2 | GRAV | Open | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 |  |  | 9.059% | 0.5455
70597 | 8428 | J-7975 | J-10238 | CI | 88 | -3312.25 | 3312.25 | BPM | GRAV | Open | 726 | 0.1375 | 30 | 4.125 |  |  | 26.3% | 1.0848
63244 | 8544 | J-32242 | J-32243 | CI | 98 | -3416.45 | 3416.45 | BPM | GRAV | Open | 258 | 0.048864 | 36 | 1.7591 |  |  | 23.72% | 0.4172
39026 | 8718 | J-23034 | J-6127 | ST | 100 | 5047.14 | 5047.14 | BPM | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 25.97% | 0.094452
68539 | 8721 | J-24875 | J-2398 | CI | 88 | -2766.52 | 2766.52 | BPM | GRAV | Open | 434 | 0.082197 | 30 | 2.4659 |  |  | 20.35% | 0.50189
70878 | 8772 | J-32769 | J-33617 | CI | 121 | -3416.73 | 3416.73 | BPM | GRAV | Open | 901 | 0.17064 | 36 | 6.1432 |  |  | 23.71% | 1.4569
70105 | 8975 | J-14692 | J-9807 | CI | 88 | -2461.29 | 2461.29 | BPM | GRAV | Open | 588 | 0.11136 | 30 | 3.3409 |  |  | 22.88% | 0.76431
4866 | 9075 | J-2642 | J-2983 | CI | 114 | 3375.02 | 3375.02 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 41.95% | 0.0085801
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 31846.94 | 31846.94 | EPPM KCWAPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 5.995% | 1.3081
21826 | 9241 | J-13444 | J-7679 | CI | 79 | 1249.69 | 1249.69 | BPM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 20 | 0.056818 |  |  | 4.052% | 0.0023021
30812 | 9459 | J-8727 | J-9564 | CI | 83 | 1488.22 | 1488.22 | BPM | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 20 | 0.094697 |  |  | 3.402% | 0.0032219
26460 | 9608 | J-16152 | J-16153 | CI | 75 | -1028.5 | 1028.5 | BPM | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 20 | 0.07197 |  |  | 4.923% | 0.0035431
61718 | 9624 | J-28581 | J-25468 | CI | 120 | 242.49 | 242.49 | BPM | GRAV | Open | 236 | 0.044697 | 6 | 0.26818 |  |  | 55.14% | 0.14787
61263 | 9692 | J-21715 | J-25175 | CI | 79 | 1029.04 | 1029.04 | BPM | GRAV | Open | 229 | 0.043371 | 20 | 0.86742 |  |  | 4.92% | 0.042681
48291 | 9738 | J-22822 | J-17491 | PC | 100 | 12407.01 | 12407.01 | EPPM BPM | GRAV | Open | 94 | 0.017803 | 60 | 1.0682 |  |  | 12.4% | 0.1325
62819 | 10007 | J-32146 | J-8630 | PC | 83 | 2810.29 | 2810.29 | BPM | GRAV | Open | 248 | 0.04697 | 30 | 1.4091 |  |  | 80.11% | 1.1289
21839 | 10086 | J-516 | J-5500 | CI | 120 | 2562.73 | 2562.73 | BPM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 51.49% | 0.035108
39697 | 10498 | J-23373 | J-23374 | DI | 130 | -300.24 | 300.24 | BPM | GRAV | Open | 43 | 0.0081439 | 12 | 0.097727 |  |  | 15.11% | 0.01477
36659 | 10526 | J-1026 | J-20994 | CI | 99 | 2335.88 | 2335.88 | BPM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 24 | 0.15909 |  |  | 56.49% | 0.089875
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 25940.36 | 25940.36 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 7.36% | 1.2884
5158 | 10919 | J-3170 | J-3171 | CI | 121 | -3547.63 | 3547.63 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 22.84% | 0.0046718
62554 | 11079 | J-21905 | J-5144 | CI | 106 | 3373.86 | 3373.86 | BPM | GRAV | Open | 244 | 0.046212 | 30 | 1.3864 |  |  | 41.96% | 0.58174
59091 | 11414 | J-22478 | J-1178 | CI | 30 | 189.37 | 189.37 | BPM | GRAV | Open | 204 | 0.038636 | 12 | 0.46364 |  |  | 42.92% | 0.19898
20689 | 11561 | J-2177 | J-12772 | PC | 83 | 2408.34 | 2408.34 | BPM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 30 | 0.079545 |  |  | 93.48% | 0.074362
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -4322.95 | 4322.95 | BPM LP2 | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 8.566% | 0.0027255
12399 | 11841 | J-7739 | J-4395 | CI | 106 | -2538.02 | 2538.02 | BPM | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 55.78% | 0.022186
64094 | 11948 | J-3170 | J-9311 | CI | 121 | 3546.77 | 3546.77 | BPM | GRAV | Open | 295 | 0.055871 | 36 | 2.0114 |  |  | 22.85% | 0.45951
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 25941.17 | 25941.17 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 7.36% | 1.4711
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 19078.58 | 19078.58 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 10.01% | 2.7278
70959 | 12539 | J-14029 | J-11164 | CI | 88 | -3821.37 | 3821.37 | BPM | GRAV | Open | 981 | 0.1858 | 30 | 5.5739 |  |  | 22.8% | 1.2706
70625 | 12540 | J-6127 | J-2115 | ST | 100 | 10995.27 | 10995.27 | BPM | GRAV | Open | 763 | 0.14451 | 48 | 6.9364 |  |  | 25.92% | 1.7979
57225 | 12801 | J-21795 | J-13048 | CI | 121 | 3342.07 | 3342.07 | BPM | GRAV | Open | 184 | 0.034848 | 36 | 1.2545 |  |  | 22.89% | 0.28713
66022 | 12803 | J-3171 | J-13047 | CI | 121 | -3547.77 | 3547.77 | BPM | GRAV | Open | 323 | 0.061174 | 36 | 2.2023 |  |  | 22.84% | 0.50298
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 34818.79 | 34818.79 | EPP GP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 5.029% | 16.1293
64899 | 13107 | J-22401 | J-32616 | CI | 88 | 3062.8 | 3062.8 | BPM | GRAV | Open | 288 | 0.054545 | 30 | 1.6364 |  |  | 28.44% | 0.4654
62517 | 13323 | J-25154 | J-1025 | CI | 120 | 2566.76 | 2566.76 | BPM | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 24 | 1.1045 |  |  | 51.41% | 0.56786
45032 | 13327 | J-8208 | J-8089 | PC | 99 | -2570.24 | 2570.24 | BPM | GRAV | Open | 71 | 0.013447 | 24 | 0.32273 |  |  | 51.34% | 0.16569
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 21 | -12283.17 | 12283.17 | WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 78 | 0.014773 | 66 | 0.975 |  |  | 14.25% | 0.13898
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 16730.37 | 16730.37 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 11.41% | 0.010374
69984 | 13890 | J-16836 | J-8726 | CI | 83 | -1739.66 | 1739.66 | BPM | GRAV | Open | 568 | 0.10758 | 30 | 3.2273 |  |  | 50.47% | 1.6289
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -8202.96 | 8202.96 | BPM LP2 | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 9.878% | 0.013358
71193 | 13999 | J-10027 | J-15431 | CI | 88 | 3083.01 | 3083.01 | BPM | GRAV | Open | 1812 | 0.34318 | 30 | 10.2955 |  |  | 18.26% | 1.8803
70307 | 14290 | J-26236 | J-501 | CI | 88 | -3228.29 | 3228.29 | BPM | GRAV | Open | 628 | 0.11894 | 30 | 3.5682 |  |  | 28.77% | 1.0265
70527 | 14297 | J-10956 | J-7615 | CI | 114 | 3568.41 | 3568.41 | BPM | GRAV | Open | 714 | 0.13523 | 36 | 4.8682 |  |  | 39.67% | 1.9314
7702 | 14324 | J-4790 | J-4462 | DI | 130 | -302.9 | 302.9 | BPM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 14.98% | 0.0017023
20333 | 14368 | J-12553 | J-12554 | CI | 47.6 | 260.41 | 260.41 | BPM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 19.44% | 0.0082489
70057 | 14429 | J-8349 | J-7613 | CI | 88 | -3527.45 | 3527.45 | BPM | GRAV | Open | 577 | 0.10928 | 30 | 3.2784 |  |  | 15.96% | 0.52332
39818 | 14433 | J-7615 | J-33768 | DI | 114 | 3522.74 | 3522.74 | BPM | GRAV | Open | 43 | 0.0081439 | 36 | 0.29318 |  |  | 40.19% | 0.11783
26972 | 14495 | J-16447 | J-16448 | CI | 121 | 3342.34 | 3342.34 | BPM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 36 | 0.13636 |  |  | 22.89% | 0.031207
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -8740.77 | 8740.77 | BPM LP2 | GRAV | Open | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 |  |  | 9.27% | 0.3392
47264 | 14735 | J-7577 | J-16445 | PC | 106 | -2287.82 | 2287.82 | BPM | GRAV | Open | 109 | 0.020644 | 24 | 0.49545 |  |  | 57.68% | 0.28577
62174 | 14736 | J-26402 | J-32016 | PC | 99 | 248.46 | 248.46 | BPM | GRAV | Open | 240 | 0.045455 | 24 | 1.0909 |  |  | 38.69% | 0.42209
37986 | 15035 | J-9893 | J-22478 | CI | 30 | 189.5 | 189.5 | BPM | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 42.89% | 0.03704
43282 | 15036 | J-23961 | J-9893 | CI | 30 | 118.11 | 118.11 | BPM | GRAV | Open | 60 | 0.011364 | 12 | 0.13636 |  |  | 42.87% | 0.058459
43134 | 15221 | J-25175 | J-16137 | CI | 120 | 1021.88 | 1021.88 | BPM | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 20 | 0.22348 |  |  | 4.955% | 0.011074
32798 | 15248 | J-14889 | J-4822 | CI | 114 | 3375.92 | 3375.92 | BPM | GRAV | Open | 28 | 0.005303 | 36 | 0.19091 |  |  | 41.94% | 0.08006
67547 | 15392 | J-33144 | J-30278 | PC | 120 | 2629.45 | 2629.45 | BPM | GRAV | Open | 476 | 0.090152 | 24 | 2.1636 |  |  | 50.19% | 1.0858
36283 | 15413 | J-3185 | J-11104 | CI | 88 | 3162.37 | 3162.37 | BPM | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 27.55% | 0.053213
55581 | 15476 | J-30397 | J-9111 | PC | 99 | -2367.8 | 2367.8 | BPM | GRAV | Open | 166 | 0.031439 | 24 | 0.75455 |  |  | 55.73% | 0.42052
41649 | 15490 | J-3073 | J-16152 | CI | 75 | -1042.58 | 1042.58 | BPM | GRAV | Open | 52 | 0.0098485 | 20 | 0.19697 |  |  | 4.857% | 0.0095659
25794 | 15525 | J-15780 | J-10955 | CI | 114 | 3572.58 | 3572.58 | BPM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 39.63% | 0.048634
12195 | 15526 | J-7613 | J-6940 | UN | 100 | -3527.86 | 3527.86 | BPM | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 15.96% | 0.006348
62303 | 15904 | J-27889 | J-12952 | PC | 83 | -3617.66 | 3617.66 | BPM | GRAV | Open | 241 | 0.045644 | 30 | 1.3693 |  |  | 62.23% | 0.85217
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -8451.98 | 8451.98 | BPM LP2 | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 |  |  | 9.587% | 0.015252
70745 | 16531 | J-33606 | J-10519 | CI | 88 | -3028.75 | 3028.75 | BPM | GRAV | Open | 803 | 0.15208 | 30 | 4.5625 |  |  | 28.76% | 1.3122
71218 | 16639 | J-13014 | J-10026 | CI | 88 | 3264.89 | 3264.89 | BPM | GRAV | Open | 2264 | 0.42879 | 30 | 12.8636 |  |  | 17.25% | 2.2185
21486 | 16700 | J-13247 | J-11958 | CI | 47.6 | 255.06 | 255.06 | BPM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 19.85% | 0.0090234
2053 | 16983 | J-1177 | J-1178 |  | 30 | -86.11 | 86.11 | BPM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 94.38% | 0.0042902
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 19081.2 | 19081.2 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 10.01% | 1.0805
70193 | 17316 | J-2897 | J-22444 | CI | 106 | 3314.48 | 3314.48 | BPM | GRAV | Open | 602 | 0.11402 | 30 | 3.4205 |  |  | 42.71% | 1.461
36407 | 17339 | J-21614 | J-3622 | CI | 114 | 3521.38 | 3521.38 | BPM | GRAV | Open | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 |  |  | 40.2% | 0.0932
49651 | 17364 | J-3517 | J-28265 | PC | 120 | 1453.95 | 1453.95 | BPM | GRAV | Open | 133 | 0.025189 | 30 | 0.75568 |  |  | 99.96% | 0.75535
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -8769.62 | 8769.62 | BPM LP2 | GRAV | Open | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 |  |  | 9.24% | 0.66441
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -9448.27 | 9448.27 | BPM LP2 | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 |  |  | 8.576% | 0.0075039
35252 | 17731 | J-8300 | J-20994 | PC | 120 | 236.69 | 236.69 | BPM | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 56.49% | 0.097572
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 25940.08 | 25940.08 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 7.36% | 1.7404
30032 | 17955 | J-7693 | J-18140 | PC | 83 | -1432.98 | 1432.98 | BPM | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 61.27% | 0.087037
27909 | 17971 | J-16985 | J-10983 | PC | 70 | -2554.2 | 2554.2 | BPM | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 30 | 0.11932 |  |  | 93.59% | 0.11167
65180 | 17973 | J-32616 | J-10519 | CI | 88 | 3062.67 | 3062.67 | BPM | GRAV | Open | 296 | 0.056061 | 30 | 1.6818 |  |  | 28.44% | 0.47835
66437 | 18033 | J-19198 | J-32926 | DI | 130 | -289.6 | 289.6 | BPM | GRAV | Open | 337 | 0.063826 | 12 | 0.76591 |  |  | 15.67% | 0.12001
5961 | 18485 | J-3681 | J-3682 | CI | 88 | -3204.02 | 3204.02 | BPM | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 30 | 0.022727 |  |  | 27.19% | 0.006179
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 19080.65 | 19080.65 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 10.01% | 3.2552
50409 | 18664 | J-26484 | J-28581 | PC | 120 | 242.63 | 242.63 | BPM | GRAV | Open | 117 | 0.022159 | 24 | 0.53182 |  |  | 55.11% | 0.29306
42545 | 18676 | J-24874 | J-24875 | CI | 88 | -2766.38 | 2766.38 | BPM | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 30 | 0.3125 |  |  | 20.35% | 0.063607
69768 | 18754 | J-28265 | J-3005 | PC | 120 | 1453.71 | 1453.71 | BPM | GRAV | Open | 540 | 0.10227 | 30 | 3.0682 |  |  | 99.97% | 3.0673
62922 | 18900 | J-17982 | J-22320 | CI | 30 | 110.6 | 110.6 | BPM | GRAV | Open | 249 | 0.047159 | 12 | 0.56591 |  |  | 45.78% | 0.25908
69383 | 19239 | J-16270 | J-13444 | CI | 79 | 1253.68 | 1253.68 | BPM | GRAV | Open | 498 | 0.094318 | 20 | 1.8864 |  |  | 4.039% | 0.076186
32035 | 19400 | J-19248 | J-5309 | CI | 76 | 3546.37 | 3546.37 | BPM | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 36 | 0.18409 |  |  | 22.85% | 0.042061
44330 | 19451 | J-5990 | J-25787 | PC | 120 | 2329.47 | 2329.47 | BPM | GRAV | Open | 66 | 0.0125 | 30 | 0.375 |  |  | 62.39% | 0.23395
57120 | 19523 | J-3074 | J-8082 | CI | 100.5 | 379.39 | 379.39 | BPM | GRAV | Open | 183 | 0.034659 | 16 | 0.55455 |  |  | 13.35% | 0.07401
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -8765.42 | 8765.42 | BPM LP2 | GRAV | Open | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 |  |  | 9.244% | 0.58899
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 26 | -7235.63 | 7235.63 | WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 78 | 0.014773 | 60 | 0.88636 |  |  | 6.081% | 0.053898
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -8461.98 | 8461.98 | BPM LP2 | GRAV | Open | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 |  |  | 9.576% | 0.39532
55177 | 20140 | J-13485 | J-3917 | CI | 106 | -2497.22 | 2497.22 | BPM | GRAV | Open | 161 | 0.030492 | 30 | 0.91477 |  |  | 56.69% | 0.51861
21894 | 20141 | J-13484 | J-13485 | CI | 106 | -2497.09 | 2497.09 | BPM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 56.7% | 0.015462
71024 | 20181 | J-21228 | J-23901 | PC | 120 | 1863.29 | 1863.29 | BPM | GRAV | Open | 1114 | 0.21098 | 30 | 6.3295 |  |  | 78% | 4.9368
12643 | 20184 | J-7889 | J-6770 | UN | 114 | -3893.61 | 3893.61 | BPM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 22.37% | 0.010169
46729 | 20208 | J-5038 | J-26948 | CI | 100.5 | 371.35 | 371.35 | BPM | GRAV | Open | 83 | 0.01572 | 16 | 0.25152 |  |  | 13.63% | 0.034294
71146 | 20212 | J-2526 | J-5990 | PC | 89 | 2539.94 | 2539.94 | BPM | GRAV | Open | 1736 | 0.32879 | 30 | 9.8636 |  |  | 57.22% | 5.6438
46817 | 20591 | J-24421 | J-26990 | CI | 100.5 | 258.75 | 258.75 | BPM | GRAV | Open | 84 | 0.015909 | 16 | 0.25455 |  |  | 19.57% | 0.049811
23924 | 20708 | J-7172 | J-14692 | CI | 88 | -2461.15 | 2461.15 | BPM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 22.88% | 0.020799
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -8769.75 | 8769.75 | BPM LP2 | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 9.239% | 0.012494
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 25939.95 | 25939.95 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 7.36% | 2.9532
31213 | 21360 | J-16137 | J-18165 | CI | 75 | 1058.02 | 1058.02 | BPM | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 20 | 0.10227 |  |  | 4.786% | 0.0048944
54354 | 21569 | J-11958 | J-12886 | CI | 100.5 | 219.48 | 219.48 | BPM | GRAV | Open | 152 | 0.028788 | 16 | 0.46061 |  |  | 23.07% | 0.10626
65942 | 21622 | J-32836 | J-23373 | DI | 130 | -300.1 | 300.1 | BPM | GRAV | Open | 321 | 0.060795 | 12 | 0.72955 |  |  | 15.12% | 0.11031
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -8910.95 | 8910.95 | BPM LP2 | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 |  |  | 9.093% | 0.015913
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14255.11 | 14255.11 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 12.28% | 1.2206
71204 | 21780 | J-8349 | J-13014 | CI | 88 | 3415.87 | 3415.87 | BPM | GRAV | Open | 1951 | 0.36951 | 30 | 11.0852 |  |  | 16.48% | 1.8273
67903 | 21833 | J-4462 | J-7203 | DI | 130 | -331.9 | 331.9 | BPM | GRAV | Open | 400 | 0.075758 | 12 | 0.90909 |  |  | 13.67% | 0.12429
71116 | 22021 | J-10983 | J-9970 | PC | 89 | -2468.37 | 2468.37 | BPM | GRAV | Open | 1691 | 0.32027 | 30 | 9.608 |  |  | 93.55% | 8.9881
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -9449.2 | 9449.2 | BPM LP2 | GRAV | Open | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 |  |  | 8.575% | 0.27353
70825 | 22108 | J-11288 | J-14410 | CI | 88 | 3600.54 | 3600.54 | BPM | GRAV | Open | 841 | 0.15928 | 30 | 4.7784 |  |  | 24.19% | 1.1561
57761 | 22304 | J-15680 | J-24421 | CI | 100.5 | 259.02 | 259.02 | BPM | GRAV | Open | 190 | 0.035985 | 16 | 0.57576 |  |  | 19.55% | 0.11255
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -8539.21 | 8539.21 | BPM LP2 | GRAV | Open | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 |  |  | 9.489% | 0.91482
71143 | 22626 | J-8890 | J-16985 | PC | 70 | -2554.07 | 2554.07 | BPM | GRAV | Open | 1445 | 0.27367 | 30 | 8.2102 |  |  | 93.59% | 7.6841
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -4323.09 | 4323.09 | BPM LP2 | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 |  |  | 8.566% | 0.0402
69388 | 23015 | J-21691 | J-16083 | CI | 79 | 1162.35 | 1162.35 | BPM | GRAV | Open | 498 | 0.094318 | 20 | 1.8864 |  |  | 4.356% | 0.082172
26047 | 23153 | J-15921 | J-15922 | DI | 130 | -296.08 | 296.08 | BPM | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 15.33% | 0.0066178
69479 | 23270 | J-21293 | J-7399 | CI | 106 | -2436.47 | 2436.47 | BPM | GRAV | Open | 506 | 0.095833 | 30 | 2.875 |  |  | 58.11% | 1.6705
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 19079.41 | 19079.41 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 10.01% | 3.0718
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -7715.28 | 7715.28 | BPM LP2 | GRAV | Open | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 |  |  | 9.914% | 0.47712
62090 | 23677 | J-9817 | J-31999 | CI | 88 | -3161.96 | 3161.96 | BPM | GRAV | Open | 239 | 0.045265 | 30 | 1.358 |  |  | 27.55% | 0.37411
49216 | 23724 | J-28083 | J-25602 | PC | 70 | 2545.58 | 2545.58 | BPM | GRAV | Open | 101 | 0.019129 | 30 | 0.57386 |  |  | 93.9% | 0.53888
13347 | 24117 | BRISTOL COUNTY WATER AUTHORITY | J-2298 | DI | 130 | -3843.84 | 3843.84 | BPM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 100% | 0.045453
70250 | 24124 | J-2115 | J-6941 | ST | 100 | 10994.73 | 10994.73 | BPM | GRAV | Open | 615 | 0.11648 | 48 | 5.5909 |  |  | 25.92% | 1.4492
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 19079.69 | 19079.69 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 10.01% | 2.9886
51481 | 24279 | J-29001 | J-14638 | CI | 88 | 2797.22 | 2797.22 | BPM | GRAV | Open | 130 | 0.024621 | 30 | 0.73864 |  |  | 20.13% | 0.14869
70946 | 24582 | J-501 | J-33606 | CI | 88 | -3028.47 | 3028.47 | BPM | GRAV | Open | 967 | 0.18314 | 30 | 5.4943 |  |  | 28.76% | 1.5804
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -8202.82 | 8202.82 | BPM LP2 | GRAV | Open | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 |  |  | 9.878% | 0.5736
65507 | 24752 | J-16446 | J-7739 | CI | 106 | -2537.68 | 2537.68 | BPM | GRAV | Open | 306 | 0.057955 | 30 | 1.7386 |  |  | 55.79% | 0.96996
44457 | 24770 | J-23034 | J-2723 | ST | 78 | -5047.27 | 5047.27 | BPM | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 42 | 0.53295 |  |  | 25.97% | 0.13843
1026 | 24798 | J-500 | J-501 |  | 34.5 | 199.95 | 199.95 | BPM | GRAV | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 28.8% | 0.00043631
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14513.74 | 14513.74 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 12.06% | 1.5683
70622 | 25491 | J-7059 | J-5040 | CI | 88 | -2646.42 | 2646.42 | BPM | GRAV | Open | 738 | 0.13977 | 30 | 4.1932 |  |  | 21.28% | 0.89218
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 13967.99 | 13967.99 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 12.54% | 4.6161
34114 | 25644 | J-2631 | J-500 | CI | 100.5 | 200.09 | 200.09 | BPM | GRAV | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 28.78% | 0.013952
4730 | 25744 | J-2834 | J-2897 | CI | 106 | 3314.38 | 3314.38 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 42.71% | 0.0072809
4632 | 25745 | J-2833 | J-2834 | CI | 106 | 3314.51 | 3314.51 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 42.71% | 0.0072807
45444 | 25746 | J-26332 | J-21904 | CI | 114 | 3374.84 | 3374.84 | BPM | GRAV | Open | 74 | 0.014015 | 30 | 0.42045 |  |  | 41.95% | 0.17638
51496 | 25771 | J-8208 | J-29009 | PC | 99 | 2629.73 | 2629.73 | BPM | GRAV | Open | 137 | 0.025947 | 24 | 0.62273 |  |  | 50.18% | 0.31248
69300 | 25772 | J-24776 | J-32851 | CI | 106 | -2496.52 | 2496.52 | BPM | GRAV | Open | 491 | 0.092992 | 30 | 2.7898 |  |  | 56.71% | 1.582
70748 | 25973 | J-23070 | J-33564 | PC | 89 | 2408.07 | 2408.07 | BPM | GRAV | Open | 1061 | 0.20095 | 30 | 6.0284 |  |  | 93.49% | 5.6362
40804 | 26159 | J-23960 | J-23961 | CI | 30 | 118.25 | 118.25 | BPM | GRAV | Open | 48 | 0.0090909 | 12 | 0.10909 |  |  | 42.82% | 0.046712
71181 | 26309 | J-10460 | J-33632 | PC | 110 | 2390.88 | 2390.88 | BPM | GRAV | Open | 2232 | 0.42273 | 30 | 12.6818 |  |  | 99.98% | 12.6793
37919 | 26351 | J-22444 | J-4977 | CI | 95 | 3313.45 | 3313.45 | BPM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 30 | 0.21023 |  |  | 42.73% | 0.089823
70663 | 27038 | J-8630 | J-2177 | PC | 83 | 2760.81 | 2760.81 | BPM | GRAV | Open | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 81.55% | 3.4797
35698 | 27078 | J-4880 | J-21236 | PC | 91 | 2929.99 | 2929.99 | BPM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 30 | 0.1875 |  |  | 76.84% | 0.14407
69541 | 27124 | J-23374 | J-4790 | DI | 130 | -302.77 | 302.77 | BPM | GRAV | Open | 518 | 0.098106 | 12 | 1.1773 |  |  | 14.99% | 0.17644
36596 | 27244 | J-21714 | J-21715 | CI | 79 | 1065.54 | 1065.54 | BPM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 20 | 0.13258 |  |  | 4.752% | 0.0062999
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 31846.67 | 31846.67 | EPPM KCWAPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 5.995% | 2.4143
42354 | 27373 | J-4395 | J-24776 | CI | 106 | -2495.96 | 2495.96 | BPM | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 30 | 0.30682 |  |  | 56.72% | 0.17403
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -8477.15 | 8477.15 | BPM LP2 | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 9.558% | 0.0045619
70314 | 27729 | J-4880 | J-15409 | PC | 91 | -3358.53 | 3358.53 | BPM | GRAV | Open | 631 | 0.11951 | 30 | 3.5852 |  |  | 67.04% | 2.4034
68481 | 27836 | J-15801 | J-33311 | CI | 79 | 1344.48 | 1344.48 | BPM | GRAV | Open | 431 | 0.081629 | 20 | 1.6326 |  |  | 3.766% | 0.061483
14019 | 28114 | J-8726 | J-8727 | CI | 83 | 1488.35 | 1488.35 | BPM | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 20 | 0.034091 |  |  | 3.402% | 0.0011598
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -8388.68 | 8388.68 | BPM LP2 | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 9.659% | 0.0076834
12325 | 28207 | J-7265 | J-7693 | UN | 83 | 2244.97 | 2244.97 | BPM | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 61.17% | 0.024331
27786 | 28209 | J-7264 | J-16915 | CI | 89 | -5481.94 | 5481.94 | BPM | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 30 | 0.11932 |  |  | 25.05% | 0.029892
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -7822.58 | 7822.58 | BPM LP2 | GRAV | Open | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 |  |  | 9.778% | 0.72569
26969 | 28471 | J-16445 | J-16446 | CI | 106 | -2536.56 | 2536.56 | BPM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 30 | 0.11364 |  |  | 55.81% | 0.063424
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 19079.28 | 19079.28 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 10.01% | 3.3869
59473 | 28917 | J-5928 | J-14863 | PC | 83 | -3579.53 | 3579.53 | BPM | GRAV | Open | 208 | 0.039394 | 30 | 1.1818 |  |  | 62.9% | 0.74332
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -17800.5 | 17800.5 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 9.836% | 1.0451
60106 | 29166 | J-21236 | J-14831 | PC | 83 | 2929.86 | 2929.86 | BPM | GRAV | Open | 215 | 0.04072 | 30 | 1.2216 |  |  | 76.84% | 0.93871
71231 | 29169 | J-33663 | J-25787 | PC | 120 | -2329.33 | 2329.33 | BPM | GRAV | Open | 3684 | 0.69773 | 30 | 20.9318 |  |  | 62.39% | 13.0597
43121 | 29266 | J-20161 | J-2904 | CI | 47.6 | 61.11 | 61.11 | BPM | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 6 | 0.067045 |  |  | 94.47% | 0.063335
64521 | 29453 | J-32528 | J-9076 | PC | 99 | 2572.02 | 2572.02 | BPM | GRAV | Open | 295 | 0.055871 | 30 | 1.6761 |  |  | 56.5% | 0.94709
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 16730.23 | 16730.23 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 11.41% | 0.050576
43696 | 29918 | J-25468 | J-8300 | CI | 120 | 242.36 | 242.36 | BPM | GRAV | Open | 62 | 0.011742 | 6 | 0.070455 |  |  | 55.17% | 0.038868
64913 | 29923 | J-16202 | J-16736 | PC | 99 | -191.33 | 191.33 | BPM | GRAV | Open | 288 | 0.054545 | 24 | 1.3091 |  |  | 50.24% | 0.65775
58715 | 30333 | J-31234 | J-30099 | CI | 121 | 3345.05 | 3345.05 | BPM | GRAV | Open | 202 | 0.038258 | 36 | 1.3773 |  |  | 22.87% | 0.31494
45248 | 30368 | J-8726 | J-26236 | CI | 88 | -3228.15 | 3228.15 | BPM | GRAV | Open | 73 | 0.013826 | 30 | 0.41477 |  |  | 28.77% | 0.11932
34046 | 30398 | J-6941 | J-6771 | PC | 100 | 7466.6 | 7466.6 | BPM | GRAV | Open | 30 | 0.0056818 | 48 | 0.27273 |  |  | 30.63% | 0.08353
14995 | 30430 | J-9311 | J-9312 | CI | 121 | 3546.64 | 3546.64 | BPM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 36 | 0.068182 |  |  | 22.85% | 0.015577
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -8768.71 | 8768.71 | BPM LP2 | GRAV | Open | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 |  |  | 9.241% | 0.038957
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -8187.63 | 8187.63 | BPM LP2 | GRAV | Open | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 |  |  | 9.896% | 0.14249
68883 | 30527 | J-9075 | J-24558 | CI | 83 | -5794.49 | 5794.49 | BPM | GRAV | Open | 456 | 0.086364 | 30 | 2.5909 |  |  | 23.7% | 0.61407
70806 | 30730 | J-24874 | J-2425 | CI | 88 | 2766.24 | 2766.24 | BPM | GRAV | Open | 831 | 0.15739 | 30 | 4.7216 |  |  | 20.36% | 0.96109
20278 | 30876 | J-2398 | J-12520 | CI | 88 | -2796.95 | 2796.95 | BPM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 30 | 0.079545 |  |  | 20.13% | 0.016014
16223 | 30938 | J-10056 | J-7693 | PC | 83 | -3677.81 | 3677.81 | BPM | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 61.22% | 0.03826
65537 | 31053 | J-14820 | J-31234 | CI | 121 | 3345.22 | 3345.22 | BPM | GRAV | Open | 309 | 0.058523 | 36 | 2.1068 |  |  | 22.87% | 0.48173
41934 | 31392 | J-9312 | J-19248 | CI | 121 | 3546.5 | 3546.5 | BPM | GRAV | Open | 52 | 0.0098485 | 36 | 0.35455 |  |  | 22.85% | 0.081004
71120 | 31454 | J-11164 | J-33422 | CI | 88 | -3803.26 | 3803.26 | BPM | GRAV | Open | 1377 | 0.2608 | 30 | 7.8239 |  |  | 22.9% | 1.792
56103 | 31633 | J-26990 | J-13247 | CI | 100.5 | 255.2 | 255.2 | BPM | GRAV | Open | 172 | 0.032576 | 16 | 0.52121 |  |  | 19.84% | 0.10341
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -8156.99 | 8156.99 | BPM LP2 | GRAV | Open | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 |  |  | 9.934% | 0.058472
58244 | 31794 | J-5144 | J-2833 | CI | 106 | 3315.02 | 3315.02 | BPM | GRAV | Open | 195 | 0.036932 | 30 | 1.108 |  |  | 42.71% | 0.47317
45753 | 31818 | J-26483 | J-26484 | CI | 120 | 242.77 | 242.77 | BPM | GRAV | Open | 77 | 0.014583 | 24 | 0.35 |  |  | 55.07% | 0.19276
70561 | 31992 | J-3622 | J-2641 | CI | 114 | 3376.57 | 3376.57 | BPM | GRAV | Open | 713 | 0.13504 | 36 | 4.8614 |  |  | 41.93% | 2.0383
20988 | 32472 | J-12952 | J-10056 | PC | 83 | -3677.68 | 3677.68 | BPM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 30 | 0.085227 |  |  | 61.22% | 0.052174
11626 | 32504 | J-7264 | J-7265 | UN | 89 | 2245.11 | 2245.11 | BPM | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 61.17% | 0.024329
69685 | 32533 | J-14988 | J-32146 | PC | 83 | 2813.02 | 2813.02 | BPM | GRAV | Open | 529 | 0.10019 | 30 | 3.0057 |  |  | 80.03% | 2.4056
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -7822.45 | 7822.45 | BPM LP2 | GRAV | Open | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 |  |  | 9.778% | 0.34068
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 19078.86 | 19078.86 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 10.01% | 3.9882
53968 | 32998 | J-29864 | J-20161 | CI | 34.5 | 70.02 | 70.02 | BPM | GRAV | Open | 148 | 0.02803 | 8 | 0.22424 |  |  | 82.45% | 0.18488
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -5126.38 | 5126.38 | BPM LP2 | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 |  |  | 8.583% | 0.015702
45186 | 33097 | J-22401 | J-9817 | CI | 88 | -3116.79 | 3116.79 | BPM | GRAV | Open | 72 | 0.013636 | 30 | 0.40909 |  |  | 27.95% | 0.11434
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 31847.08 | 31847.08 | EPPM KCWAPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 5.995% | 0.71382
1821 | 33468 | J-1025 | J-1026 | CI | 120 | 2336.01 | 2336.01 | BPM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 56.49% | 0.0051354
55183 | 33531 | J-30278 | J-516 | CI | 120 | 2629.32 | 2629.32 | BPM | GRAV | Open | 177 | 0.033523 | 24 | 0.80455 |  |  | 50.19% | 0.40378
66476 | 33638 | J-32935 | J-32936 | CI | 121 | -3415.87 | 3415.87 | BPM | GRAV | Open | 343 | 0.064962 | 36 | 2.3386 |  |  | 23.72% | 0.55475
14658 | 33934 | J-9111 | J-7577 | PC | 99 | -2368.5 | 2368.5 | BPM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 55.71% | 0.025325
71227 | 33964 | J-23902 | J-3517 | PC | 120 | 1860.96 | 1860.96 | BPM | GRAV | Open | 2760 | 0.52273 | 30 | 15.6818 |  |  | 78.09% | 12.2466
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14254.75 | 14254.75 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 12.28% | 1.3066
55063 | 34357 | J-7731 | J-14126 | CI | 100.5 | 369.16 | 369.16 | BPM | GRAV | Open | 160 | 0.030303 | 16 | 0.48485 |  |  | 13.72% | 0.066501
61709 | 34400 | J-10494 | J-17982 | CI | 30 | 124.81 | 124.81 | BPM | GRAV | Open | 234 | 0.044318 | 12 | 0.53182 |  |  | 40.57% | 0.21575
61916 | 34498 | J-16153 | J-18165 | CI | 75 | -1030.97 | 1030.97 | BPM | GRAV | Open | 236 | 0.044697 | 20 | 0.89394 |  |  | 4.911% | 0.043903
70091 | 34597 | J-4822 | J-26332 | CI | 114 | 3375.65 | 3375.65 | BPM | GRAV | Open | 591 | 0.11193 | 36 | 4.0295 |  |  | 41.94% | 1.69
58017 | 34618 | J-16915 | J-9075 | CI | 89 | -5482.08 | 5482.08 | BPM | GRAV | Open | 193 | 0.036553 | 30 | 1.0966 |  |  | 25.05% | 0.27471
69715 | 34701 | J-7399 | J-18873 | CI | 106 | -2760.64 | 2760.64 | BPM | GRAV | Open | 553 | 0.10473 | 30 | 3.142 |  |  | 51.28% | 1.6113
65737 | 35001 | J-14950 | J-5331 | PC | 83 | -3581.96 | 3581.96 | BPM | GRAV | Open | 314 | 0.05947 | 30 | 1.7841 |  |  | 62.85% | 1.1214
67497 | 35169 | J-16230 | J-16201 | DI | 120 | -265.72 | 265.72 | BPM | GRAV | Open | 430 | 0.081439 | 24 | 1.9545 |  |  | 50.32% | 0.98348
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 19081.06 | 19081.06 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 10.01% | 3.3924
43090 | 35461 | J-3394 | J-25154 | CI | 120 | 2577.99 | 2577.99 | BPM | GRAV | Open | 66 | 0.0125 | 24 | 0.3 |  |  | 51.19% | 0.15356
26659 | 35464 | J-4908 | J-16270 | CI | 47.6 | 1255.9 | 1255.9 | BPM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 20 | 0.075758 |  |  | 4.032% | 0.0030543
57647 | 35811 | J-8082 | J-5038 | CI | 100.5 | 375.86 | 375.86 | BPM | GRAV | Open | 189 | 0.035795 | 16 | 0.57273 |  |  | 13.47% | 0.077154
55226 | 35886 | J-10933 | J-29864 | CI | 34.5 | 70.16 | 70.16 | BPM | GRAV | Open | 162 | 0.030682 | 8 | 0.24545 |  |  | 82.28% | 0.20196
17977 | 35887 | J-11104 | J-11105 | CI | 88 | 3162.23 | 3162.23 | BPM | GRAV | Open | 13 | 0.0024621 | 30 | 0.073864 |  |  | 27.55% | 0.020347
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14513.6 | 14513.6 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 12.06% | 0.20207
68872 | 36427 | J-31999 | J-11105 | CI | 88 | -3162.09 | 3162.09 | BPM | GRAV | Open | 455 | 0.086174 | 30 | 2.5852 |  |  | 27.55% | 0.71218
8346 | 36448 | J-5199 | J-5200 | CI | 120 | -3379.47 | 3379.47 | BPM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 30 | 0.028409 |  |  | 66.62% | 0.018926
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 19078.72 | 19078.72 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 10.01% | 3.878
10006 | 36678 | J-6249 | J-6250 | CI | 30 | 119.13 | 119.13 | BPM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 42.5% | 0.0057958
4337 | 36744 | J-2641 | J-2642 | CI | 114 | 3375.15 | 3375.15 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 41.95% | 0.0085798
5009 | 36805 | J-3073 | J-3074 | CI | 100.5 | 379.53 | 379.53 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 |  |  | 13.34% | 0.0012128
24144 | 37070 | J-14820 | J-14821 | CI | 121 | -3347.86 | 3347.86 | BPM | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 36 | 0.11591 |  |  | 22.85% | 0.026482
69738 | 37072 | J-2990 | J-33457 | PC | 89 | -2407.8 | 2407.8 | BPM | GRAV | Open | 536 | 0.10152 | 30 | 3.0455 |  |  | 93.5% | 2.8476
69689 | 37156 | J-6746 | J-21714 | CI | 79 | 1069.06 | 1069.06 | BPM | GRAV | Open | 529 | 0.10019 | 20 | 2.0038 |  |  | 4.736% | 0.094904
71045 | 37294 | J-33632 | J-2299 | PC | 110 | 2390.53 | 2390.53 | BPM | GRAV | Open | 1149 | 0.21761 | 30 | 6.5284 |  |  | 99.99% | 6.528
41947 | 37448 | J-24558 | J-24559 | CI | 83 | -3414.21 | 3414.21 | BPM | GRAV | Open | 52 | 0.0098485 | 36 | 0.35455 |  |  | 23.73% | 0.084142
23834 | 37515 | J-14638 | J-12520 | CI | 88 | 2797.08 | 2797.08 | BPM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 20.13% | 0.018301
70076 | 37591 | J-32016 | J-12872 | PC | 99 | 248.02 | 248.02 | BPM | GRAV | Open | 591 | 0.11193 | 24 | 2.6864 |  |  | 38.76% | 1.0412
37117 | 37602 | J-14758 | J-22001 | CI | 88 | 3362.22 | 3362.22 | BPM | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 30 | 0.20455 |  |  | 25.91% | 0.052995
29244 | 37632 | J-6771 | J-15780 | CI | 114 | 3572.72 | 3572.72 | BPM | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 36 | 0.15682 |  |  | 39.63% | 0.062141
62245 | 37790 | J-20592 | J-23296 | CI | 83 | -1605.93 | 1605.93 | BPM | GRAV | Open | 240 | 0.045455 | 30 | 1.3636 |  |  | 54.68% | 0.74557
12966 | 38142 | J-8089 | J-8090 | PC | 99 | -2570.52 | 2570.52 | BPM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 51.34% | 0.018668
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 19079.55 | 19079.55 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 10.01% | 3.2979
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 19078.99 | 19078.99 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 10.01% | 2.9152
63199 | 38359 | J-14831 | J-13501 | PC | 83 | 2928.79 | 2928.79 | BPM | GRAV | Open | 252 | 0.047727 | 30 | 1.4318 |  |  | 76.87% | 1.1007
39095 | 38484 | J-12772 | J-23070 | PC | 89 | 2408.21 | 2408.21 | BPM | GRAV | Open | 43 | 0.0081439 | 30 | 0.24432 |  |  | 93.49% | 0.22841
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 25940.49 | 25940.49 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 7.36% | 0.69043
21149 | 38664 | J-13047 | J-13048 | CI | 121 | -3538.64 | 3538.64 | BPM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 22.9% | 0.023418
24042 | 38796 | J-14410 | J-14758 | CI | 88 | 3362.35 | 3362.35 | BPM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 25.91% | 0.023552
36736 | 38932 | J-16448 | J-21795 | CI | 121 | 3342.21 | 3342.21 | BPM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 36 | 0.23864 |  |  | 22.89% | 0.054615
40961 | 39092 | J-8090 | J-8794 | PC | 99 | -2570.65 | 2570.65 | BPM | GRAV | Open | 48 | 0.0090909 | 24 | 0.21818 |  |  | 51.33% | 0.112
54654 | 39186 | J-30099 | J-30100 | CI | 121 | 3342.61 | 3342.61 | BPM | GRAV | Open | 156 | 0.029545 | 36 | 1.0636 |  |  | 22.88% | 0.2434
40688 | 39510 | J-23901 | J-23902 | PC | 111 | 1861.1 | 1861.1 | BPM | GRAV | Open | 65 | 0.012311 | 30 | 0.36932 |  |  | 78.09% | 0.28839
18989 | 39614 | J-6128 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | -5948.41 | 5948.41 | BPM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 42 | 0.11136 |  |  | 25.87% | 0.028812
32079 | 39933 | J-19270 | J-8457 | CI | 100.5 | 207.75 | 207.75 | BPM | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 16 | 0.081818 |  |  | 24.37% | 0.019941
16850 | 39944 | J-2756 | J-10426 | CI | 34.5 | 70.43 | 70.43 | BPM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 81.97% | 0.014903
16175 | 40024 | J-10026 | J-10027 | CI | 88 | 3083.15 | 3083.15 | BPM | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 18.26% | 0.011414
70788 | 40028 | J-2425 | J-17840 | CI | 88 | 2755.11 | 2755.11 | BPM | GRAV | Open | 828 | 0.15682 | 30 | 4.7045 |  |  | 20.44% | 0.96149
65278 | 40219 | J-15544 | J-32650 | CI | 47.6 | 308.59 | 308.59 | BPM | GRAV | Open | 299 | 0.056629 | 16 | 0.90606 |  |  | 16.41% | 0.14867
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -8203.09 | 8203.09 | BPM LP2 | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 9.878% | 0.0062858
49186 | 40579 | J-22372 | J-16736 | PC | 99 | 176.1 | 176.1 | BPM | GRAV | Open | 101 | 0.019129 | 24 | 0.45909 |  |  | 54.59% | 0.25062
7403 | 40645 | J-3682 | J-4598 | CI | 88 | -3204.16 | 3204.16 | BPM | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 30 | 0.022727 |  |  | 27.19% | 0.0061788
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 19080.93 | 19080.93 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 10.01% | 3.201
65078 | 40896 | J-32650 | J-12553 | CI | 47.6 | 304.6 | 304.6 | BPM | GRAV | Open | 293 | 0.055492 | 16 | 0.88788 |  |  | 16.62% | 0.14759
69006 | 40939 | J-5331 | J-15421 | PC | 83 | -3625.27 | 3625.27 | BPM | GRAV | Open | 465 | 0.088068 | 30 | 2.642 |  |  | 62.1% | 1.6408
17693 | 41021 | J-10426 | J-10933 | CI | 34.5 | 70.3 | 70.3 | BPM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 82.12% | 0.01493
10671 | 41120 | J-6667 | J-6668 | CI | 88 | 2797.49 | 2797.49 | BPM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 20.13% | 0.0068618
25619 | 41253 | J-13477 | J-15680 | CI | 100.5 | 259.27 | 259.27 | BPM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 19.53% | 0.010652
57085 | 41596 | J-18140 | J-953 | CI | 83 | -1433.4 | 1433.4 | BPM | GRAV | Open | 183 | 0.034659 | 30 | 1.0398 |  |  | 61.26% | 0.63692
65616 | 41791 | J-32243 | J-32769 | CI | 98 | -3416.59 | 3416.59 | BPM | GRAV | Open | 310 | 0.058712 | 36 | 2.1136 |  |  | 23.72% | 0.50127
14597 | 41903 | J-9076 | J-33771 | PC | 99 | 2571.89 | 2571.89 | BPM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 30 | 0.056818 |  |  | 56.51% | 0.032106
37788 | 42345 | J-12872 | J-22372 | PC | 99 | 176.24 | 176.24 | BPM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 24 | 0.16818 |  |  | 54.55% | 0.091738
70465 | 42650 | J-33564 | J-33457 | PC | 89 | 2407.94 | 2407.94 | BPM | GRAV | Open | 681 | 0.12898 | 30 | 3.8693 |  |  | 93.5% | 3.6178
4903 | 43109 | J-3005 | J-2298 | PC | 110 | 1453.57 | 1453.57 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 99.98% | 0.017042
45587 | 43136 | J-16445 | J-26402 | PC | 106 | 248.6 | 248.6 | BPM | GRAV | Open | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  |  | 38.67% | 0.15116
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 25941.72 | 25941.72 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 7.36% | 1.8418
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -8764.18 | 8764.18 | BPM LP2 | GRAV | Open | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 |  |  | 9.245% | 0.40007
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 25941.58 | 25941.58 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 7.36% | 2.2636
66055 | 43387 | J-32851 | J-13484 | CI | 106 | -2496.95 | 2496.95 | BPM | GRAV | Open | 324 | 0.061364 | 30 | 1.8409 |  |  | 56.7% | 1.0438
70679 | 43553 | J-6250 | J-23960 | CI | 30 | 118.99 | 118.99 | BPM | GRAV | Open | 771 | 0.14602 | 12 | 1.7523 |  |  | 42.55% | 0.74564
66709 | 43685 | J-5500 | J-15361 | CI | 120 | 2562.46 | 2562.46 | BPM | GRAV | Open | 408 | 0.077273 | 24 | 1.8545 |  |  | 51.5% | 0.95504
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 25941.44 | 25941.44 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 7.36% | 2.3256
49760 | 43869 | J-13501 | J-14988 | PC | 83 | 2921.52 | 2921.52 | BPM | GRAV | Open | 107 | 0.020265 | 30 | 0.60795 |  |  | 77.06% | 0.4685
29489 | 44348 | J-5040 | J-17840 | CI | 88 | -2754.97 | 2754.97 | BPM | GRAV | Open | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 20.44% | 0.027871
65611 | 44440 | J-3681 | J-3185 | CI | 88 | 3203.88 | 3203.88 | BPM | GRAV | Open | 412 | 0.07803 | 30 | 2.3409 |  |  | 27.19% | 0.63647
71179 | 44529 | J-33663 | J-21228 | PC | 120 | 2329.19 | 2329.19 | BPM | GRAV | Open | 1624 | 0.30758 | 30 | 9.2273 |  |  | 62.4% | 5.7574
70507 | 44568 | J-32582 | J-7172 | CI | 83 | -2431.65 | 2431.65 | BPM | GRAV | Open | 702 | 0.13295 | 30 | 3.9886 |  |  | 23.16% | 0.92361
9815 | 44636 | J-6127 | J-6128 | PC | 100 | -5948.27 | 5948.27 | BPM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 25.87% | 0.012348
17780 | 44645 | J-10983 | J-1177 |  | 30 | -85.97 | 85.97 | BPM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 94.54% | 0.025783
28841 | 44821 | J-17491 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | 12406.87 | 12406.87 | EPPM BPM | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 60 | 0.26136 |  |  | 12.4% | 0.03242
69996 | 44873 | J-15922 | J-32836 | DI | 130 | -299.97 | 299.97 | BPM | GRAV | Open | 586 | 0.11098 | 12 | 1.3318 |  |  | 15.13% | 0.20146
66918 | 346164 | J-4598 | J-11850 | DI | 88 | -3204.29 | 3204.29 | BPM | GRAV | Open | 355 | 0.067235 | 30 | 2.017 |  |  | 27.19% | 0.54834
65684 | 346231 | J-26483 | J-16230 | DI | 120 | -242.9 | 242.9 | BPM | GRAV | Open | 453 | 0.085795 | 24 | 2.0591 |  |  | 55.04% | 1.1334
26542 | 346241 | J-16201 | J-16202 | DI | 34.5 | -191.2 | 191.2 | BPM | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 50.28% | 0.050279
42438 | 346253 | J-10454 | J-21614 | DI | 114 | 3521.51 | 3521.51 | BPM | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 36 | 0.375 |  |  | 40.2% | 0.15076
71356 | 346255 | J-33768 | J-7 | DI | 114 | 3505.11 | 3505.11 | BPM | GRAV | Open | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | 40.39% | 0
307 | 346256 | J-7 | J-8 | DI | 114 | 1752.49 | 1752.49 | BPM | GRAV | Open | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | 80.78% | 0
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -8911.94 | 8911.94 | BPM LP2 | GRAV | Open | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 |  |  | 9.092% | 0.46721
4463 | 346283 | J-2723 | J-2724 | DI | 78 | -5047.41 | 5047.41 | BPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 66 | 0.0375 |  |  | 25.97% | 0.0097398
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20316.47 | 20316.47 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 9.398% | 0.0036309
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 25941.04 | 25941.04 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 7.36% | 0.48927
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 25943.48 | 25943.48 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 7.359% | 0.0021743
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 19150.23 | 19150.23 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 9.97% | 0.06741
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 16730.5 | 16730.5 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 11.41% | 0.079364
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 25940.63 | 25940.63 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 7.36% | 0.87526
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 25941.31 | 25941.31 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 7.36% | 1.1492
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 34818.65 | 34818.65 | EPP GP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 5.029% | 4.1847
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20316.34 | 20316.34 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 9.398% | 0.36127
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 19081.33 | 19081.33 | EPPM BPM LP2 | GRAV | Open | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 10.01% | 2.0277
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13894.59 | 13894.59 | EPP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 12.6% | 0.023628
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 25054.41 | 25054.41 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 7.62% | 0.10132
70406 | 348446 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 25943.62 | 25943.62 | EPPM WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 7.359% | 0.76536
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 5.49% | 0.050536
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WPM BPM LP2 | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 5.49% | 0.062702

## BCWA PH
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | 1994.1231 | % BCWA | BCWA Inch Miles | Total BCWA Inch Miles | 327.3159
3808 | 904 | J-2298 | J-2299 | PC | 110 | -3016.05 | 3016.05 | BP | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 100.1% | 0.017055 |  |  | 23.1083
71045 | 37294 | J-33632 | J-2299 | PC | 110 | 3016.24 | 3016.24 | BP | 1149 | 0.21761 | 30 | 6.5284 |  |  | 100.1% | 6.5317
71181 | 26309 | J-10460 | J-33632 | PC | 110 | 3016.73 | 3016.73 | BP | 2232 | 0.42273 | 30 | 12.6818 |  |  | 100% | 12.6862
13347 | 24117 | BRISTOL COUNTY WATER AUTHORITY | J-2298 | DI | 130 | -4444.63 | 4444.63 | BPM | 8 | 0.00037879 | 30 | 0.038636 |  |  | 100% | 0.038635
4903 | 43109 | J-3005 | J-2298 | PC | 110 | 1428.78 | 1428.78 | BP | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 99.86% | 0.017021
69768 | 18754 | J-28265 | J-3005 | PC | 120 | 1428.97 | 1428.97 | BP | 540 | 0.10227 | 30 | 3.0682 |  |  | 99.84% | 3.0634
49651 | 17364 | J-3517 | J-28265 | PC | 120 | 1429.3 | 1429.3 | BP | 133 | 0.025189 | 30 | 0.75568 |  |  | 99.82% | 0.75432
4877 | 2375 | J-2990 | J-2903 |  | 30 | -72.04 | 72.04 | BP | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 93.46% | 0.0063721
4740 | 7784 | J-2903 | J-2904 |  | 30 | -72.23 | 72.23 | BP | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 93.21% | 0.0063553
43121 | 29266 | J-20161 | J-2904 | CI | 47.6 | 72.42 | 72.42 | BP | 59 | 0.011174 | 6 | 0.067045 |  |  | 92.97% | 0.06233
43959 | 4235 | J-25602 | J-10460 | PC | 89 | 3264.23 | 3264.23 | BP | 64 | 0.012121 | 30 | 0.36364 |  |  | 92.45% | 0.33618
49216 | 23724 | J-28083 | J-25602 | PC | 70 | 3264.42 | 3264.42 | BP | 101 | 0.019129 | 30 | 0.57386 |  |  | 92.44% | 0.53051
70373 | 7983 | J-28083 | J-8890 | PC | 70 | -3264.61 | 3264.61 | BP | 646 | 0.12235 | 30 | 3.6705 |  |  | 92.44% | 3.3929
71116 | 22021 | J-10983 | J-9970 | PC | 89 | -3178.42 | 3178.42 | BP | 1691 | 0.32027 | 30 | 9.608 |  |  | 92.1% | 8.8487
16079 | 2379 | J-9970 | J-2990 | PC | 89 | -3178.61 | 3178.61 | BP | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 92.09% | 0.057557
71143 | 22626 | J-8890 | J-16985 | PC | 70 | -3277.58 | 3277.58 | BP | 1445 | 0.27367 | 30 | 8.2102 |  |  | 92.07% | 7.5594
27909 | 17971 | J-16985 | J-10983 | PC | 70 | -3277.77 | 3277.77 | BP | 21 | 0.0039773 | 30 | 0.11932 |  |  | 92.07% | 0.10985
69738 | 37072 | J-2990 | J-33457 | PC | 89 | -3106.75 | 3106.75 | BP | 536 | 0.10152 | 30 | 3.0455 |  |  | 92.05% | 2.8035
70465 | 42650 | J-33564 | J-33457 | PC | 89 | 3106.94 | 3106.94 | BP | 681 | 0.12898 | 30 | 3.8693 |  |  | 92.05% | 3.5617
70748 | 25973 | J-23070 | J-33564 | PC | 89 | 3107.13 | 3107.13 | BP | 1061 | 0.20095 | 30 | 6.0284 |  |  | 92.04% | 5.5488
39095 | 38484 | J-12772 | J-23070 | PC | 89 | 3107.32 | 3107.32 | BP | 43 | 0.0081439 | 30 | 0.24432 |  |  | 92.04% | 0.22487
20689 | 11561 | J-2177 | J-12772 | PC | 83 | 3107.51 | 3107.51 | BP | 14 | 0.0026515 | 30 | 0.079545 |  |  | 92.03% | 0.073208
17780 | 44645 | J-10983 | J-1177 |  | 30 | -99.54 | 99.54 | BP | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 90.95% | 0.024805
2053 | 16983 | J-1177 | J-1178 |  | 30 | -99.73 | 99.73 | BP | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 90.78% | 0.0041263
70663 | 27038 | J-8630 | J-2177 | PC | 83 | 3473.26 | 3473.26 | BP | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 82.34% | 3.5135
62819 | 10007 | J-32146 | J-8630 | PC | 83 | 3547.35 | 3547.35 | BP | 248 | 0.04697 | 30 | 1.4091 |  |  | 80.62% | 1.136
69685 | 32533 | J-14988 | J-32146 | PC | 83 | 3551.17 | 3551.17 | BP | 529 | 0.10019 | 30 | 3.0057 |  |  | 80.53% | 2.4206
53968 | 32998 | J-29864 | J-20161 | CI | 34.5 | 85.32 | 85.32 | BP | 148 | 0.02803 | 8 | 0.22424 |  |  | 78.91% | 0.17695
55226 | 35886 | J-10933 | J-29864 | CI | 34.5 | 85.52 | 85.52 | BP | 162 | 0.030682 | 8 | 0.24545 |  |  | 78.73% | 0.19324
17693 | 41021 | J-10426 | J-10933 | CI | 34.5 | 85.71 | 85.71 | BP | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 78.55% | 0.014282
16850 | 39944 | J-2756 | J-10426 | CI | 34.5 | 85.9 | 85.9 | BP | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 78.38% | 0.014251
49760 | 43869 | J-13501 | J-14988 | PC | 83 | 3715.07 | 3715.07 | BP | 107 | 0.020265 | 30 | 0.60795 |  |  | 76.98% | 0.46801
60106 | 29166 | J-21236 | J-14831 | PC | 83 | 3723.55 | 3723.55 | BP | 215 | 0.04072 | 30 | 1.2216 |  |  | 76.81% | 0.93826
35698 | 27078 | J-4880 | J-21236 | PC | 91 | 3723.74 | 3723.74 | BP | 33 | 0.00625 | 30 | 0.1875 |  |  | 76.8% | 0.144
63199 | 38359 | J-14831 | J-13501 | PC | 83 | 3724.47 | 3724.47 | BP | 252 | 0.047727 | 30 | 1.4318 |  |  | 76.79% | 1.0995
71227 | 33964 | J-23902 | J-3517 | PC | 120 | 2047.28 | 2047.28 | BP | 2760 | 0.52273 | 30 | 15.6818 |  |  | 69.69% | 10.9285
40688 | 39510 | J-23901 | J-23902 | PC | 111 | 2047.47 | 2047.47 | BP | 65 | 0.012311 | 30 | 0.36932 |  |  | 69.68% | 0.25735
71024 | 20181 | J-21228 | J-23901 | PC | 120 | 2050.54 | 2050.54 | BP | 1114 | 0.21098 | 30 | 6.3295 |  |  | 69.58% | 4.404
70314 | 27729 | J-4880 | J-15409 | PC | 91 | -4250.98 | 4250.98 | BP | 631 | 0.11951 | 30 | 3.5852 |  |  | 67.28% | 2.412
8346 | 36448 | J-5199 | J-5200 | CI | 120 | -4265.52 | 4265.52 | BP | 5 | 0.00094697 | 30 | 0.028409 |  |  | 67.05% | 0.019048
70372 | 1347 | J-15409 | J-5199 | PC | 83 | -4270.91 | 4270.91 | BP | 650 | 0.12311 | 30 | 3.6932 |  |  | 66.96% | 2.4731
34719 | 3564 | J-5200 | J-5928 | PC | 120 | -4475.91 | 4475.91 | BP | 32 | 0.0060606 | 30 | 0.18182 |  |  | 63.9% | 0.11617
70459 | 7035 | J-14863 | J-14950 | PC | 83 | -4532.45 | 4532.45 | BP | 679 | 0.1286 | 30 | 3.858 |  |  | 63.1% | 2.4343
59473 | 28917 | J-5928 | J-14863 | PC | 83 | -4548.6 | 4548.6 | BP | 208 | 0.039394 | 30 | 1.1818 |  |  | 62.87% | 0.74306
65737 | 35001 | J-14950 | J-5331 | PC | 83 | -4552.73 | 4552.73 | BP | 314 | 0.05947 | 30 | 1.7841 |  |  | 62.82% | 1.1207
48777 | 2309 | J-15421 | J-27889 | PC | 83 | -4600.85 | 4600.85 | BP | 99 | 0.01875 | 30 | 0.5625 |  |  | 62.16% | 0.34965
62303 | 15904 | J-27889 | J-12952 | PC | 83 | -4603.07 | 4603.07 | BP | 241 | 0.045644 | 30 | 1.3693 |  |  | 62.13% | 0.85077
69006 | 40939 | J-5331 | J-15421 | PC | 83 | -4613.62 | 4613.62 | BP | 465 | 0.088068 | 30 | 2.642 |  |  | 61.99% | 1.6378
12325 | 28207 | J-7265 | J-7693 | UN | 83 | 3265.77 | 3265.77 | BP | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 61.13% | 0.024311
11626 | 32504 | J-7264 | J-7265 | UN | 89 | 3265.96 | 3265.96 | BP | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 61.12% | 0.02431
20988 | 32472 | J-12952 | J-10056 | PC | 83 | -4681.86 | 4681.86 | BP | 15 | 0.0028409 | 30 | 0.085227 |  |  | 61.09% | 0.052061
16223 | 30938 | J-10056 | J-7693 | PC | 83 | -4682.05 | 4682.05 | BP | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 61.08% | 0.038177
30032 | 17955 | J-7693 | J-18140 | PC | 83 | -1416.46 | 1416.46 | BP | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 60.98% | 0.086613
57085 | 41596 | J-18140 | J-953 | CI | 83 | -1417.05 | 1417.05 | BP | 183 | 0.034659 | 30 | 1.0398 |  |  | 60.95% | 0.63374
71020 | 7723 | J-953 | J-20592 | CI | 83 | -1556.4 | 1556.4 | BP | 1112 | 0.21061 | 30 | 6.3182 |  |  | 55.49% | 3.5062
307 | 346256 | J-7 | J-8 | DI | 114 | 2224.59 | 2224.59 | BP | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | 53.38% | 0
71179 | 44529 | J-33663 | J-21228 | PC | 120 | 2703.33 | 2703.33 | BP | 1624 | 0.30758 | 30 | 9.2273 |  |  | 52.78% | 4.8698
71231 | 29169 | J-33663 | J-25787 | PC | 120 | -2703.52 | 2703.52 | BP | 3684 | 0.69773 | 30 | 20.9318 |  |  | 52.77% | 11.0463
44330 | 19451 | J-5990 | J-25787 | PC | 120 | 2703.71 | 2703.71 | BP | 66 | 0.0125 | 30 | 0.375 |  |  | 52.77% | 0.19788
62245 | 37790 | J-20592 | J-23296 | CI | 83 | -1647.56 | 1647.56 | BP | 240 | 0.045455 | 30 | 1.3636 |  |  | 52.42% | 0.71485
62911 | 8316 | J-23296 | J-16836 | CI | 83 | -1699.08 | 1699.08 | BP | 249 | 0.047159 | 30 | 1.4148 |  |  | 50.83% | 0.71917
69984 | 13890 | J-16836 | J-8726 | CI | 83 | -1828.15 | 1828.15 | BP | 568 | 0.10758 | 30 | 3.2273 |  |  | 47.24% | 1.5247
71146 | 20212 | J-2526 | J-5990 | PC | 89 | 3035.23 | 3035.23 | BP | 1736 | 0.32879 | 30 | 9.8636 |  |  | 47.01% | 4.6365
36659 | 10526 | J-1026 | J-20994 | CI | 99 | 2821.89 | 2821.89 | BP | 35 | 0.0066288 | 24 | 0.15909 |  |  | 46.62% | 0.074161
1821 | 33468 | J-1025 | J-1026 | CI | 120 | 2822.08 | 2822.08 | BP | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 46.61% | 0.0042375
71125 | 3005 | J-33771 | J-2526 | PC | 120 | 3106.87 | 3106.87 | BP | 1717 | 0.32519 | 30 | 9.7557 |  |  | 45.92% | 4.48
14597 | 41903 | J-9076 | J-33771 | PC | 99 | 3107.59 | 3107.59 | BP | 10 | 0.0018939 | 30 | 0.056818 |  |  | 45.91% | 0.026086
64521 | 29453 | J-32528 | J-9076 | PC | 99 | 3107.78 | 3107.78 | BP | 295 | 0.055871 | 30 | 1.6761 |  |  | 45.91% | 0.76948
71221 | 1672 | J-32528 | J-20994 | PC | 120 | -3108.35 | 3108.35 | BP | 2474 | 0.46856 | 30 | 14.0568 |  |  | 45.9% | 6.4521
25066 | 7735 | J-15361 | J-3394 | CI | 120 | 3115.22 | 3115.22 | BP | 18 | 0.0034091 | 24 | 0.081818 |  |  | 42.23% | 0.034549
66709 | 43685 | J-5500 | J-15361 | CI | 120 | 3115.41 | 3115.41 | BP | 408 | 0.077273 | 24 | 1.8545 |  |  | 42.22% | 0.78306
62517 | 13323 | J-25154 | J-1025 | CI | 120 | 3115.64 | 3115.64 | BP | 243 | 0.046023 | 24 | 1.1045 |  |  | 42.22% | 0.46635
21839 | 10086 | J-516 | J-5500 | CI | 120 | 3115.79 | 3115.79 | BP | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 42.22% | 0.028785
43090 | 35461 | J-3394 | J-25154 | CI | 120 | 3131.36 | 3131.36 | BP | 66 | 0.0125 | 24 | 0.3 |  |  | 42.01% | 0.12603
55183 | 33531 | J-30278 | J-516 | CI | 120 | 3198.3 | 3198.3 | BP | 177 | 0.033523 | 24 | 0.80455 |  |  | 41.13% | 0.3309
67547 | 15392 | J-33144 | J-30278 | PC | 120 | 3198.49 | 3198.49 | BP | 476 | 0.090152 | 24 | 2.1636 |  |  | 41.13% | 0.88984
14128 | 28404 | J-8793 | J-8794 | CI | 100.5 | 244.2 | 244.2 | BP | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 41.13% | 0.0056081
67510 | 7331 | J-29009 | J-33144 | PC | 99 | 3198.68 | 3198.68 | BP | 381 | 0.072159 | 24 | 1.7318 |  |  | 41.12% | 0.7122
51496 | 25771 | J-8208 | J-29009 | PC | 99 | 3198.87 | 3198.87 | BP | 137 | 0.025947 | 24 | 0.62273 |  |  | 41.12% | 0.25608
45032 | 13327 | J-8208 | J-8089 | PC | 99 | -3130.21 | 3130.21 | BP | 71 | 0.013447 | 24 | 0.32273 |  |  | 41.1% | 0.13264
12966 | 38142 | J-8089 | J-8090 | PC | 99 | -3130.6 | 3130.6 | BP | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 41.09% | 0.014943
40961 | 39092 | J-8090 | J-8794 | PC | 99 | -3130.8 | 3130.8 | BP | 48 | 0.0090909 | 24 | 0.21818 |  |  | 41.09% | 0.089655
68183 | 6282 | J-8794 | J-30397 | PC | 99 | -2886.78 | 2886.78 | BP | 414 | 0.078409 | 24 | 1.8818 |  |  | 41.09% | 0.77322
55581 | 15476 | J-30397 | J-9111 | PC | 99 | -2887.88 | 2887.88 | BP | 166 | 0.031439 | 24 | 0.75455 |  |  | 41.07% | 0.30992
20415 | 4742 | J-10157 | J-8184 | CI | 34.5 | 153.93 | 153.93 | BP | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 41.07% | 0.0087118
47264 | 14735 | J-7577 | J-16445 | PC | 106 | -2796.24 | 2796.24 | BP | 109 | 0.020644 | 24 | 0.49545 |  |  | 41.06% | 0.20344
14126 | 6281 | J-8184 | J-8793 | CI | 100.5 | 244.39 | 244.39 | BP | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 41.06% | 0.0055991
14658 | 33934 | J-9111 | J-7577 | PC | 99 | -2888.86 | 2888.86 | BP | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 41.06% | 0.018663
16391 | 23132 | J-10157 | J-10158 | CI | 34.5 | -154.29 | 154.29 | BP | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 40.97% | 0.006829
26969 | 28471 | J-16445 | J-16446 | CI | 106 | -3115.45 | 3115.45 | BP | 20 | 0.0037879 | 30 | 0.11364 |  |  | 39.33% | 0.044691
65507 | 24752 | J-16446 | J-7739 | CI | 106 | -3117.02 | 3117.02 | BP | 306 | 0.057955 | 30 | 1.7386 |  |  | 39.31% | 0.68344
12399 | 11841 | J-7739 | J-4395 | CI | 106 | -3117.5 | 3117.5 | BP | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 39.3% | 0.015632
42354 | 27373 | J-4395 | J-24776 | CI | 106 | -3068.51 | 3068.51 | BP | 54 | 0.010227 | 30 | 0.30682 |  |  | 39.29% | 0.12055
69300 | 25772 | J-24776 | J-32851 | CI | 106 | -3069.3 | 3069.3 | BP | 491 | 0.092992 | 30 | 2.7898 |  |  | 39.28% | 1.0959
66055 | 43387 | J-32851 | J-13484 | CI | 106 | -3069.91 | 3069.91 | BP | 324 | 0.061364 | 30 | 1.8409 |  |  | 39.27% | 0.72299
21894 | 20141 | J-13484 | J-13485 | CI | 106 | -3070.1 | 3070.1 | BP | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 39.27% | 0.01071
55177 | 20140 | J-13485 | J-3917 | CI | 106 | -3070.29 | 3070.29 | BP | 161 | 0.030492 | 30 | 0.91477 |  |  | 39.27% | 0.35922
42007 | 4645 | J-3917 | J-21292 | CI | 106 | -3024.45 | 3024.45 | BP | 53 | 0.010038 | 30 | 0.30114 |  |  | 39.27% | 0.11824
35801 | 3673 | J-21292 | J-21293 | CI | 106 | -3024.64 | 3024.64 | BP | 33 | 0.00625 | 8 | 0.05 |  |  | 39.26% | 0.019632
69479 | 23270 | J-21293 | J-7399 | CI | 106 | -3024.83 | 3024.83 | BP | 506 | 0.095833 | 30 | 2.875 |  |  | 39.26% | 1.1287
59091 | 11414 | J-22478 | J-1178 | CI | 30 | 232.69 | 232.69 | BP | 204 | 0.038636 | 12 | 0.46364 |  |  | 38.91% | 0.18039
37986 | 15035 | J-9893 | J-22478 | CI | 30 | 232.88 | 232.88 | BP | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 38.88% | 0.033574
43282 | 15036 | J-23961 | J-9893 | CI | 30 | 138.86 | 138.86 | BP | 60 | 0.011364 | 12 | 0.13636 |  |  | 38.86% | 0.052988
35252 | 17731 | J-8300 | J-20994 | PC | 120 | 286.64 | 286.64 | BP | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 38.82% | 0.067059
40804 | 26159 | J-23960 | J-23961 | CI | 30 | 139.05 | 139.05 | BP | 48 | 0.0090909 | 12 | 0.10909 |  |  | 38.8% | 0.042332
70679 | 43553 | J-6250 | J-23960 | CI | 30 | 140.09 | 140.09 | BP | 771 | 0.14602 | 12 | 1.7523 |  |  | 38.52% | 0.67491
10006 | 36678 | J-6249 | J-6250 | CI | 30 | 140.28 | 140.28 | BP | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 38.46% | 0.0052451
55357 | 3567 | J-22320 | J-6249 | CI | 30 | 140.47 | 140.47 | BP | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  |  | 38.41% | 0.1423
62922 | 18900 | J-17982 | J-22320 | CI | 30 | 137.52 | 137.52 | BP | 249 | 0.047159 | 12 | 0.56591 |  |  | 38.37% | 0.21716
43696 | 29918 | J-25468 | J-8300 | CI | 120 | 294.79 | 294.79 | BP | 62 | 0.011742 | 6 | 0.070455 |  |  | 37.75% | 0.026597
61718 | 9624 | J-28581 | J-25468 | CI | 120 | 294.98 | 294.98 | BP | 236 | 0.044697 | 6 | 0.26818 |  |  | 37.73% | 0.10117
50409 | 18664 | J-26484 | J-28581 | PC | 120 | 295.17 | 295.17 | BP | 117 | 0.022159 | 24 | 0.53182 |  |  | 37.7% | 0.20051
45753 | 31818 | J-26483 | J-26484 | CI | 120 | 295.36 | 295.36 | BP | 77 | 0.014583 | 24 | 0.35 |  |  | 37.68% | 0.13187
65684 | 346231 | J-26483 | J-16230 | DI | 120 | -295.55 | 295.55 | BP | 453 | 0.085795 | 24 | 2.0591 |  |  | 37.65% | 0.77532
69715 | 34701 | J-7399 | J-18873 | CI | 106 | -3442.4 | 3442.4 | BP | 553 | 0.10473 | 30 | 3.142 |  |  | 34.5% | 1.084
31350 | 3667 | J-4977 | J-18873 | CI | 95 | 3442.59 | 3442.59 | BP | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 34.5% | 0.050961
67497 | 35169 | J-16230 | J-16201 | DI | 120 | -331.32 | 331.32 | BP | 430 | 0.081439 | 24 | 1.9545 |  |  | 33.59% | 0.6565
26542 | 346241 | J-16201 | J-16202 | DI | 34.5 | -246.28 | 246.28 | BP | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 33.57% | 0.033573
64913 | 29923 | J-16202 | J-16736 | PC | 99 | -246.47 | 246.47 | BP | 288 | 0.054545 | 24 | 1.3091 |  |  | 33.55% | 0.43917
49186 | 40579 | J-22372 | J-16736 | PC | 99 | 229.82 | 229.82 | BP | 101 | 0.019129 | 24 | 0.45909 |  |  | 33.53% | 0.15394
37788 | 42345 | J-12872 | J-22372 | PC | 99 | 230.01 | 230.01 | BP | 37 | 0.0070076 | 24 | 0.16818 |  |  | 33.5% | 0.056347
61709 | 34400 | J-10494 | J-17982 | CI | 30 | 158.57 | 158.57 | BP | 234 | 0.044318 | 12 | 0.53182 |  |  | 33.28% | 0.17698
16965 | 1265 | J-8457 | J-10494 | CI | 30 | 158.76 | 158.76 | BP | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 33.24% | 0.0090653
37919 | 26351 | J-22444 | J-4977 | CI | 95 | 4195.73 | 4195.73 | BP | 37 | 0.0070076 | 30 | 0.21023 |  |  | 28.3% | 0.059503
4730 | 25744 | J-2834 | J-2897 | CI | 106 | 4197.07 | 4197.07 | BP | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 28.3% | 0.0048231
70193 | 17316 | J-2897 | J-22444 | CI | 106 | 4197.17 | 4197.17 | BP | 602 | 0.11402 | 30 | 3.4205 |  |  | 28.29% | 0.9678
4632 | 25745 | J-2833 | J-2834 | CI | 106 | 4197.26 | 4197.26 | BP | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 28.29% | 0.0048228
58244 | 31794 | J-5144 | J-2833 | CI | 106 | 4197.93 | 4197.93 | BP | 195 | 0.036932 | 30 | 1.108 |  |  | 28.29% | 0.31343
27786 | 28209 | J-7264 | J-16915 | CI | 89 | -7184.85 | 7184.85 | BP | 21 | 0.0039773 | 30 | 0.11932 |  |  | 27.78% | 0.033151
58017 | 34618 | J-16915 | J-9075 | CI | 89 | -7185.04 | 7185.04 | BP | 193 | 0.036553 | 30 | 1.0966 |  |  | 27.78% | 0.30467
62554 | 11079 | J-21905 | J-5144 | CI | 106 | 4276.03 | 4276.03 | BP | 244 | 0.046212 | 30 | 1.3864 |  |  | 27.77% | 0.38503
36938 | 4387 | J-21904 | J-21905 | CI | 114 | 4277.21 | 4277.21 | BP | 35 | 0.0066288 | 30 | 0.19886 |  |  | 27.77% | 0.055215
45444 | 25746 | J-26332 | J-21904 | CI | 114 | 4277.4 | 4277.4 | BP | 74 | 0.014015 | 30 | 0.42045 |  |  | 27.76% | 0.11673
4866 | 9075 | J-2642 | J-2983 | CI | 114 | 4277.82 | 4277.82 | BP | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 27.76% | 0.0056784
4337 | 36744 | J-2641 | J-2642 | CI | 114 | 4278.01 | 4278.01 | BP | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 27.76% | 0.0056782
70091 | 34597 | J-4822 | J-26332 | CI | 114 | 4278.53 | 4278.53 | BP | 591 | 0.11193 | 36 | 4.0295 |  |  | 27.76% | 1.1185
32798 | 15248 | J-14889 | J-4822 | CI | 114 | 4278.91 | 4278.91 | BP | 28 | 0.005303 | 36 | 0.19091 |  |  | 27.75% | 0.052985
24260 | 4266 | J-2983 | J-14889 | CI | 114 | 4279.25 | 4279.25 | BP | 17 | 0.0032197 | 36 | 0.11591 |  |  | 27.75% | 0.032167
70561 | 31992 | J-3622 | J-2641 | CI | 114 | 4279.82 | 4279.82 | BP | 713 | 0.13504 | 36 | 4.8614 |  |  | 27.75% | 1.3489
71356 | 346255 | J-33768 | J-7 | DI | 114 | 4449.38 | 4449.38 | BP | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | 26.69% | 0
36407 | 17339 | J-21614 | J-3622 | CI | 114 | 4469.87 | 4469.87 | BP | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 |  |  | 26.57% | 0.06159
42438 | 346253 | J-10454 | J-21614 | DI | 114 | 4470.06 | 4470.06 | BP | 55 | 0.010417 | 36 | 0.375 |  |  | 26.57% | 0.099627
70709 | 4230 | J-9120 | J-10454 | DI | 114 | 4470.54 | 4470.54 | BP | 772 | 0.14621 | 36 | 5.2636 |  |  | 26.56% | 1.3983
22530 | 8201 | J-8 | J-9120 | DI | 114 | 4471.11 | 4471.11 | BP | 16 | 0.0030303 | 36 | 0.10909 |  |  | 26.56% | 0.028976
39818 | 14433 | J-7615 | J-33768 | DI | 114 | 4471.78 | 4471.78 | BP | 43 | 0.0081439 | 36 | 0.29318 |  |  | 26.56% | 0.07786
41947 | 37448 | J-24558 | J-24559 | CI | 83 | -4948.32 | 4948.32 | BP | 52 | 0.0098485 | 36 | 0.35455 |  |  | 26.34% | 0.093398
70477 | 2223 | J-24559 | J-32935 | CI | 121 | -4948.51 | 4948.51 | BP | 683 | 0.12936 | 36 | 4.6568 |  |  | 26.34% | 1.2267
66476 | 33638 | J-32935 | J-32936 | CI | 121 | -4950.65 | 4950.65 | BP | 343 | 0.064962 | 36 | 2.3386 |  |  | 26.33% | 0.61578
68883 | 30527 | J-9075 | J-24558 | CI | 83 | -7581.64 | 7581.64 | BP | 456 | 0.086364 | 30 | 2.5909 |  |  | 26.33% | 0.68218
68000 | 3402 | J-32936 | J-32242 | CI | 98 | -4951.27 | 4951.27 | BP | 405 | 0.076705 | 36 | 2.7614 |  |  | 26.33% | 0.72699
63244 | 8544 | J-32242 | J-32243 | CI | 98 | -4951.46 | 4951.46 | BP | 258 | 0.048864 | 36 | 1.7591 |  |  | 26.33% | 0.4631
65616 | 41791 | J-32243 | J-32769 | CI | 98 | -4951.66 | 4951.66 | BP | 310 | 0.058712 | 36 | 2.1136 |  |  | 26.33% | 0.55642
70878 | 8772 | J-32769 | J-33617 | CI | 121 | -4951.85 | 4951.85 | BP | 901 | 0.17064 | 36 | 6.1432 |  |  | 26.32% | 1.6171
70865 | 4988 | J-33617 | J-5309 | CI | 121 | -4952.04 | 4952.04 | BP | 878 | 0.16629 | 36 | 5.9864 |  |  | 26.32% | 1.5758
70744 | 3980 | J-24558 | J-3361 | CI | 83 | -2633.51 | 2633.51 | BP | 798 | 0.15114 | 30 | 4.5341 |  |  | 26.3% | 1.1926
70527 | 14297 | J-10956 | J-7615 | CI | 114 | 4530.13 | 4530.13 | BP | 714 | 0.13523 | 36 | 4.8682 |  |  | 26.21% | 1.2762
17731 | 3309 | J-10955 | J-10956 | CI | 114 | 4535.79 | 4535.79 | BP | 12 | 0.0022727 | 36 | 0.081818 |  |  | 26.18% | 0.021422
25794 | 15525 | J-15780 | J-10955 | CI | 114 | 4535.98 | 4535.98 | BP | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 26.18% | 0.032131
29244 | 37632 | J-6771 | J-15780 | CI | 114 | 4536.17 | 4536.17 | BP | 23 | 0.0043561 | 36 | 0.15682 |  |  | 26.18% | 0.041055
64740 | 7540 | J-3361 | J-32582 | CI | 83 | -2703.99 | 2703.99 | BP | 284 | 0.053788 | 30 | 1.6136 |  |  | 25.62% | 0.41337
70507 | 44568 | J-32582 | J-7172 | CI | 83 | -2704.18 | 2704.18 | BP | 702 | 0.13295 | 30 | 3.9886 |  |  | 25.62% | 1.0217
70418 | 5383 | J-19198 | J-13048 | DI | 130 | 220.44 | 220.44 | BP | 661 | 0.12519 | 12 | 1.5023 |  |  | 25.43% | 0.38199
70105 | 8975 | J-14692 | J-9807 | CI | 88 | -2737.91 | 2737.91 | BP | 588 | 0.11136 | 30 | 3.3409 |  |  | 25.3% | 0.84525
23924 | 20708 | J-7172 | J-14692 | CI | 88 | -2737.72 | 2737.72 | BP | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 25.29% | 0.022993
32035 | 19400 | J-19248 | J-5309 | CI | 76 | 5167.5 | 5167.5 | BP | 27 | 0.0051136 | 36 | 0.18409 |  |  | 25.23% | 0.046438
41934 | 31392 | J-9312 | J-19248 | CI | 121 | 5167.69 | 5167.69 | BP | 52 | 0.0098485 | 36 | 0.35455 |  |  | 25.22% | 0.089433
14995 | 30430 | J-9311 | J-9312 | CI | 121 | 5167.88 | 5167.88 | BP | 10 | 0.0018939 | 36 | 0.068182 |  |  | 25.22% | 0.017198
5158 | 10919 | J-3170 | J-3171 | CI | 121 | -5169.26 | 5169.26 | BP | 3 | 0.00056818 | 36 | 0.020455 |  |  | 25.22% | 0.005158
66022 | 12803 | J-3171 | J-13047 | CI | 121 | -5169.46 | 5169.46 | BP | 323 | 0.061174 | 36 | 2.2023 |  |  | 25.22% | 0.55533
21149 | 38664 | J-13047 | J-13048 | CI | 121 | -5171.11 | 5171.11 | BP | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 25.21% | 0.025781
57225 | 12801 | J-21795 | J-13048 | CI | 121 | 4950.86 | 4950.86 | BP | 184 | 0.034848 | 36 | 1.2545 |  |  | 25.2% | 0.31611
36736 | 38932 | J-16448 | J-21795 | CI | 121 | 4951.05 | 4951.05 | BP | 35 | 0.0066288 | 36 | 0.23864 |  |  | 25.2% | 0.060127
26972 | 14495 | J-16447 | J-16448 | CI | 121 | 4951.25 | 4951.25 | BP | 20 | 0.0037879 | 36 | 0.13636 |  |  | 25.2% | 0.034357
59125 | 1808 | J-30100 | J-16447 | CI | 121 | 4951.44 | 4951.44 | BP | 204 | 0.038636 | 36 | 1.3909 |  |  | 25.19% | 0.35043
54654 | 39186 | J-30099 | J-30100 | CI | 121 | 4951.63 | 4951.63 | BP | 156 | 0.029545 | 36 | 1.0636 |  |  | 25.19% | 0.26797
58715 | 30333 | J-31234 | J-30099 | CI | 121 | 4955.03 | 4955.03 | BP | 202 | 0.038258 | 36 | 1.3773 |  |  | 25.18% | 0.34674
65537 | 31053 | J-14820 | J-31234 | CI | 121 | 4955.28 | 4955.28 | BP | 309 | 0.058523 | 36 | 2.1068 |  |  | 25.17% | 0.53039
24144 | 37070 | J-14820 | J-14821 | CI | 121 | -4958.97 | 4958.97 | BP | 17 | 0.0032197 | 36 | 0.11591 |  |  | 25.16% | 0.029158
1026 | 24798 | J-500 | J-501 |  | 34.5 | 239.49 | 239.49 | BP | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 24.41% | 0.00036992
34114 | 25644 | J-2631 | J-500 | CI | 100.5 | 239.69 | 239.69 | BP | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 24.39% | 0.011827
45248 | 30368 | J-8726 | J-26236 | CI | 88 | -3754.57 | 3754.57 | BP | 73 | 0.013826 | 30 | 0.41477 |  |  | 24.33% | 0.10093
70307 | 14290 | J-26236 | J-501 | CI | 88 | -3754.76 | 3754.76 | BP | 628 | 0.11894 | 30 | 3.5682 |  |  | 24.33% | 0.8682
70946 | 24582 | J-501 | J-33606 | CI | 88 | -3515.46 | 3515.46 | BP | 967 | 0.18314 | 30 | 5.4943 |  |  | 24.27% | 1.3336
70745 | 16531 | J-33606 | J-10519 | CI | 88 | -3515.84 | 3515.84 | BP | 803 | 0.15208 | 30 | 4.5625 |  |  | 24.27% | 1.1073
70076 | 37591 | J-32016 | J-12872 | PC | 99 | 318.22 | 318.22 | BP | 591 | 0.11193 | 24 | 2.6864 |  |  | 24.22% | 0.65054
62174 | 14736 | J-26402 | J-32016 | PC | 99 | 318.84 | 318.84 | BP | 240 | 0.045455 | 24 | 1.0909 |  |  | 24.17% | 0.26367
61499 | 4875 | J-9807 | J-7059 | CI | 88 | -2866.75 | 2866.75 | BP | 231 | 0.04375 | 30 | 1.3125 |  |  | 24.16% | 0.31714
45587 | 43136 | J-16445 | J-26402 | PC | 106 | 319.03 | 319.03 | BP | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  |  | 24.16% | 0.094424
65180 | 17973 | J-32616 | J-10519 | CI | 88 | 3568.15 | 3568.15 | BP | 296 | 0.056061 | 30 | 1.6818 |  |  | 23.91% | 0.4022
64899 | 13107 | J-22401 | J-32616 | CI | 88 | 3568.34 | 3568.34 | BP | 288 | 0.054545 | 30 | 1.6364 |  |  | 23.91% | 0.39131
45186 | 33097 | J-22401 | J-9817 | CI | 88 | -3643.88 | 3643.88 | BP | 72 | 0.013636 | 30 | 0.40909 |  |  | 23.42% | 0.095798
70622 | 25491 | J-7059 | J-5040 | CI | 88 | -2991.43 | 2991.43 | BP | 738 | 0.13977 | 30 | 4.1932 |  |  | 23.16% | 0.97096
62090 | 23677 | J-9817 | J-31999 | CI | 88 | -3704.52 | 3704.52 | BP | 239 | 0.045265 | 30 | 1.358 |  |  | 23.03% | 0.31279
68872 | 36427 | J-31999 | J-11105 | CI | 88 | -3704.71 | 3704.71 | BP | 455 | 0.086174 | 30 | 2.5852 |  |  | 23.03% | 0.59545
17977 | 35887 | J-11104 | J-11105 | CI | 88 | 3704.9 | 3704.9 | BP | 13 | 0.0024621 | 30 | 0.073864 |  |  | 23.03% | 0.017012
36283 | 15413 | J-3185 | J-11104 | CI | 88 | 3705.09 | 3705.09 | BP | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 23.03% | 0.044491
65611 | 44440 | J-3681 | J-3185 | CI | 88 | 3754.68 | 3754.68 | BP | 412 | 0.07803 | 30 | 2.3409 |  |  | 22.73% | 0.532
5961 | 18485 | J-3681 | J-3682 | CI | 88 | -3754.87 | 3754.87 | BP | 4 | 0.00075758 | 30 | 0.022727 |  |  | 22.73% | 0.0051648
7403 | 40645 | J-3682 | J-4598 | CI | 88 | -3755.06 | 3755.06 | BP | 4 | 0.00075758 | 30 | 0.022727 |  |  | 22.72% | 0.0051646
66918 | 346164 | J-4598 | J-11850 | DI | 88 | -3755.25 | 3755.25 | BP | 355 | 0.067235 | 30 | 2.017 |  |  | 22.72% | 0.45833
64094 | 11948 | J-3170 | J-9311 | CI | 121 | 5168.07 | 5168.07 | BP | 295 | 0.055871 | 36 | 2.0114 |  |  | 22.6% | 0.45455
68663 | 6323 | J-11850 | J-7975 | DI | 88 | -3783.82 | 3783.82 | BP | 442 | 0.083712 | 30 | 2.5114 |  |  | 22.55% | 0.56635
34046 | 30398 | J-6941 | J-6771 | PC | 100 | 9222.47 | 9222.47 | BP | 30 | 0.0056818 | 48 | 0.27273 |  |  | 22.13% | 0.060353
29489 | 44348 | J-5040 | J-17840 | CI | 88 | -3135.95 | 3135.95 | BP | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 22.09% | 0.030121
70788 | 40028 | J-2425 | J-17840 | CI | 88 | 3136.14 | 3136.14 | BP | 828 | 0.15682 | 30 | 4.7045 |  |  | 22.09% | 1.0391
70806 | 30730 | J-24874 | J-2425 | CI | 88 | 3152.03 | 3152.03 | BP | 831 | 0.15739 | 30 | 4.7216 |  |  | 21.98% | 1.0376
42545 | 18676 | J-24874 | J-24875 | CI | 88 | -3152.22 | 3152.22 | BP | 55 | 0.010417 | 30 | 0.3125 |  |  | 21.97% | 0.068671
68539 | 8721 | J-24875 | J-2398 | CI | 88 | -3152.41 | 3152.41 | BP | 434 | 0.082197 | 30 | 2.4659 |  |  | 21.97% | 0.54184
70597 | 8428 | J-7975 | J-10238 | CI | 88 | -3908.99 | 3908.99 | BP | 726 | 0.1375 | 30 | 4.125 |  |  | 21.83% | 0.90045
20278 | 30876 | J-2398 | J-12520 | CI | 88 | -3189.26 | 3189.26 | BP | 14 | 0.0026515 | 30 | 0.079545 |  |  | 21.72% | 0.017277
23834 | 37515 | J-14638 | J-12520 | CI | 88 | 3189.45 | 3189.45 | BP | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 21.72% | 0.019744
51481 | 24279 | J-29001 | J-14638 | CI | 88 | 3189.64 | 3189.64 | BP | 130 | 0.024621 | 30 | 0.73864 |  |  | 21.72% | 0.16041
64544 | 5755 | J-6668 | J-29001 | CI | 88 | 3189.83 | 3189.83 | BP | 299 | 0.056629 | 30 | 1.6989 |  |  | 21.72% | 0.36892
10671 | 41120 | J-6667 | J-6668 | CI | 88 | 3190.02 | 3190.02 | BP | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 21.71% | 0.0074026
36757 | 8387 | J-11388 | J-6667 | DI | 88 | 3190.21 | 3190.21 | BP | 35 | 0.0066288 | 30 | 0.19886 |  |  | 21.71% | 0.043179
70957 | 1488 | J-22001 | J-10238 | CI | 88 | 3977.12 | 3977.12 | BP | 979 | 0.18542 | 30 | 5.5625 |  |  | 21.46% | 1.1934
37117 | 37602 | J-14758 | J-22001 | CI | 88 | 3977.31 | 3977.31 | BP | 36 | 0.0068182 | 30 | 0.20455 |  |  | 21.45% | 0.043884
24042 | 38796 | J-14410 | J-14758 | CI | 88 | 3977.5 | 3977.5 | BP | 16 | 0.0030303 | 30 | 0.090909 |  |  | 21.45% | 0.019503
32079 | 39933 | J-19270 | J-8457 | CI | 100.5 | 256.14 | 256.14 | BP | 27 | 0.0051136 | 16 | 0.081818 |  |  | 20.6% | 0.016856
62398 | 2471 | J-12886 | J-19270 | CI | 100.5 | 256.33 | 256.33 | BP | 248 | 0.04697 | 16 | 0.75152 |  |  | 20.59% | 0.15471
9815 | 44636 | J-6127 | J-6128 | PC | 100 | -7670.41 | 7670.41 | BP | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 20.46% | 0.0097631
18989 | 39614 | J-6128 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | -7670.6 | 7670.6 | BP | 14 | 0.0026515 | 42 | 0.11136 |  |  | 20.46% | 0.02278
70250 | 24124 | J-2115 | J-6941 | ST | 100 | 13365.45 | 13365.45 | BP | 615 | 0.11648 | 48 | 5.5909 |  |  | 20.45% | 1.1435
70625 | 12540 | J-6127 | J-2115 | ST | 100 | 13366.21 | 13366.21 | BP | 763 | 0.14451 | 48 | 6.9364 |  |  | 20.45% | 1.4186
39026 | 8718 | J-23034 | J-6127 | ST | 100 | 5695.99 | 5695.99 | BP | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 20.44% | 0.074342
44457 | 24770 | J-23034 | J-2723 | ST | 78 | -5696.18 | 5696.18 | BP | 67 | 0.012689 | 42 | 0.53295 |  |  | 20.44% | 0.10895
4463 | 346283 | J-2723 | J-2724 | DI | 78 | -5696.37 | 5696.37 | BP | 3 | 0.00056818 | 66 | 0.0375 |  |  | 20.44% | 0.007666
70442 | 5209 | J-15431 | J-11388 | CI | 88 | 3410.87 | 3410.87 | BP | 667 | 0.12633 | 30 | 3.7898 |  |  | 20.31% | 0.76964
70825 | 22108 | J-11288 | J-14410 | CI | 88 | 4297.91 | 4297.91 | BP | 841 | 0.15928 | 30 | 4.7784 |  |  | 19.85% | 0.9487
54354 | 21569 | J-11958 | J-12886 | CI | 100.5 | 268.74 | 268.74 | BP | 152 | 0.028788 | 16 | 0.46061 |  |  | 19.64% | 0.090446
71193 | 13999 | J-10027 | J-15431 | CI | 88 | 3571.03 | 3571.03 | BP | 1812 | 0.34318 | 30 | 10.2955 |  |  | 19.4% | 1.9971
16175 | 40024 | J-10026 | J-10027 | CI | 88 | 3571.22 | 3571.22 | BP | 11 | 0.0020833 | 30 | 0.0625 |  |  | 19.4% | 0.012123
70986 | 8027 | J-14029 | J-11288 | CI | 88 | 4443.75 | 4443.75 | BP | 1016 | 0.19242 | 30 | 5.7727 |  |  | 19.2% | 1.1085
71120 | 31454 | J-11164 | J-33422 | CI | 88 | -4570.03 | 4570.03 | BP | 1377 | 0.2608 | 30 | 7.8239 |  |  | 18.67% | 1.4608
69414 | 5978 | J-33422 | J-12121 | CI | 88 | -4570.22 | 4570.22 | BP | 500 | 0.094697 | 30 | 2.8409 |  |  | 18.67% | 0.53042
70959 | 12539 | J-14029 | J-11164 | CI | 88 | -4590.25 | 4590.25 | BP | 981 | 0.1858 | 30 | 5.5739 |  |  | 18.59% | 1.0361
36457 | 5385 | J-12121 | J-7889 | CI | 88 | -4646.38 | 4646.38 | BP | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 18.36% | 0.035478
12643 | 20184 | J-7889 | J-6770 | UN | 114 | -4685.92 | 4685.92 | BP | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 18.21% | 0.0082772
10835 | 8212 | J-6770 | J-6771 | UN | 114 | -4686.11 | 4686.11 | BP | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 18.21% | 0.0062077
71218 | 16639 | J-13014 | J-10026 | CI | 88 | 3812.6 | 3812.6 | BP | 2264 | 0.42879 | 30 | 12.8636 |  |  | 18.17% | 2.3371
71204 | 21780 | J-8349 | J-13014 | CI | 88 | 4003.35 | 4003.35 | BP | 1951 | 0.36951 | 30 | 11.0852 |  |  | 17.3% | 1.918
66437 | 18033 | J-19198 | J-32926 | DI | 130 | -330.93 | 330.93 | BP | 337 | 0.063826 | 12 | 0.76591 |  |  | 16.94% | 0.12973
21486 | 16700 | J-13247 | J-11958 | CI | 47.6 | 314.07 | 314.07 | BP | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 16.8% | 0.0076374
56103 | 31633 | J-26990 | J-13247 | CI | 100.5 | 314.26 | 314.26 | BP | 172 | 0.032576 | 16 | 0.52121 |  |  | 16.79% | 0.087522
70057 | 14429 | J-8349 | J-7613 | CI | 88 | -4142.03 | 4142.03 | BP | 577 | 0.10928 | 30 | 3.2784 |  |  | 16.72% | 0.54826
12195 | 15526 | J-7613 | J-6940 | UN | 100 | -4142.6 | 4142.6 | BP | 7 | 0.0013258 | 30 | 0.039773 |  |  | 16.72% | 0.0066504
11107 | 4523 | J-6940 | J-6941 | UN | 100 | -4142.79 | 4142.79 | BP | 6 | 0.0011364 | 30 | 0.034091 |  |  | 16.72% | 0.0057001
46817 | 20591 | J-24421 | J-26990 | CI | 100.5 | 319.23 | 319.23 | BP | 84 | 0.015909 | 16 | 0.25455 |  |  | 16.53% | 0.042078
57761 | 22304 | J-15680 | J-24421 | CI | 100.5 | 319.61 | 319.61 | BP | 190 | 0.035985 | 16 | 0.57576 |  |  | 16.51% | 0.095063
70939 | 5568 | J-32926 | J-15921 | DI | 130 | -339.81 | 339.81 | BP | 970 | 0.18371 | 12 | 2.2045 |  |  | 16.5% | 0.36364
25619 | 41253 | J-13477 | J-15680 | CI | 100.5 | 319.95 | 319.95 | BP | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 16.49% | 0.0089964
26047 | 23153 | J-15921 | J-15922 | DI | 130 | -340 | 340 | BP | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 16.49% | 0.0071189
69996 | 44873 | J-15922 | J-32836 | DI | 130 | -345.45 | 345.45 | BP | 586 | 0.11098 | 12 | 1.3318 |  |  | 16.23% | 0.2161
65942 | 21622 | J-32836 | J-23373 | DI | 130 | -345.64 | 345.64 | BP | 321 | 0.060795 | 12 | 0.72955 |  |  | 16.22% | 0.11831
39697 | 10498 | J-23373 | J-23374 | DI | 130 | -345.83 | 345.83 | BP | 43 | 0.0081439 | 12 | 0.097727 |  |  | 16.21% | 0.01584
59884 | 2269 | J-12554 | J-13477 | CI | 47.6 | 315.29 | 315.29 | BP | 213 | 0.040341 | 16 | 0.64545 |  |  | 16.13% | 0.10414
69541 | 27124 | J-23374 | J-4790 | DI | 130 | -349.37 | 349.37 | BP | 518 | 0.098106 | 12 | 1.1773 |  |  | 16.04% | 0.18888
7702 | 14324 | J-4790 | J-4462 | DI | 130 | -349.56 | 349.56 | BP | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 16.03% | 0.0018222
20333 | 14368 | J-12553 | J-12554 | CI | 47.6 | 318.67 | 318.67 | BP | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 15.96% | 0.0067724
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -8336.64 | 8336.64 | BP L | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 |  |  | 14.96% | 0.72013
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -8412.05 | 8412.05 | BP L | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 |  |  | 14.83% | 0.23357
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -8473.23 | 8473.23 | BP L | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 |  |  | 14.72% | 0.51295
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -8473.42 | 8473.42 | BP L | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 |  |  | 14.72% | 1.0926
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -8863.45 | 8863.45 | BP L | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 |  |  | 14.71% | 0.08657
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -8912.07 | 8912.07 | BP L | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 |  |  | 14.63% | 0.21059
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -8965.72 | 8965.72 | BP L | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 |  |  | 14.54% | 0.84426
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -8965.91 | 8965.91 | BP L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 14.54% | 0.01966
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -8966.1 | 8966.1 | BP L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 14.54% | 0.0092517
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -8966.29 | 8966.29 | BP L | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 |  |  | 14.54% | 0.0023129
67903 | 21833 | J-4462 | J-7203 | DI | 130 | -386.53 | 386.53 | BP | 400 | 0.075758 | 12 | 0.90909 |  |  | 14.5% | 0.13183
11524 | 6835 | J-7202 | J-7203 | DI | 130 | 389.83 | 389.83 | BP | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 14.38% | 0.0022875
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -9223.41 | 9223.41 | BP L | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 14.13% | 0.011242
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -9328.75 | 9328.75 | BP L | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 |  |  | 13.97% | 0.57687
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -9331.66 | 9331.66 | BP L | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 |  |  | 13.97% | 0.7067
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -9333.9 | 9333.9 | BP L | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 |  |  | 13.97% | 0.022218
65078 | 40896 | J-32650 | J-12553 | CI | 47.6 | 364.94 | 364.94 | BP | 293 | 0.055492 | 16 | 0.88788 |  |  | 13.94% | 0.12377
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -9363.05 | 9363.05 | BP L | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 13.92% | 0.0066446
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -9449.92 | 9449.92 | BP L | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 |  |  | 13.79% | 1.3299
65278 | 40219 | J-15544 | J-32650 | CI | 47.6 | 370.53 | 370.53 | BP | 299 | 0.056629 | 16 | 0.90606 |  |  | 13.73% | 0.1244
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -9574.65 | 9574.65 | BP L | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 |  |  | 13.61% | 0.42994
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -9704.26 | 9704.26 | BP L | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 |  |  | 13.43% | 0.49151
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -9754.07 | 9754.07 | BP L | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 |  |  | 13.36% | 0.056341
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -9755.34 | 9755.34 | BP L | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 |  |  | 13.36% | 0.96087
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -9755.53 | 9755.53 | BP L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 13.36% | 0.018069
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -9803.41 | 9803.41 | Bp L | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 |  |  | 13.12% | 0.56791
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -9935.41 | 9935.41 | BP L | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 |  |  | 13.12% | 0.02296
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -9830.75 | 9830.75 | BP L | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 |  |  | 13.09% | 0.83387
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -9996.59 | 9996.59 | BP L | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 |  |  | 12.87% | 0.66136
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -10073.23 | 10073.23 | BP L | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 |  |  | 12.77% | 0.7691
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -10231.54 | 10231.54 | BP L | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 |  |  | 12.57% | 0.80221
25382 | 7780 | J-11723 | J-15544 | CI | 100.5 | 407.62 | 407.62 | BP | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 12.48% | 0.0068073
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -14628.05 | 14628.05 | WP BP L | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 12.34% | 0.032395
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -5355.55 | 5355.55 | BP L | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 12.06% | 0.0038372
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -5355.75 | 5355.75 | BP L | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 |  |  | 12.06% | 0.056597
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -10674.66 | 10674.66 | BP L | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 |  |  | 12.05% | 0.010546
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -10675.95 | 10675.95 | BP L | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 |  |  | 12.05% | 0.38441
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -5320.59 | 5320.59 | BP L | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 |  |  | 12.04% | 0.022032
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 770.7 | 770.7 | EPP BP L | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 |  |  | 11.5% | 0.023514
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 770.89 | 770.89 | EPP BP L | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 |  |  | 11.49% | 0.005224
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 18563.33 | 18563.33 | EPP BP L | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 11.45% | 0.32086
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 18564.64 | 18564.64 | EPP BP L | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 11.45% | 3.122
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 18564.83 | 18564.83 | EPP BP L | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 11.45% | 4.4385
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 18565.02 | 18565.02 | EPP BP L | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 11.45% | 4.5646
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 18565.21 | 18565.21 | EPP BP L | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 11.45% | 3.3366
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 18565.61 | 18565.61 | EPP BP L | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 11.45% | 3.8763
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 18565.8 | 18565.8 | EPP BP L | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 11.45% | 3.5157
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 18565.99 | 18565.99 | EPP BP L | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 11.45% | 3.7745
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 18566.18 | 18566.18 | EPP BP L | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 11.45% | 3.4205
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 18566.38 | 18566.38 | EPP BP L | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 11.45% | 3.5244
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 18567.54 | 18567.54 | EPP BP L | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 11.45% | 3.7255
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 18567.72 | 18567.72 | EPP BP L | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 11.45% | 3.5772
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 18567.92 | 18567.92 | EPP BP L | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 11.45% | 3.6635
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 18568.11 | 18568.11 | EPP BP L | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 11.45% | 3.8825
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 18568.3 | 18568.3 | EPP BP L | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 11.45% | 1.2366
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 18568.49 | 18568.49 | EPP BP L | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 11.45% | 2.3206
22976 | 7677 | J-14126 | J-11723 | CI | 100.5 | 444.89 | 444.89 | BP | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 11.43% | 0.005544
55063 | 34357 | J-7731 | J-14126 | CI | 100.5 | 445.08 | 445.08 | BP | 160 | 0.030303 | 16 | 0.48485 |  |  | 11.43% | 0.055416
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 19485.24 | 19485.24 | EPP BP L | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 11.37% | 0.050377
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 19485.44 | 19485.44 | EPP BP L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 11.37% | 0.010334
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 19485.63 | 19485.63 | EPP BP L | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 11.37% | 0.079052
49705 | 5837 | J-26948 | J-7731 | CI | 100.5 | 447.95 | 447.95 | BP | 106 | 0.020076 | 16 | 0.32121 |  |  | 11.36% | 0.036478
46729 | 20208 | J-5038 | J-26948 | CI | 100.5 | 448.14 | 448.14 | BP | 83 | 0.01572 | 16 | 0.25152 |  |  | 11.35% | 0.028551
57647 | 35811 | J-8082 | J-5038 | CI | 100.5 | 454.46 | 454.46 | BP | 189 | 0.035795 | 16 | 0.57273 |  |  | 11.19% | 0.06411
28841 | 44821 | J-17491 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | 14129.12 | 14129.12 | EPP BP | 23 | 0.0043561 | 60 | 0.26136 |  |  | 11.11% | 0.029025
48291 | 9738 | J-22822 | J-17491 | PC | 100 | 14129.31 | 14129.31 | EPP BP | 94 | 0.017803 | 60 | 1.0682 |  |  | 11.11% | 0.11862
57120 | 19523 | J-3074 | J-8082 | CI | 100.5 | 459.4 | 459.4 | BP | 183 | 0.034659 | 16 | 0.55455 |  |  | 11.07% | 0.061407
5009 | 36805 | J-3073 | J-3074 | CI | 100.5 | 459.59 | 459.59 | BP | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 |  |  | 11.07% | 0.0010063
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 18715.12 | 18715.12 | EPP BP L | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 10.79% | 0.072923
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20314.23 | 20314.23 | EPP WP BP L | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 10.47% | 0.40239
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20314.42 | 20314.42 | EPP W | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 10.47% | 0.0040441
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 20984.72 | 20984.72 | EPP WP BP L | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 9.025% | 0.016921
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 21137.66 | 21137.66 | EPP WP BP L | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 8.959% | 3.2993
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -20213.64 | 20213.64 | WP BP L | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 8.931% | 0.077027
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -21519.61 | 21519.61 | EPP WP BP L | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 8.8% | 0.93614
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -21520.5 | 21520.5 | EPP WP BP L | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 8.8% | 1.8547
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -21520.12 | 21520.12 | EPP WP BP L | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 8.8% | 0.87452
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -16123.19 | 16123.19 | EPP WP BP L | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 8.657% | 0.91978
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -21878.4 | 21878.4 | EPP WP BP L | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 8.656% | 0.14499
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -21878.59 | 21878.59 | EPP WP BP L | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 8.656% | 1.1253
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -5755.59 | 5755.59 | EPP WP BP L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 8.654% | 0.007867
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -5755.78 | 5755.78 | EPP WP BP L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 8.653% | 0.062934
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -5756.16 | 5756.16 | EPP WP BP L | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 8.653% | 0.0070796
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 5756.35 | 5756.35 | EPP WP BP L | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 8.653% | 0.23893
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 27736.3 | 27736.3 | EPP WP BP L | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 7.666% | 3.076
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 27736.49 | 27736.49 | EPP WP BP L | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 7.666% | 1.8127
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 27736.68 | 27736.68 | EPP WP BP L | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 7.666% | 1.2718
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 27736.87 | 27736.87 | EPP WP BP L | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 7.666% | 1.342
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 27737.06 | 27737.06 | EPP WP BP L | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 7.666% | 0.71913
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 27737.25 | 27737.25 | EPP WP BP L | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 7.666% | 0.91164
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 27737.63 | 27737.63 | EPP WP BP L | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 7.666% | 1.0328
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 27737.82 | 27737.82 | EPP WP BP L | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 7.666% | 0.5096
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 27738.01 | 27738.01 | EPP WP BP L | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 7.666% | 1.5322
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 27738.2 | 27738.2 | EPP WP BP L | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 7.666% | 1.197
39133 | 8634 | J-23087 | J-5255 | DI | 130 | -948.65 | 948.65 | WP BP | 41 | 0.0077652 | 30 | 0.23295 |  |  | 7.666% | 0.017858
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 27738.39 | 27738.39 | EPP WP BP L | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 7.666% | 2.4223
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 27738.58 | 27738.58 | EPP WP BP L | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 7.666% | 2.3577
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 27738.77 | 27738.77 | EPP WP BP L | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 7.666% | 1.9183
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 26790.31 | 26790.31 | EPP WP BP L | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 7.666% | 0.10192
28473 | 346781 | J-15064 | J-5255 | DI | 130 | 949.42 | 949.42 | WP BP | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 7.659% | 0.0076595
44854 | 8635 | J-3564 | J-15064 | DI | 130 | 949.8 | 949.8 | WP BP | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 |  |  | 7.656% | 0.026449
33169 | 41889 | J-843 | J-3564 | DI | 130 | 950.75 | 950.75 | WP BP | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 7.649% | 0.010082
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 27741.25 | 27741.25 | EPP WP BP | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 7.403% | 0.0021872
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 27741.44 | 27741.44 | EPP WP BP L | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 7.403% | 0.76988
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -8931.3 | 8931.3 | WP BP L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 7.174% | 0.0081521
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -8931.49 | 8931.49 | WP BP L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 7.174% | 0.021195
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 35935.63 | 35935.63 | EPP KCWAP WP BP L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 5.715% | 1.9282
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 35935.82 | 35935.82 | EPP KCWAP WP BP L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 5.715% | 2.3013
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 35936.01 | 35936.01 | EPP KCWAP WP BP L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 5.715% | 1.3929
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 35936.2 | 35936.2 | EPP KCWAP WP BP L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 5.715% | 1.2469
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 35936.39 | 35936.39 | EPP KCWAP WP BP L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 5.715% | 0.68042
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAP G WP B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 5.283% | 0.048629
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAP G WP BP L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 5.283% | 0.060336
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 30729.23 | 30729.23 | EPP G WP BP L | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 4.542% | 3.7797
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 30729.42 | 30729.42 | EPP G WP BP L | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 4.542% | 14.5683
41649 | 15490 | J-3073 | J-16152 | CI | 75 | -1339.21 | 1339.21 | BP | 52 | 0.0098485 | 20 | 0.19697 |  |  | 3.799% | 0.0074821
26460 | 9608 | J-16152 | J-16153 | CI | 75 | -1324.09 | 1324.09 | BP | 19 | 0.0035985 | 20 | 0.07197 |  |  | 3.769% | 0.0027125
61916 | 34498 | J-16153 | J-18165 | CI | 75 | -1327.54 | 1327.54 | BP | 236 | 0.044697 | 20 | 0.89394 |  |  | 3.759% | 0.033605
43134 | 15221 | J-25175 | J-16137 | CI | 120 | 1309.29 | 1309.29 | BP | 59 | 0.011174 | 20 | 0.22348 |  |  | 3.667% | 0.0081946
31213 | 21360 | J-16137 | J-18165 | CI | 75 | 1361.05 | 1361.05 | BP | 27 | 0.0051136 | 20 | 0.10227 |  |  | 3.667% | 0.0037499
61263 | 9692 | J-21715 | J-25175 | CI | 79 | 1319.32 | 1319.32 | BP | 229 | 0.043371 | 20 | 0.86742 |  |  | 3.639% | 0.031564
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -4466.8 | 4466.8 | EPP G WP BP L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 3.619% | 0.02838
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -4466.99 | 4466.99 | EPP G WP BP L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 3.619% | 0.028379
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 13763.27 | 13763.27 | EPP G WP BP L | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 3.619% | 0.75503
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 9296.66 | 9296.66 | EPP G WP BP L | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 3.618% | 0.02056
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 9296.85 | 9296.85 | EPP G WP BP L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 3.618% | 0.0041118
36596 | 27244 | J-21714 | J-21715 | CI | 79 | 1368.33 | 1368.33 | BP | 35 | 0.0066288 | 20 | 0.13258 |  |  | 3.509% | 0.0046514
69689 | 37156 | J-6746 | J-21714 | CI | 79 | 1373.27 | 1373.27 | BP | 529 | 0.10019 | 20 | 2.0038 |  |  | 3.496% | 0.07005
26338 | 4224 | J-16083 | J-6746 | CI | 79 | 1492.57 | 1492.57 | BP | 19 | 0.0035985 | 20 | 0.07197 |  |  | 3.216% | 0.0023149
69388 | 23015 | J-21691 | J-16083 | CI | 79 | 1497.66 | 1497.66 | BP | 498 | 0.094318 | 20 | 1.8864 |  |  | 3.206% | 0.060468
36547 | 3826 | J-7679 | J-21691 | CI | 79 | 1503.38 | 1503.38 | BP | 35 | 0.0066288 | 20 | 0.13258 |  |  | 3.193% | 0.0042336
21826 | 9241 | J-13444 | J-7679 | CI | 79 | 1612.68 | 1612.68 | BP | 15 | 0.0028409 | 20 | 0.056818 |  |  | 2.977% | 0.0016914
69383 | 19239 | J-16270 | J-13444 | CI | 79 | 1618.27 | 1618.27 | BP | 498 | 0.094318 | 20 | 1.8864 |  |  | 2.967% | 0.055961
26659 | 35464 | J-4908 | J-16270 | CI | 47.6 | 1621.37 | 1621.37 | BP | 20 | 0.0037879 | 20 | 0.075758 |  |  | 2.961% | 0.0022431
69217 | 5418 | J-33311 | J-4908 | CI | 79 | 1733.95 | 1733.95 | BP | 485 | 0.091856 | 20 | 1.8371 |  |  | 2.769% | 0.050865
68481 | 27836 | J-15801 | J-33311 | CI | 79 | 1739.45 | 1739.45 | BP | 431 | 0.081629 | 20 | 1.6326 |  |  | 2.76% | 0.045058
64242 | 3568 | J-11712 | J-15801 | CI | 79 | 1920.95 | 1920.95 | BP | 273 | 0.051705 | 20 | 1.0341 |  |  | 2.499% | 0.025844
18967 | 6698 | J-9564 | J-11712 | CI | 79 | 1923.36 | 1923.36 | BP | 14 | 0.0026515 | 20 | 0.05303 |  |  | 2.496% | 0.0013237
30812 | 9459 | J-8727 | J-9564 | CI | 83 | 1926.04 | 1926.04 | BP | 25 | 0.0047348 | 20 | 0.094697 |  |  | 2.493% | 0.0023604
14019 | 28114 | J-8726 | J-8727 | CI | 83 | 1926.23 | 1926.23 | BP | 9 | 0.0017045 | 20 | 0.034091 |  |  | 2.492% | 0.00084966
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -14795.26 | 14795.26 | EPP G WP BP L | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 2.274% | 0.029713
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -14795.45 | 14795.45 | EPP G WP BP L | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 2.274% | 0.035655

## EP ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | TOTAL | 1410.0102 | % EP | EP INCH MILES | TOTAL | 357.5839
28841 | 44821 | J-17491 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | 10571.51 | 10571.51 | EP | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 60 | 0.26136 |  |  | 61.09% | 0.15967
48291 | 9738 | J-22822 | J-17491 | PC | 100 | 10571.59 | 10571.59 | EP | GRAV | Open | 94 | 0.017803 | 60 | 1.0682 |  |  | 61.09% | 0.65257
36983 | 36148 | J-21857 | J-15879 | PC | 100 | -101.18 | 101.18 | EP | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 24 | 0.15909 |  |  | 58.72% | 0.093424
25972 | 346542 | J-15879 | J-11609 | DI | 130 | -101.26 | 101.26 | EP | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 58.68% | 0.025338
18799 | 20679 | J-11608 | J-11609 | DI | 100 | 101.5 | 101.5 | EP | GRAV | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 58.54% | 0.017295
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 1108.11 | 1108.11 | EP | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 |  |  | 46.63% | 0.095371
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 1108.19 | 1108.19 | EP | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 |  |  | 46.62% | 0.021192
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 13971.13 | 13971.13 | EP | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 46.23% | 0.20487
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 13971.21 | 13971.21 | EP | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 46.23% | 0.042024
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 13971.29 | 13971.29 | EP | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 46.23% | 0.32148
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 12863.26 | 12863.26 | EP | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 46.19% | 0.31231
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 12762.16 | 12762.16 | EP | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 46.09% | 1.2911
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 12762.71 | 12762.71 | EP | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 46.09% | 12.563
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 12762.79 | 12762.79 | EP | GRAV | Open | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 46.09% | 17.8606
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 12762.87 | 12762.87 | EP | GRAV | Open | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 46.09% | 18.3679
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 12762.95 | 12762.95 | EP | GRAV | Open | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 46.09% | 13.4264
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 12763.12 | 12763.12 | EP | GRAV | Open | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 46.09% | 15.5986
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 12763.2 | 12763.2 | EP | GRAV | Open | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 46.09% | 14.1473
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 12763.27 | 12763.27 | EP | GRAV | Open | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 46.09% | 15.1889
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 12763.36 | 12763.36 | EP | GRAV | Open | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 46.09% | 13.7643
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 12763.43 | 12763.43 | EP | GRAV | Open | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 46.09% | 14.1827
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 12763.92 | 12763.92 | EP | GRAV | Open | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 46.08% | 14.9923
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 12764 | 12764 | EP | GRAV | Open | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 46.08% | 14.3957
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 12764.08 | 12764.08 | EP | GRAV | Open | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 46.08% | 14.7428
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 12764.16 | 12764.16 | EP | GRAV | Open | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 46.08% | 15.6241
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 12764.24 | 12764.24 | EP | GRAV | Open | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 46.08% | 4.9765
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 12764.32 | 12764.32 | EP | GRAV | Open | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 46.08% | 9.3387
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | EP | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 43.61% | 1.6765
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | EPP W | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 43.61% | 0.016849
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | EPP | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 43.61% | 0.012885
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | EP | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 36.04% | 0.47915
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | EP | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 34.81% | 13.9664
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | EP | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 34.81% | 8.2305
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | EP | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 34.81% | 5.7745
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | EP | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 34.81% | 6.0933
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | EP | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 34.81% | 3.2652
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | EP | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 34.81% | 4.1393
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.62 | 16899.62 | EP | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 34.81% | 4.6895
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | EP | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 34.81% | 2.3139
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.78 | 16899.78 | EP | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 34.81% | 6.957
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.86 | 16899.86 | EP | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 34.81% | 5.435
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.94 | 16899.94 | EP | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 34.81% | 10.9984
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | EP | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 34.81% | 10.7053
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.1 | 16900.1 | EP | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 34.81% | 8.7102
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | EP | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 34.8% | 3.6196
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | EP | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 27.2% | 9.1785
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | EP | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 27.2% | 10.9547
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | EP | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 27.2% | 6.6307
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | EP | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 27.2% | 5.9354
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | EP | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 27.2% | 3.239
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 15.9% | 0.14631
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 15.9% | 0.18153
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.5 | 14282.5 | EP | GRAV | Open | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 4.033% | 0.42906
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | EP | GRAV | Open | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 4.033% | 0.40082
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | EP | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 3.992% | 0.42411
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | EP | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 3.986% | 0.066761
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | EP | GRAV | Open | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 3.986% | 0.51814
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | EP | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 3.979% | 0.0036168
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | EP | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 3.978% | 0.028934
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | EP | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 3.978% | 0.003255
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | EP | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 3.978% | 0.10986
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | EP | GRAV | Open | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 3.885% | 0.81874
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | EP | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 3.696% | 0.0069297
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | EP | GRAV | Open | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 3.669% | 1.3512
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | EP | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 1.823% | 1.5174
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.08 | 17376.08 | EP | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 1.823% | 5.8486
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | EP | GRAV | Open | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 1.195% | 0.0067879
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | EP | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 1.195% | 0.0013576
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.93 | 21791.93 | EP | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 1.19% | 0.24819
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | EP | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 1.177% | 0.0092315
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | EP | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 1.177% | 0.0092314
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | EP | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 0.8867% | 0.011588
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | EP | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 0.8867% | 0.013905

## EP MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | TOTAL | 871.9557 | % EP | EP INCH MILES | TOTAL | 251.4199
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 19077.65 | 19077.65 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 33.72% | 0.94447
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 31846.54 | 31846.54 | EPPM KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 20.2% | 6.8151
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 31846.81 | 31846.81 | EPPM KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 20.2% | 4.9233
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 19080.79 | 19080.79 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 33.71% | 10.5308
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 19079.82 | 19079.82 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 33.71% | 10.375
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 25940.22 | 25940.22 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 24.8% | 4.1138
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 25940.9 | 25940.9 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 24.8% | 3.3408
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 31846.94 | 31846.94 | EPPM KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 20.2% | 4.4071
48291 | 9738 | J-22822 | J-17491 | PC | 100 | 12407.01 | 12407.01 | EPPM BP | GRAV | Open | 94 | 0.017803 | 60 | 1.0682 |  |  | 52.05% | 0.55603
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 25940.36 | 25940.36 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 24.8% | 4.3409
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 25941.17 | 25941.17 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 24.8% | 4.9562
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 19078.58 | 19078.58 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 33.72% | 9.1902
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 16730.37 | 16730.37 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 38.6% | 0.035093
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 19081.2 | 19081.2 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 33.71% | 3.6404
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 25940.08 | 25940.08 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 24.8% | 5.8635
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 19080.65 | 19080.65 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 33.71% | 10.9672
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 25939.95 | 25939.95 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 24.8% | 9.9498
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 19079.41 | 19079.41 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 33.71% | 10.3492
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 19079.69 | 19079.69 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 33.71% | 10.069
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 31846.67 | 31846.67 | EPPM KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 20.2% | 8.134
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 19079.28 | 19079.28 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 33.71% | 11.4109
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 16730.23 | 16730.23 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 38.6% | 0.17108
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 19078.86 | 19078.86 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 33.72% | 13.4367
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 31847.08 | 31847.08 | EPPM KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 20.2% | 2.4049
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 19081.06 | 19081.06 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 33.71% | 11.4293
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 19078.72 | 19078.72 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 33.72% | 13.0656
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 19079.55 | 19079.55 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 33.71% | 11.1111
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 19078.99 | 19078.99 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 33.72% | 9.8218
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 25940.49 | 25940.49 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 24.8% | 2.3261
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 19080.93 | 19080.93 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 33.71% | 10.7847
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 25941.72 | 25941.72 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 24.8% | 6.2052
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 25941.58 | 25941.58 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 24.8% | 7.6265
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 25941.44 | 25941.44 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 24.8% | 7.8353
28841 | 44821 | J-17491 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | 12406.87 | 12406.87 | EPPM BP | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 60 | 0.26136 |  |  | 52.05% | 0.13605
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20316.47 | 20316.47 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 31.66% | 0.012233
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 25941.04 | 25941.04 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 24.8% | 1.6484
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 25943.48 | 25943.48 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 24.79% | 0.0073256
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 19150.23 | 19150.23 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 33.72% | 0.22802
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 16730.5 | 16730.5 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 38.6% | 0.26846
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 25940.63 | 25940.63 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 24.8% | 2.9489
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 25941.31 | 25941.31 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 24.8% | 3.8719
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20316.34 | 20316.34 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 31.66% | 1.2172
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 19081.33 | 19081.33 | EPPM BP LP2 | GRAV | Open | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 33.71% | 6.8314
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 25054.41 | 25054.41 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 25.67% | 0.34135
70406 | 348446 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 25943.62 | 25943.62 | EPPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 24.79% | 2.5786
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WP B LP2 | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 9.649% | 0.088813
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WP BP LP2 | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 9.649% | 0.11019

## EP PH
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Length (Scaled) (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | 1410.0102 | % EP | Inch Miles | Total Inch Miles | 241.7331
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 18563.33 | 18563.33 | EPP B L | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 33.11% | 0.92755
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 35935.63 | 35935.63 | EPP KCWAP W B L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 17.08% | 5.7631
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 35936.01 | 35936.01 | EPP KCWAP W B L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 17.08% | 4.1633
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 18567.72 | 18567.72 | EPP B L | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 33.06% | 10.3263
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 18566.38 | 18566.38 | EPP B L | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 33.06% | 10.1738
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -21520.5 | 21520.5 | EPP W B L | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 1.489% | 0.3137
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 770.89 | 770.89 | EPP B L | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 |  |  | 33.51% | 0.015232
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 27736.68 | 27736.68 | EPP W B L | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 22.13% | 3.6712
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 27737.63 | 27737.63 | EPP W B L | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 22.13% | 2.9814
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -5755.59 | 5755.59 | EPP W B L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 1.447% | 0.0013155
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 35936.2 | 35936.2 | EPP KCWAP W B L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 17.08% | 3.7268
48291 | 9738 | J-22822 | J-17491 | PC | 100 | 14129.31 | 14129.31 | EPP B | 94 | 0.017803 | 60 | 1.0682 |  |  | 45.71% | 0.48825
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 27736.87 | 27736.87 | EPP W B L | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 22.13% | 3.8739
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -4466.99 | 4466.99 | EPP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 0.5966% | 0.0046782
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 27738.01 | 27738.01 | EPP W B L | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 22.13% | 4.4231
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 18564.64 | 18564.64 | EPP B L | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 33.06% | 9.0123
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 30729.42 | 30729.42 | EPP G W B L | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 0.7714% | 2.4742
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 19485.44 | 19485.44 | EPP B L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 33.14% | 0.030131
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 5756.35 | 5756.35 | EPP W B L | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 1.447% | 0.039953
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 18568.3 | 18568.3 | EPP B L | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 33.06% | 3.5697
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 27736.49 | 27736.49 | EPP W B L | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 22.13% | 5.2327
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 18567.54 | 18567.54 | EPP B L | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 33.06% | 10.7543
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -4466.8 | 4466.8 | EPP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 0.5967% | 0.0046784
18799 | 20679 | J-11608 | J-11609 | DI | 100 | 152.75 | 152.75 | EPP | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 40.59% | 0.011992
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 27736.3 | 27736.3 | EPP W B L | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 22.13% | 8.8793
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -21520.12 | 21520.12 | EPP W B L | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 1.489% | 0.14792
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 18565.8 | 18565.8 | EPP B L | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 33.06% | 10.1485
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 18566.18 | 18566.18 | EPP B L | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 33.06% | 9.8737
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -21878.59 | 21878.59 | EPP W B L | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 1.464% | 0.19034
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -14795.45 | 14795.45 | EPP G W B L | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 0.3828% | 0.0060028
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 21137.66 | 21137.66 | EPP W B L | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 1.222% | 0.45006
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 770.7 | 770.7 | EPP B L | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 |  |  | 33.52% | 0.068562
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 35935.82 | 35935.82 | EPP KCWAP W B L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 17.08% | 6.8784
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 18565.61 | 18565.61 | EPP B L | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 33.06% | 11.1897
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -16123.19 | 16123.19 | EPP W B L | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 1.47% | 0.15621
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 19485.24 | 19485.24 | EPP B L | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 33.14% | 0.14689
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 13763.27 | 13763.27 | EPP G W B L | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 0.6051% | 0.12625
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 18565.02 | 18565.02 | EPP B L | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 33.06% | 13.1764
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 35936.39 | 35936.39 | EPP KCWAP W B L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 17.08% | 2.0337
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -21519.61 | 21519.61 | EPP W B L | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 1.489% | 0.15835
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 18568.11 | 18568.11 | EPP B L | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 33.06% | 11.2073
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -21878.4 | 21878.4 | EPP W B L | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 1.464% | 0.024525
36983 | 36148 | J-21857 | J-15879 | PC | 100 | -151.98 | 151.98 | EPP | 35 | 0.0066288 | 24 | 0.15909 |  |  | 40.79% | 0.064901
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 9296.66 | 9296.66 | EPP G W B L | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 0.6092% | 0.0034613
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 18564.83 | 18564.83 | EPP B L | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 33.06% | 12.8125
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 9296.85 | 9296.85 | EPP G W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 0.6092% | 0.00069225
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 18565.99 | 18565.99 | EPP B L | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 33.06% | 10.8957
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 18565.21 | 18565.21 | EPP B L | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 33.06% | 9.6315
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -5756.16 | 5756.16 | EPP W B L | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 1.447% | 0.0011838
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 27737.06 | 27737.06 | EPP W B L | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 22.13% | 2.0759
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 18567.92 | 18567.92 | EPP B L | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 33.06% | 10.5752
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -14795.26 | 14795.26 | EPP G W B L | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 0.3828% | 0.0050024
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -5755.78 | 5755.78 | EPP W B L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 1.447% | 0.010524
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 27738.77 | 27738.77 | EPP W B L | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 22.13% | 5.5375
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 27738.58 | 27738.58 | EPP W B L | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 22.13% | 6.8059
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 27738.39 | 27738.39 | EPP W B L | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 22.13% | 6.9923
28841 | 44821 | J-17491 | EAST PROVIDENCE - BUDLONG | PC | 100 | 14129.12 | 14129.12 | EPP B | 23 | 0.0043561 | 60 | 0.26136 |  |  | 45.71% | 0.11947
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20314.42 | 20314.42 | EPP W | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 30.21% | 0.011674
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 27737.82 | 27737.82 | EPP W B L | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 22.13% | 1.4711
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 27741.25 | 27741.25 | EPP | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 22.13% | 0.0065372
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 18715.12 | 18715.12 | EPP B L | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 33.13% | 0.22399
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 19485.63 | 19485.63 | EPP B L | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 33.14% | 0.2305
25972 | 346542 | J-15879 | J-11609 | DI | 130 | -152.17 | 152.17 | EPP | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 40.74% | 0.017594
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 27737.25 | 27737.25 | EPP W B L | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 22.13% | 2.6316
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 27738.2 | 27738.2 | EPP W B L | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 22.13% | 3.4553
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 30729.23 | 30729.23 | EPP G W B L | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 0.7714% | 0.64193
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20314.23 | 20314.23 | EPP W B L | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 30.22% | 1.1616
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 18568.49 | 18568.49 | EPP B L | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 33.06% | 6.6987
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 20984.72 | 20984.72 | EPP W B L | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 1.231% | 0.0023082
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 26790.31 | 26790.31 | EPP W B L | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 22.91% | 0.30462
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 27741.44 | 27741.44 | EPP W B L | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 22.13% | 2.3011
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAP G W B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 9.563% | 0.08802
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAP G W B L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 9.563% | 0.10921

## GWD ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | INCH MILES | TOTAL | % GREENVILLE | GREENVILLE INCH MILES | TOTAL
45728 | 787 | J-6033 | J-26469 | PC | 120 | 3192.74 | 3192.74 | G | BSPS | Open | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 | 833.2201 | 33.2% | 0.1147 | 114.5411
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -24391.84 | 24391.84 | G | GRAV | Open | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  | 4.466% | 0.79785
63908 | 814 | J-31282 | J-30923 | AC | 140 | -53.09 | 53.09 | Y2 | BSPS | Open | 271 | 0.051326 | 8 | 0.41061 |  | 34.67% | 0.14234
41278 | 818 | J-24210 | J-24211 | AC | 140 | -115.23 | 115.23 | Y | BSPS | Open | 49 | 0.0092803 | 8 | 0.074242 |  | 28.45% | 0.021124
67049 | 827 | J-26469 | J-1945 | PC | 120 | 3191.97 | 3191.97 | G | BSPS | Open | 361 | 0.068371 | 24 | 1.6409 |  | 33.21% | 0.54496
38939 | 1016 | J-19833 | J-22992 | CI | 65.8 | -78.38 | 78.38 | Y9 | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  | 19.67% | 0.017882
2808 | 1017 | J-1668 | J-1669 |  | 100.5 | 65.43 | 65.43 | Y9 | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  | 23.56% | 0.00071404
18796 | 1018 | J-11606 | J-11607 | CI | 65.8 | -71.28 | 71.28 | G | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  | 23.43% | 0.006923
9083 | 1310 | J-5672 | J-5673 | RC | 120 | 20613.16 | 20613.16 | G | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 48 | 0.045455 |  | 5.285% | 0.0024023
46216 | 1349 | J-26704 | J-26705 | CI | 65.8 | -67.56 | 67.56 | Y9 | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 12 | 0.18182 |  | 22.82% | 0.041491
61936 | 1359 | J-23331 | J-31966 | DI | 140 | -80.34 | 80.34 | Y9 | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  | 19.19% | 0.06891
36946 | 1365 | J-21909 | J-21910 | CI | 100.5 | -87.78 | 87.78 | Y9 | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  | 17.56% | 0.0093141
52137 | 1458 | J-21910 | J-11174 | AC | 140 | -87.97 | 87.97 | Y9 | BSPS | Open | 128 | 0.024242 | 8 | 0.19394 |  | 17.53% | 0.033989
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -24506.87 | 24506.87 | G | GRAV | Open | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  | 4.445% | 0.75874
63648 | 1896 | J-21488 | J-29597 | CI | 65.8 | 120.68 | 120.68 | G | BSPS | Open | 260 | 0.049242 | 12 | 0.59091 |  | 26.62% | 0.15727
48659 | 1898 | J-27839 | J-27840 | RC | 70 | -1396.39 | 1396.39 | G | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 24 | 0.44091 |  | 79.85% | 0.35209
28119 | 1899 | J-16961 | J-1931 | CI | 65.8 | -66.27 | 66.27 | Y9 | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  | 23.26% | 0.011104
30288 | 1966 | J-5666 | J-18279 | CI | 100.5 | 122.88 | 122.88 | Y2 | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  | 14.98% | 0.0056732
14347 | 2054 | J-8925 | J-8926 | AC | 140 | 88.19 | 88.19 | Y4 | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  | 37.93% | 0.0051726
46340 | 2073 | J-21919 | J-33671 | UN | 126 | 1979.96 | 1979.96 | G | GRAV | Open | 81 | 0.015341 | 30 | 0.46023 |  | 24.41% | 0.11236
59587 | 2336 | J-31437 | J-19926 | PC | 120 | 1698.09 | 1698.09 | G | BSPS | Open | 209 | 0.039583 | 24 | 0.95 |  | 63.07% | 0.59918
6745 | 2744 | J-3804 | J-4177 | AC | 140 | 46.26 | 46.26 | Y2 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  | 47.25% | 0.0028636
67080 | 2796 | J-24441 | J-30635 | AC | 140 | -44.32 | 44.32 | Y2 | BSPS | Open | 364 | 0.068939 | 8 | 0.55152 |  | 49.32% | 0.27199
45467 | 2958 | J-25888 | J-26344 | AC | 140 | 94.54 | 94.54 | Y | BSPS | Open | 74 | 0.014015 | 8 | 0.11212 |  | 34.68% | 0.038883
64400 | 2999 | J-2327 | J-3804 | AC | 140 | 39.01 | 39.01 | Y2 | BSPS | Open | 277 | 0.052462 | 8 | 0.4197 |  | 47.18% | 0.198
64141 | 3000 | J-32253 | J-4177 | AC | 140 | -46.18 | 46.18 | Y2 | BSPS | Open | 281 | 0.05322 | 8 | 0.42576 |  | 47.33% | 0.20151
71216 | 3061 | J-27840 | J-14751 | RC | 110 | -1396.58 | 1396.58 | G | BSPS | Open | 2168 | 0.41061 | 24 | 9.8545 |  | 79.84% | 7.8682
18217 | 3241 | J-11252 | J-11253 | RC | 120 | -1222.71 | 1222.71 | G | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  | 91.2% | 0.053889
50118 | 3307 | J-28454 | J-23330 | AC | 140 | -79.93 | 79.93 | Y9 | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 8 | 0.16667 |  | 19.43% | 0.032391
66581 | 3447 | J-30926 | J-22003 | AC | 140 | 93.79 | 93.79 | Y | BSPS | Open | 359 | 0.067992 | 8 | 0.54394 |  | 34.96% | 0.19014
44698 | 3688 | J-25962 | J-25963 | AC | 140 | 117.03 | 117.03 | Y4 | BSPS | Open | 69 | 0.013068 | 8 | 0.10455 |  | 9.604% | 0.010041
32149 | 4193 | J-19308 | J-19309 | RC | 120 | -3058.95 | 3058.95 | G | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 24 | 0.12273 |  | 36.45% | 0.044738
46759 | 4250 | J-11371 | J-10540 | CI | 126 | -594.78 | 594.78 | G | GRAV | Open | 99 | 0.01875 | 20 | 0.375 |  | 23.81% | 0.089292
26336 | 4263 | J-16082 | J-13157 | DI | 130 | 1887.75 | 1887.75 | G | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 |  | 24.6% | 0.021247
31375 | 4443 | J-6998 | J-9974 | CI | 100.5 | -64.04 | 64.04 | Y8 | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  | 23.47% | 0.0099581
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 24310.55 | 24310.55 | G | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  | 4.481% | 0.31725
46219 | 4836 | J-26706 | J-14717 | PC | 120 | 1984.85 | 1984.85 | G | BSPS | Open | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  | 54.89% | 0.21456
62105 | 4909 | J-25726 | J-1668 | CI | 65.8 | 66 | 66 | Y9 | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 12 | 0.54318 |  | 23.36% | 0.12689
18091 | 4996 | J-11174 | J-11175 | AC | 140 | -79.37 | 79.37 | Y9 | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  | 19.42% | 0.0038261
44859 | 5103 | J-8926 | J-26039 | RC | 120 | -3133.61 | 3133.61 | G | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 24 | 0.31818 |  | 34.52% | 0.10983
65961 | 5358 | J-23005 | J-30800 | AC | 140 | 39.78 | 39.78 | Y5 | BSPS | Open | 323 | 0.061174 | 8 | 0.48939 |  | 85.56% | 0.41873
65698 | 5772 | J-11253 | J-27839 | RC | 70 | -1394.84 | 1394.84 | G | BSPS | Open | 312 | 0.059091 | 24 | 1.4182 |  | 79.94% | 1.1337
7175 | 5913 | J-4453 | J-4454 | AC | 140 | 51.46 | 51.46 | Y4 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  | 37.7% | 0.0022851
44548 | 5994 | J-25887 | J-25888 | AC | 140 | 95.2 | 95.2 | Y | BSPS | Open | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  | 34.44% | 0.035483
8198 | 6313 | J-5104 | J-5105 | AC | 140 | -117.82 | 117.82 | Y | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  | 27.83% | 0.0021081
67800 | 6322 | J-29648 | J-6033 | PC | 120 | 3194.12 | 3194.12 | G | BSPS | Open | 402 | 0.076136 | 24 | 1.8273 |  | 33.19% | 0.60645
10863 | 6492 | J-1669 | J-6787 |  | 100.5 | 65.35 | 65.35 | Y9 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  | 23.59% | 0.0021447
44206 | 6493 | J-25726 | J-19833 | CI | 65.8 | -66.47 | 66.47 | Y9 | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 12 | 0.14773 |  | 23.19% | 0.034265
44980 | 6494 | J-16267 | J-4669 | CI | 100.5 | 85.54 | 85.54 | Y8 | BSPS | Open | 71 | 0.013447 | 8 | 0.10758 |  | 17.57% | 0.018904
68157 | 6703 | J-28206 | J-31437 | PC | 120 | 1700.03 | 1700.03 | G | BSPS | Open | 413 | 0.07822 | 24 | 1.8773 |  | 63% | 1.1827
59448 | 6800 | J-4298 | J-6234 | CI | 65.8 | 99.26 | 99.26 | Y9 | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 12 | 0.47045 |  | 15.53% | 0.073073
42236 | 6852 | J-24714 | J-24715 | AC | 140 | 99.68 | 99.68 | Y4 | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  | 14.1% | 0.011746
53884 | 6889 | J-29835 | J-5364 | PC | 120 | -1970.03 | 1970.03 | G | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 24 | 0.66818 |  | 55.3% | 0.3695
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 24310.79 | 24310.79 | G | GRAV | Open | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  | 4.481% | 0.31165
68574 | 6952 | J-28563 | J-19666 | CI | 65.8 | -86.99 | 86.99 | Y9 | BSPS | Open | 438 | 0.082955 | 12 | 0.99545 |  | 17.72% | 0.17643
42927 | 7089 | J-24715 | J-6937 | AC | 140 | 99.39 | 99.39 | Y4 | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  | 14.14% | 0.012423
62305 | 7309 | J-6787 | J-11606 | CI | 65.8 | -71.2 | 71.2 | G | BSPS | Open | 241 | 0.045644 | 12 | 0.54773 |  | 23.46% | 0.12849
60383 | 7728 | J-31611 | J-31612 | AC | 140 | -82.3 | 82.3 | Y5 | BSPS | Open | 219 | 0.041477 | 8 | 0.33182 |  | 17.7% | 0.058734
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -24310.31 | 24310.31 | G | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  | 4.481% | 0.0056016
42446 | 7906 | J-13408 | J-16082 | CI | 126 | 1887.83 | 1887.83 | G | GRAV | Open | 58 | 0.010985 | 20 | 0.2197 |  | 24.6% | 0.054047
57054 | 7973 | J-30800 | J-15768 | RC | 120 | -1123.38 | 1123.38 | G | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 24 | 0.82727 |  | 97.96% | 0.81043
55680 | 8016 | J-1321 | J-17874 | DI | 100.5 | -72.81 | 72.81 | Y7 | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 8 | 0.25303 |  | 25.91% | 0.065556
69051 | 8108 | J-30924 | J-13328 | AC | 140 | -53.61 | 53.61 | Y2 | BSPS | Open | 482 | 0.091288 | 8 | 0.7303 |  | 34.33% | 0.25071
4436 | 8109 | J-2705 | J-2706 | CI | 140 | 53.77 | 53.77 | Y2 | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  | 34.23% | 0.0015558
3358 | 8150 | J-2028 | J-2029 | AC | 140 | 92.29 | 92.29 | Y3 | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  | 35.53% | 0.00080739
69364 | 8294 | J-32253 | J-33415 | AC | 140 | 45.26 | 45.26 | Y2 | BSPS | Open | 500 | 0.094697 | 8 | 0.75758 |  | 48.29% | 0.36586
57546 | 8324 | J-26344 | J-30926 | AC | 140 | 94.43 | 94.43 | Y | BSPS | Open | 188 | 0.035606 | 8 | 0.28485 |  | 34.72% | 0.098899
1757 | 8384 | J-983 | J-984 | CI | 65.8 | -66.72 | 66.72 | Y9 | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  | 23.11% | 0.0010503
50369 | 8407 | J-12085 | J-28563 | CI | 65.8 | -84.23 | 84.23 | Y9 | BSPS | Open | 112 | 0.021212 | 12 | 0.25455 |  | 18.3% | 0.046592
19579 | 8408 | J-6457 | J-12085 | CI | 65.8 | -84.08 | 84.08 | Y9 | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  | 18.34% | 0.0058344
56273 | 8696 | J-30597 | J-7573 | RC | 120 | -3138.42 | 3138.42 | G | BSPS | Open | 174 | 0.032955 | 24 | 0.79091 |  | 34.46% | 0.27258
9073 | 8795 | J-5666 | J-5437 |  | 100.5 | -260.58 | 260.58 | Y2 | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  | 7.063% | 0.00053505
57051 | 8833 | J-24998 | J-21909 | CI | 100.5 | -87.56 | 87.56 | Y9 | BSPS | Open | 202 | 0.038258 | 8 | 0.30606 |  | 17.61% | 0.053891
28250 | 9100 | J-17173 | J-8925 | AC | 140 | 88.27 | 88.27 | Y4 | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  | 37.9% | 0.012633
6819 | 9207 | J-4224 | J-4211 | AC | 140 | -50.84 | 50.84 | Y5 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  | 28.65% | 0.0017366
51499 | 9262 | J-6676 | J-26720 | RC | 120 | -3260.66 | 3260.66 | G | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  | 33.52% | 0.18587
22723 | 9289 | J-13973 | J-110 | RC | 120 | -3175.19 | 3175.19 | G | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  | 33.39% | 0.024281
14456 | 9574 | J-5665 | J-8990 | CI | 65.8 | -190.6 | 190.6 | G | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  | 26.75% | 0.0054714
66504 | 9605 | J-14751 | J-751 | RC | 120 | -1946.98 | 1946.98 | G | BSPS | Open | 340 | 0.064394 | 24 | 1.5455 |  | 57.27% | 0.88512
46146 | 9623 | J-1146 | J-9755 | DI | 130 | 2503.16 | 2503.16 | G | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 24 | 0.41364 |  | 43.52% | 0.18002
24595 | 9724 | J-4051 | J-15089 | CI | 100.5 | -47 | 47 | Y7 | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  | 40.14% | 0.012162
62580 | 9815 | J-29991 | J-19916 | CI | 100.5 | 81.25 | 81.25 | Y8 | BSPS | Open | 244 | 0.046212 | 8 | 0.3697 |  | 18.5% | 0.068397
20676 | 9877 | J-12764 | J-12765 | CI | 65.8 | 72.76 | 72.76 | Y9 | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  | 21.19% | 0.0067421
15814 | 9948 | J-7773 | J-9813 | CI | 130 | -42.32 | 42.32 | Y2 | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  | 49.23% | 0.022377
56457 | 9949 | J-30635 | J-8651 | AC | 140 | -44.4 | 44.4 | Y2 | BSPS | Open | 176 | 0.033333 | 8 | 0.26667 |  | 51.65% | 0.13773
20928 | 10284 | J-12916 | J-10924 | CI | 65.8 | 64.97 | 64.97 | Y9 | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  | 23.73% | 0.0075505
70970 | 10386 | J-32010 | J-25319 | PC | 120 | -1947.72 | 1947.72 | G | BSPS | Open | 1003 | 0.18996 | 24 | 4.5591 |  | 55.93% | 2.55
57660 | 10436 | J-6137 | J-16013 | CI | 65.8 | 84.11 | 84.11 | Y9 | BSPS | Open | 189 | 0.035795 | 12 | 0.42955 |  | 18.33% | 0.078736
12714 | 10677 | J-2960 | J-7934 | RC | 75 | 595.32 | 595.32 | S Y9 | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  | 2.59% | 0.0011772
58131 | 10684 | J-3025 | J-13531 | DI | 130 | 180.21 | 180.21 | Y9 | BSPS | Open | 194 | 0.036742 | 24 | 0.88182 |  | 8.555% | 0.075442
42678 | 10702 | J-24946 | J-5872 | AC | 130 | 182.14 | 182.14 | Y1 | BSPS | Open | 56 | 0.010606 | 8 | 0.084848 |  | 35.46% | 0.030088
69354 | 10786 | J-20270 | J-1240 | DI | 120 | -1897.51 | 1897.51 | G | BSPS | Open | 495 | 0.09375 | 24 | 2.25 |  | 57.41% | 1.2918
70766 | 10796 | J-5321 | J-6573 | AC | 140 | 17.92 | 17.92 | Y5 | BSPS | Open | 1026 | 0.19432 | 8 | 1.5545 |  | 81.29% | 1.2637
43402 | 11163 | J-14717 | J-25319 | PC | 120 | 1948.6 | 1948.6 | G | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 24 | 0.27273 |  | 55.91% | 0.15248
49499 | 11910 | J-8475 | J-28206 | DI | 120 | 1701.08 | 1701.08 | G | BSPS | Open | 104 | 0.019697 | 24 | 0.47273 |  | 62.96% | 0.29763
13624 | 11958 | J-8490 | J-4260 | AC | 140 | 83.02 | 83.02 | Y9 | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 |  | 18.57% | 0.0018993
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | EP G W B | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  | 3.068% | 0.024052
11195 | 11997 | J-6997 | J-6998 | CI | 65.8 | -63.96 | 63.96 | G | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  | 23.5% | 0.0032048
70029 | 12033 | J-28734 | J-17412 | DI | 130 | -110.64 | 110.64 | Y2 | BSPS | Open | 577 | 0.10928 | 12 | 1.3114 |  | 16.63% | 0.21813
21630 | 12034 | J-13328 | J-2706 | CI | 140 | -53.69 | 53.69 | Y2 | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  | 34.28% | 0.0077905
53140 | 12185 | J-8990 | J-29597 | CI | 65.8 | -119.53 | 119.53 | G | BSPS | Open | 139 | 0.026326 | 12 | 0.31591 |  | 26.87% | 0.08489
68902 | 12206 | J-33355 | J-29835 | PC | 120 | -1967.1 | 1967.1 | G | BSPS | Open | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  | 55.38% | 1.1504
34103 | 12228 | J-8586 | J-6137 | CI | 65.8 | 87.04 | 87.04 | Y9 | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  | 17.71% | 0.012077
54784 | 12252 | J-5585 | J-30141 | DI | 120 | 2198.63 | 2198.63 | G | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 24 | 0.71364 |  | 49.55% | 0.35361
65969 | 12265 | J-7896 | J-30597 | RC | 120 | -3137.54 | 3137.54 | G | BSPS | Open | 321 | 0.060795 | 24 | 1.4591 |  | 34.47% | 0.503
33262 | 12285 | J-9974 | J-19916 | CI | 100.5 | -80.87 | 80.87 | Y8 | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  | 18.59% | 0.008449
26653 | 12286 | J-16266 | J-16267 | CI | 100.5 | 85.75 | 85.75 | Y8 | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  | 17.53% | 0.0053121
6904 | 12345 | J-4277 | J-4278 | AC | 140 | 114.76 | 114.76 | Y4 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  | 9.794% | 0.0005936
47126 | 12383 | J-18279 | J-27138 | CI | 100.5 | 122.8 | 122.8 | Y2 | BSPS | Open | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  | 14.99% | 0.02021
46681 | 12442 | J-15571 | J-5664 | CI | 100.5 | -51.46 | 51.46 | G | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 16 | 0.27576 |  | 99.07% | 0.2732
9406 | 12548 | J-5872 | J-5873 | AC | 140 | 89.68 | 89.68 | Y1 | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  | 35.46% | 0.0026865
70196 | 12549 | J-5873 | J-22376 | AC | 140 | 89.28 | 89.28 | Y1 | BSPS | Open | 604 | 0.11439 | 8 | 0.91515 |  | 35.62% | 0.32599
438 | 12748 | J-110 | J-111 | RC | 120 | -3087.19 | 3087.19 | G | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  | 33.31% | 0.001514
58132 | 12838 | J-8904 | J-6699 | AC | 140 | 106.89 | 106.89 | Y4 | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 8 | 0.29848 |  | 13.14% | 0.039234
27867 | 12861 | J-16961 | J-16962 | CI | 65.8 | 65.8 | 65.8 | Y9 | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  | 23.43% | 0.011183
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.08 | 17376.08 | EP G W B | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  | 2.382% | 7.6416
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 24310.71 | 24310.71 | G | GRAV | Open | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  | 4.481% | 0.65232
59325 | 13024 | J-6135 | J-13973 | RC | 120 | -3174.74 | 3174.74 | G | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 24 | 0.93636 |  | 33.39% | 0.31266
15133 | 13578 | J-9395 | J-9396 | PC | 120 | 1963.01 | 1963.01 | G | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  | 55.5% | 0.025226
71056 | 13612 | J-751 | J-20991 | RC | 70 | -1950.23 | 1950.23 | G | BSPS | Open | 1189 | 0.22519 | 24 | 5.4045 |  | 57.18% | 3.0902
70768 | 13782 | J-27634 | J-33611 | PC | 120 | 2197.08 | 2197.08 | G | BSPS | Open | 808 | 0.15303 | 24 | 3.6727 |  | 49.58% | 1.8211
67645 | 13981 | J-32708 | J-5105 | PC | 120 | 3312.9 | 3312.9 | G | BSPS | Open | 387 | 0.073295 | 24 | 1.7591 |  | 32.99% | 0.58029
66164 | 14689 | J-20612 | J-32871 | AC | 140 | -90.34 | 90.34 | Y3 | BSPS | Open | 328 | 0.062121 | 8 | 0.49697 |  | 36.29% | 0.18036
48593 | 14874 | J-27812 | J-21267 | CI | 65.8 | -136.15 | 136.15 | G | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 12 | 0.22045 |  | 23.59% | 0.052008
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -24363.89 | 24363.89 | G | GRAV | Open | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  | 4.471% | 0.44664
26219 | 15494 | J-16013 | J-8022 | CI | 65.8 | 83.77 | 83.77 | Y9 | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  | 18.4% | 0.0079474
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 24310.47 | 24310.47 | G | GRAV | Open | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  | 4.481% | 0.10439
54036 | 16167 | J-19067 | J-8926 | RC | 120 | -3221.59 | 3221.59 | G | BSPS | Open | 149 | 0.02822 | 24 | 0.67727 |  | 34.61% | 0.23442
70697 | 16340 | J-29277 | J-24946 | DI | 130 | 183.19 | 183.19 | Y1 | BSPS | Open | 1030 | 0.19508 | 8 | 1.5606 |  | 35.26% | 0.55023
60166 | 16762 | J-5872 | J-2028 | AC | 140 | 92.37 | 92.37 | Y3 | BSPS | Open | 216 | 0.040909 | 6 | 0.24545 |  | 35.49% | 0.087122
65217 | 16911 | J-12765 | J-567 | CI | 65.8 | 70.81 | 70.81 | Y9 | BSPS | Open | 298 | 0.056439 | 12 | 0.67727 |  | 21.77% | 0.14746
11167 | 16970 | J-6979 | J-4453 | AC | 140 | 51.54 | 51.54 | Y4 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  | 37.65% | 0.0034223
70035 | 17001 | J-9395 | J-33355 | PC | 120 | -1965.44 | 1965.44 | G | BSPS | Open | 575 | 0.1089 | 24 | 2.6136 |  | 55.43% | 1.4487
53310 | 17375 | J-5105 | J-29648 | PC | 120 | 3195.01 | 3195.01 | G | BSPS | Open | 141 | 0.026705 | 24 | 0.64091 |  | 33.18% | 0.21265
51094 | 17431 | J-9396 | J-20767 | PC | 85 | 1962.93 | 1962.93 | G | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  | 55.5% | 0.29768
69679 | 17459 | J-15768 | J-11252 | RC | 70 | -1135.37 | 1135.37 | G | BSPS | Open | 530 | 0.10038 | 24 | 2.4091 |  | 96.93% | 2.3351
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | -1108.96 | 1108.96 | S Y9 | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 |  | 1.39% | 0.0061614
10993 | 17530 | J-6868 | J-6869 | CI | 65.8 | 63.01 | 63.01 | Y9 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  | 24.47% | 0.0033366
36173 | 17564 | J-21488 | J-21489 | CI | 65.8 | -120.76 | 120.76 | G | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  | 26.6% | 0.020553
33728 | 17816 | J-5608 | J-20165 | AC | 140 | -77.88 | 77.88 | Y5 | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  | 18.71% | 0.0085024
42128 | 17820 | J-24656 | J-13535 | RC | 120 | -3134.21 | 3134.21 | G | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 24 | 0.24091 |  | 34.51% | 0.083139
46247 | 17821 | J-26720 | J-6151 | RC | 120 | -3260.74 | 3260.74 | G | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  | 33.52% | 0.12188
69284 | 17988 | J-33202 | J-24210 | AC | 140 | -114.35 | 114.35 | Y | BSPS | Open | 495 | 0.09375 | 8 | 0.75 |  | 28.67% | 0.21504
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -24310.39 | 24310.39 | G | GRAV | Open | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  | 4.481% | 0.21133
52112 | 18993 | J-20431 | J-6994 | CI | 100.5 | -73.97 | 73.97 | Y7 | BSPS | Open | 128 | 0.024242 | 8 | 0.19394 |  | 25.5% | 0.049459
60844 | 19190 | J-30777 | J-27892 | CI | 120 | 1693.73 | 1693.73 | G | BSPS | Open | 224 | 0.042424 | 24 | 1.0182 |  | 63.23% | 0.64384
48789 | 19397 | J-27892 | J-7773 | CI | 120 | 1692.68 | 1692.68 | G | BSPS | Open | 99 | 0.01875 | 24 | 0.45 |  | 63.27% | 0.28473
68906 | 19454 | J-1241 | J-32455 | PC | 120 | -2002.35 | 2002.35 | G | BSPS | Open | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  | 54.41% | 1.1302
56301 | 19458 | J-30601 | J-29286 | AC | 130 | -53.58 | 53.58 | Y | BSPS | Open | 174 | 0.032955 | 8 | 0.26364 |  | 29.98% | 0.079047
9982 | 19467 | J-6234 | J-6235 | CI | 65.8 | 99 | 99 | Y9 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  | 15.57% | 0.0021236
21973 | 19624 | J-13531 | J-5089 | RC | 130 | 180.13 | 180.13 | Y9 | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  | 8.559% | 0.0058357
55669 | 19911 | J-23829 | J-27812 | CI | 65.8 | -121.02 | 121.02 | G | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 12 | 0.37955 |  | 26.54% | 0.10073
68031 | 19946 | J-33225 | J-15120 | PC | 120 | -1985.25 | 1985.25 | G | BSPS | Open | 407 | 0.077083 | 24 | 1.85 |  | 54.88% | 1.0152
39615 | 20145 | J-23330 | J-23331 | AC | 140 | -80.06 | 80.06 | Y9 | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 8 | 0.065152 |  | 19.26% | 0.012546
37796 | 20164 | J-22376 | J-525 | AC | 140 | 88.62 | 88.62 | Y1 | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 8 | 0.060606 |  | 35.89% | 0.021749
34539 | 20165 | J-6136 | J-20612 | AC | 140 | -89.91 | 89.91 | Y3 | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  | 36.47% | 0.017128
56966 | 20168 | J-29262 | J-30780 | AC | 140 | 116.5 | 116.5 | Y4 | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 8 | 0.27424 |  | 9.648% | 0.026459
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | EP G W B | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  | 3.068% | 0.024052
70202 | 20798 | J-25534 | J-5585 | DI | 130 | 2502.84 | 2502.84 | G | BSPS | Open | 683 | 0.12936 | 24 | 3.1045 |  | 43.53% | 1.3513
43818 | 20804 | J-18705 | J-25534 | DI | 130 | 2502.92 | 2502.92 | G | BSPS | Open | 64 | 0.012121 | 24 | 0.29091 |  | 43.53% | 0.12662
34482 | 20895 | J-20580 | J-984 | CI | 65.8 | 67.88 | 67.88 | Y9 | BSPS | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  | 22.71% | 0.08414
7514 | 20978 | J-4669 | J-4670 | CI | 100.5 | 85.1 | 85.1 | Y8 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  | 17.66% | 0.0010705
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 24363.73 | 24363.73 | G | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  | 4.471% | 0.068088
12455 | 21166 | J-7773 | J-7774 | PC | 120 | 1734.92 | 1734.92 | G | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  | 62.99% | 0.020043
41849 | 21167 | J-24509 | J-24510 | AC | 130 | 186.13 | 186.13 | Y1 | BSPS | Open | 52 | 0.0098485 | 8 | 0.078788 |  | 34.7% | 0.02734
31480 | 21168 | J-3226 | J-18945 | AC | 140 | 190.76 | 190.76 | Y1 | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  | 33.86% | 0.013338
69878 | 21293 | J-33283 | J-33394 | PC | 120 | -3089.8 | 3089.8 | G | BSPS | Open | 557 | 0.10549 | 24 | 2.5318 |  | 33.28% | 0.84259
69216 | 21520 | J-28474 | J-33225 | PC | 120 | -1985.17 | 1985.17 | G | BSPS | Open | 485 | 0.091856 | 24 | 2.2045 |  | 54.88% | 1.2098
52500 | 21561 | J-18945 | J-8745 | AC | 140 | 190.68 | 190.68 | Y1 | BSPS | Open | 141 | 0.026705 | 8 | 0.21364 |  | 33.87% | 0.072365
24945 | 21565 | J-6235 | J-4254 | CI | 65.8 | 98.92 | 98.92 | Y9 | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  | 15.59% | 0.0060218
52518 | 21706 | J-8745 | J-24509 | AC | 140 | 186.3 | 186.3 | Y1 | BSPS | Open | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  | 34.67% | 0.070914
51421 | 21774 | J-5321 | J-28978 | AC | 140 | -50.68 | 50.68 | Y5 | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 8 | 0.18485 |  | 28.74% | 0.053133
67852 | 22679 | J-3581 | J-33202 | DI | 140 | -113.39 | 113.39 | Y | BSPS | Open | 399 | 0.075568 | 8 | 0.60455 |  | 28.91% | 0.1748
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -24391.76 | 24391.76 | G | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  | 4.466% | 0.016749
70609 | 23094 | J-33415 | J-11291 | AC | 140 | 44.64 | 44.64 | Y2 | BSPS | Open | 747 | 0.14148 | 8 | 1.1318 |  | 48.96% | 0.55418
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -15275.58 | 15275.58 | G | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  | 4.422% | 0.01231
69162 | 23475 | J-31119 | J-6868 | CI | 65.8 | 63.62 | 63.62 | Y9 | BSPS | Open | 478 | 0.09053 | 12 | 1.0864 |  | 24.23% | 0.26326
7677 | 23480 | J-4454 | J-4775 | AC | 140 | -37.63 | 37.63 | Y4 | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  | 37.34% | 0.0028286
40550 | 23503 | J-21489 | J-23829 | CI | 65.8 | -120.84 | 120.84 | G | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 12 | 0.10455 |  | 26.58% | 0.027788
10347 | 23533 | J-6465 | J-2029 | AC | 140 | -92.04 | 92.04 | Y3 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  | 35.62% | 0.0032383
60510 | 24041 | J-16336 | J-31638 | CI | 100.5 | -71.23 | 71.23 | Y7 | BSPS | Open | 220 | 0.041667 | 8 | 0.33333 |  | 26.48% | 0.088277
61753 | 24186 | J-19309 | J-31084 | RC | 120 | -3220.76 | 3220.76 | G | BSPS | Open | 259 | 0.049053 | 24 | 1.1773 |  | 34.62% | 0.40759
29247 | 24187 | NEUT-1 | J-1147 | DI | 126 | 4462.01 | 4462.01 | G | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  | 24.42% | 0.025525
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 24310.63 | 24310.63 | G | GRAV | Open | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  | 4.481% | 0.73737
57072 | 24322 | J-11607 | J-6997 | CI | 65.8 | -63.79 | 63.79 | G | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 12 | 0.41364 |  | 23.56% | 0.097472
42782 | 24638 | J-9787 | J-24998 | CI | 100.5 | -87.48 | 87.48 | Y9 | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  | 17.62% | 0.015488
35000 | 24771 | J-16344 | J-15570 |  | 100.5 | -51.3 | 51.3 | G | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 16 | 0.09697 |  | 99.38% | 0.096371
58386 | 24891 | J-26039 | J-24656 | RC | 120 | -3133.83 | 3133.83 | G | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 24 | 0.89545 |  | 34.51% | 0.30906
61507 | 24893 | J-3906 | J-6979 | AC | 140 | 53.1 | 53.1 | Y4 | BSPS | Open | 231 | 0.04375 | 8 | 0.35 |  | 36.54% | 0.12789
71236 | 24921 | J-33611 | J-26706 | PC | 80 | 2196.72 | 2196.72 | G | BSPS | Open | 5490 | 1.0398 | 24 | 24.9545 |  | 49.59% | 12.3757
13895 | 25024 | J-8650 | J-8651 | CI | 140 | 44.48 | 44.48 | Y2 | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  | 49.36% | 0.0067311
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -24503.05 | 24503.05 | G | GRAV | Open | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  | 4.446% | 0.66943
59507 | 25287 | J-7064 | J-8586 | CI | 65.8 | 76.73 | 76.73 | Y9 | BSPS | Open | 208 | 0.039394 | 12 | 0.47273 |  | 20.09% | 0.094985
26318 | 25323 | J-16072 | J-11252 | AC | 140 | -87.26 | 87.26 | Y5 | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 8 | 0.028788 |  | 16.69% | 0.004806
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | EP G W B | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  | 2.31% | 0.03623
5805 | 25537 | J-3580 | J-3581 | DI | 140 | -57.83 | 57.83 | Y | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  | 28.91% | 0.0017524
3230 | 25546 | J-1944 | J-1945 | AC | 140 | 93.04 | 93.04 | Y | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  | 35.24% | 0.0010678
64758 | 25764 | J-25887 | J-31294 | AC | 140 | -95.6 | 95.6 | Y | BSPS | Open | 284 | 0.053788 | 8 | 0.4303 |  | 34.3% | 0.14757
6539 | 26215 | J-4050 | J-4051 |  | 100.5 | -46.92 | 46.92 | Y7 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  | 40.2% | 0.0018275
9828 | 26295 | J-6135 | J-6136 | AC | 140 | -89.83 | 89.83 | Y3 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  | 36.5% | 0.003318
26794 | 26357 | GREENVILLE - GEORGE WATERMAN | J-16344 | AC | 140 | -1166.75 | 1166.75 | G | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 16 | 0.072727 |  | 99.99% | 0.072722 |  | 3.8051
52144 | 26445 | J-567 | J-20580 | CI | 65.8 | 68.43 | 68.43 | Y9 | BSPS | Open | 129 | 0.024432 | 12 | 0.29318 |  | 22.53% | 0.066054
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -15275.5 | 15275.5 | G | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  | 4.422% | 0.0017586
18281 | 26687 | J-11291 | J-8650 | AC | 140 | 44.56 | 44.56 | Y2 | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  | 49.05% | 0.0096617
69959 | 26872 | J-28980 | J-28473 | CI | 120 | -1979.73 | 1979.73 | G | BSPS | Open | 562 | 0.10644 | 24 | 2.5545 |  | 55.03% | 1.4057
70705 | 27024 | J-4775 | J-33541 | AC | 140 | -38.04 | 38.04 | Y4 | BSPS | Open | 781 | 0.14792 | 8 | 1.1833 |  | 36.93% | 0.43706
46229 | 27048 | J-2058 | J-20245 | PC | 120 | 3282.17 | 3282.17 | G | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  | 33.3% | 0.12108
60972 | 27163 | J-27138 | J-31740 | CI | 100.5 | 121.33 | 121.33 | Y2 | BSPS | Open | 225 | 0.042614 | 8 | 0.34091 |  | 15.17% | 0.051711
50777 | 27164 | J-28734 | J-783 | CI | 100.5 | 110.15 | 110.15 | Y2 | BSPS | Open | 116 | 0.02197 | 8 | 0.17576 |  | 16.71% | 0.029366
29135 | 27249 | J-6151 | J-17649 | RC | 120 | -3264.29 | 3264.29 | G | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  | 33.48% | 0.035001
62298 | 27273 | J-2701 | J-24714 | AC | 140 | 100.43 | 100.43 | Y4 | BSPS | Open | 241 | 0.045644 | 8 | 0.36515 |  | 13.99% | 0.051084
52351 | 27399 | J-11175 | J-28454 | AC | 140 | -79.55 | 79.55 | Y9 | BSPS | Open | 131 | 0.024811 | 8 | 0.19848 |  | 19.38% | 0.038468
33921 | 27492 | J-15121 | J-20270 | PC | 120 | -1895.63 | 1895.63 | G | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  | 57.47% | 0.078368
26908 | 27737 | J-4050 | J-16411 | CI | 32 | 23.71 | 23.71 | Y7 | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 6 | 0.022727 |  | 79.56% | 0.018082
14810 | 27852 | J-9200 | J-9201 | DI | 140 | -56.38 | 56.38 | Y | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  | 29.66% | 0.0044936
58927 | 27853 | J-31294 | J-31226 | AC | 140 | -96.73 | 96.73 | Y | BSPS | Open | 202 | 0.038258 | 8 | 0.30606 |  | 33.89% | 0.10374
61676 | 28327 | J-31612 | J-16072 | AC | 140 | -87.18 | 87.18 | Y5 | BSPS | Open | 234 | 0.044318 | 8 | 0.35455 |  | 16.71% | 0.059244
71073 | 28535 | J-33613 | J-30800 | RC | 120 | -1162.85 | 1162.85 | G | BSPS | Open | 1216 | 0.2303 | 24 | 5.5273 |  | 97.57% | 5.3928
53970 | 28840 | J-5364 | J-28979 | PC | 120 | -1977.22 | 1977.22 | G | BSPS | Open | 148 | 0.02803 | 24 | 0.67273 |  | 55.1% | 0.37066
55338 | 29104 | J-1931 | J-26704 | CI | 65.8 | -74.77 | 74.77 | Y9 | BSPS | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  | 20.62% | 0.076387
69241 | 29238 | J-33394 | J-31704 | PC | 120 | -3090.87 | 3090.87 | G | BSPS | Open | 500 | 0.094697 | 24 | 2.2727 |  | 33.27% | 0.7561
1064 | 29379 | J-525 | J-110 | CI | 140 | 88.54 | 88.54 | Y1 | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  | 35.92% | 0.00054422
64940 | 29407 | J-4454 | J-17173 | AC | 140 | 88.49 | 88.49 | Y4 | BSPS | Open | 289 | 0.054735 | 8 | 0.43788 |  | 37.8% | 0.16553
62143 | 29495 | J-84 | J-32010 | DI | 120 | -1947.64 | 1947.64 | G | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 24 | 1.0864 |  | 55.94% | 0.60766
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -9438.05 | 9438.05 | G | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  | 4.386% | 0.31053
58133 | 29878 | J-31084 | J-19066 | RC | 120 | -3220.84 | 3220.84 | G | BSPS | Open | 194 | 0.036742 | 24 | 0.88182 |  | 34.62% | 0.30529
31043 | 30073 | J-9756 | J-18705 | DI | 130 | 2503 | 2503 | G | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  | 43.52% | 0.051438
32802 | 30128 | J-19666 | J-983 | CI | 65.8 | -87.54 | 87.54 | Y9 | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 |  | 17.61% | 0.011208
69592 | 30467 | J-20165 | J-31611 | AC | 140 | -79.09 | 79.09 | Y5 | BSPS | Open | 518 | 0.098106 | 8 | 0.78485 |  | 18.42% | 0.14456
33573 | 30737 | J-4254 | J-7064 | CI | 65.8 | 80.01 | 80.01 | Y9 | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  | 19.27% | 0.0127
66295 | 30933 | J-30141 | J-27633 | DI | 120 | 2197.88 | 2197.88 | G | BSPS | Open | 332 | 0.062879 | 24 | 1.5091 |  | 49.57% | 0.74801
35755 | 31423 | J-21267 | J-6787 | CI | 65.8 | -136.48 | 136.48 | G | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  | 23.53% | 0.018186
58726 | 31748 | J-7573 | J-6676 | RC | 120 | -3256.58 | 3256.58 | G | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 24 | 0.90909 |  | 33.56% | 0.30508
9070 | 31784 | J-5664 | J-5665 | CI | 100.5 | -51.54 | 51.54 | G | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  | 98.92% | 0.014988
12126 | 31899 | J-7573 | J-7574 | CI | 100.5 | 117.4 | 117.4 | Y4 | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  | 9.574% | 0.0010154
50469 | 31900 | J-7574 | J-25962 | CI | 100.5 | 117.32 | 117.32 | Y4 | BSPS | Open | 113 | 0.021402 | 8 | 0.17121 |  | 9.581% | 0.016403
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.93 | 21791.93 | EP G W B | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  | 3.099% | 0.64667
8981 | 32262 | J-4211 | J-5608 | AC | 140 | -77.8 | 77.8 | Y5 | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  | 18.72% | 0.0014185
14624 | 32579 | J-9090 | J-8490 | AC | 140 | 83.1 | 83.1 | Y9 | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 6 | 0.011364 |  | 18.55% | 0.0021083
50347 | 32604 | J-28555 | J-10129 | AC | 140 | -97.74 | 97.74 | Y | BSPS | Open | 117 | 0.022159 | 8 | 0.17727 |  | 33.54% | 0.059465
70897 | 32764 | J-1531 | J-19308 | DI | 110 | -3058.87 | 3058.87 | G | BSPS | Open | 920 | 0.17424 | 24 | 4.1818 |  | 36.45% | 1.5244
67176 | 33122 | J-26705 | J-6457 | CI | 65.8 | -68.04 | 68.04 | Y9 | BSPS | Open | 366 | 0.069318 | 12 | 0.83182 |  | 22.66% | 0.18848
43987 | 33249 | J-6994 | J-16411 | CI | 100.5 | -75.24 | 75.24 | Y7 | BSPS | Open | 64 | 0.012121 | 8 | 0.09697 |  | 25.07% | 0.024312
21136 | 33262 | J-8171 | NEUT-1 | CI | 130 | 4462.01 | 4462.01 | G | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  | 24.42% | 0.011098
41718 | 33303 | J-9813 | J-24441 | AC | 140 | -44.24 | 44.24 | Y2 | BSPS | Open | 51 | 0.0096591 | 8 | 0.077273 |  | 49.41% | 0.038178
11101 | 33331 | J-6936 | J-6937 | AC | 140 | -40.69 | 40.69 | Y4 | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  | 34.53% | 0.003139
70793 | 33408 | J-33613 | J-15089 | PC | 120 | 1162.77 | 1162.77 | G | BSPS | Open | 822 | 0.15568 | 24 | 3.7364 |  | 97.57% | 3.6457
37122 | 33645 | J-22003 | J-1944 | AC | 140 | 93.2 | 93.2 | Y | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 8 | 0.054545 |  | 35.18% | 0.019188
16345 | 33973 | J-10129 | J-10130 | AC | 140 | -97.88 | 97.88 | Y | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  | 33.5% | 0.0055827
34405 | 34149 | J-6869 | J-4969 | CI | 65.8 | 62.93 | 62.93 | Y9 | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 |  | 24.5% | 0.018374
44143 | 34160 | J-18813 | J-16266 | CI | 100.5 | 85.83 | 85.83 | Y8 | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 8 | 0.098485 |  | 17.51% | 0.017248
16348 | 34205 | J-783 | J-2705 | CI | 100.5 | 60.78 | 60.78 | Y2 | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  | 30.28% | 0.0050466
52876 | 34457 | J-28978 | J-4224 | AC | 140 | -50.76 | 50.76 | Y5 | BSPS | Open | 136 | 0.025758 | 8 | 0.20606 |  | 28.7% | 0.059137
54344 | 34484 | J-4670 | J-29991 | CI | 100.5 | 82.24 | 82.24 | Y8 | BSPS | Open | 152 | 0.028788 | 8 | 0.2303 |  | 18.28% | 0.042095
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -24470.49 | 24470.49 | G | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  | 4.452% | 0.013154
64683 | 35018 | J-31638 | J-1321 | CI | 100.5 | -71.69 | 71.69 | Y7 | BSPS | Open | 282 | 0.053409 | 8 | 0.42727 |  | 26.31% | 0.11243
34827 | 35087 | J-5438 | J-20767 |  | 100.5 | -260.74 | 260.74 | Y2 | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  | 7.058% | 0.0056146
57431 | 35696 | J-23005 | J-6573 | AC | 140 | -41.87 | 41.87 | Y5 | BSPS | Open | 187 | 0.035417 | 8 | 0.28333 |  | 81.29% | 0.23032
70402 | 36025 | J-29286 | J-3581 | DI | 130 | -54.63 | 54.63 | Y | BSPS | Open | 656 | 0.12424 | 8 | 0.99394 |  | 29.41% | 0.29229
64174 | 36040 | J-32455 | J-83 | PC | 120 | -2002.77 | 2002.77 | G | BSPS | Open | 272 | 0.051515 | 24 | 1.2364 |  | 54.4% | 0.67253
65346 | 36142 | J-7774 | J-32708 | PC | 120 | 3313.37 | 3313.37 | G | BSPS | Open | 303 | 0.057386 | 24 | 1.3773 |  | 32.98% | 0.45427
68322 | 36209 | J-111 | J-33283 | RC | 120 | -3088.77 | 3088.77 | G | BSPS | Open | 425 | 0.080492 | 24 | 1.9318 |  | 33.29% | 0.64312
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | EP G W B | GRAV | Open | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  | 3.113% | 0.017686
70787 | 36543 | J-9201 | J-3580 | DI | 130 | -57.09 | 57.09 | Y | BSPS | Open | 954 | 0.18068 | 8 | 1.4455 |  | 29.29% | 0.42335
24646 | 36564 | J-15120 | J-15121 | PC | 120 | -1895.55 | 1895.55 | G | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 24 | 0.077273 |  | 57.47% | 0.04441
58687 | 36760 | J-31226 | J-28555 | AC | 140 | -97.46 | 97.46 | Y | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 8 | 0.30303 |  | 33.64% | 0.10194
60745 | 36943 | J-6699 | J-2701 | AC | 140 | 101.03 | 101.03 | Y4 | BSPS | Open | 223 | 0.042235 | 8 | 0.33788 |  | 13.91% | 0.046988
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | EP G W B | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  | 3.113% | 0.0035371
60109 | 37176 | J-9787 | J-12916 | CI | 65.8 | 65.15 | 65.15 | Y9 | BSPS | Open | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  | 23.66% | 0.11563
57361 | 37230 | J-1945 | J-28837 | PC | 120 | 3284.29 | 3284.29 | G | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 24 | 0.84545 |  | 33.28% | 0.28133
26779 | 37314 | J-8990 | J-16336 | CI | 100.5 | -71.15 | 71.15 | Y7 | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  | 26.51% | 0.0088376
70999 | 37411 | J-30780 | J-30478 | AC | 140 | 115.13 | 115.13 | Y4 | BSPS | Open | 1037 | 0.1964 | 8 | 1.5712 |  | 9.763% | 0.1534
4532 | 37605 | J-2768 | J-2769 | AC | 140 | -85.23 | 85.23 | Y4 | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  | 13.19% | 0.00059945
51026 | 37666 | J-28837 | J-2058 | PC | 120 | 3283.44 | 3283.44 | G | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  | 33.28% | 0.17852
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -24507.06 | 24507.06 | G | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  | 4.445% | 0.0075772
5245 | 38073 | J-3225 | J-3226 | AC | 140 | 190.84 | 190.84 | Y1 | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  | 33.84% | 0.0015384
56973 | 38127 | J-5632 | J-2960 | RC | 75 | 1124.48 | 1124.48 | S Y9 | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 30 | 1.0284 |  | 1.371% | 0.0141
60807 | 38182 | J-3225 | J-31704 | PC | 120 | 3090.95 | 3090.95 | G | BSPS | Open | 225 | 0.042614 | 24 | 1.0227 |  | 33.27% | 0.34024
58875 | 38555 | J-2327 | J-31282 | AC | 140 | -52.6 | 52.6 | Y2 | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 8 | 0.30455 |  | 34.99% | 0.10656
70790 | 38980 | J-16344 | J-15089 | RC | 75 | -1115.53 | 1115.53 | G | BSPS | Open | 821 | 0.15549 | 24 | 3.7318 |  | 100% | 3.7323
71168 | 39342 | J-15549 | J-33359 | DI | 100.5 | 20612.92 | 20612.92 | G | GRAV | Open | 1567 | 0.29678 | 48 | 14.2455 |  | 5.285% | 0.75289
8714 | 39556 | J-5437 | J-5438 |  | 100.5 | -260.66 | 260.66 | Y2 | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  | 7.061% | 0.00053489
32050 | 39676 | J-8022 | J-12764 | CI | 65.8 | 72.84 | 72.84 | Y9 | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  | 21.17% | 0.012988
61393 | 39991 | J-13535 | J-7896 | RC | 120 | -3135.3 | 3135.3 | G | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 24 | 1.0455 |  | 34.5% | 0.36067
51071 | 40010 | J-22992 | J-4969 | CI | 65.8 | -79.4 | 79.4 | Y9 | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 12 | 0.26818 |  | 19.42% | 0.052074
55847 | 40052 | J-30478 | J-4277 | AC | 140 | 114.84 | 114.84 | Y4 | BSPS | Open | 240 | 0.045455 | 8 | 0.36364 |  | 9.788% | 0.035591
53734 | 40053 | J-4278 | J-2769 | AC | 140 | 85.31 | 85.31 | Y4 | BSPS | Open | 150 | 0.028409 | 8 | 0.22727 |  | 13.18% | 0.029944
66898 | 40164 | J-32871 | J-6465 | AC | 140 | -91.62 | 91.62 | Y3 | BSPS | Open | 354 | 0.067045 | 8 | 0.53636 |  | 35.78% | 0.19194
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -24713.23 | 24713.23 | G | GRAV | Open | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  | 4.408% | 0.80901
58589 | 40486 | J-17649 | J-6135 | RC | 120 | -3264.49 | 3264.49 | G | BSPS | Open | 199 | 0.037689 | 24 | 0.90455 |  | 33.48% | 0.30282
14313 | 40550 | J-2768 | J-8904 | AC | 140 | 107.29 | 107.29 | Y4 | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  | 13.1% | 0.0017857
70278 | 40955 | J-33541 | J-6936 | AC | 140 | -39.89 | 39.89 | Y4 | BSPS | Open | 628 | 0.11894 | 8 | 0.95152 |  | 35.22% | 0.33514
51423 | 40969 | J-28979 | J-28980 | CI | 120 | -1977.56 | 1977.56 | G | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  | 55.09% | 0.30549
25429 | 40996 | J-15570 | J-15571 |  | 100.5 | -51.38 | 51.38 | G | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  | 99.23% | 0.054125
34219 | 41112 | J-17875 | J-20431 | CI | 100.5 | -73.46 | 73.46 | Y7 | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  | 25.68% | 0.012061
57536 | 41385 | J-30923 | J-30924 | AC | 140 | -53.17 | 53.17 | Y2 | BSPS | Open | 188 | 0.035606 | 8 | 0.28485 |  | 34.61% | 0.098596
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -24391.19 | 24391.19 | G | GRAV | Open | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  | 4.466% | 0.48928
50160 | 41578 | J-28473 | J-28474 | CI | 120 | -1985.02 | 1985.02 | G | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 24 | 0.5 |  | 54.88% | 0.27441
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | EP G W B | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  | 2.31% | 0.030192
52189 | 42342 | J-25963 | J-29262 | AC | 140 | 116.58 | 116.58 | Y4 | BSPS | Open | 129 | 0.024432 | 8 | 0.19545 |  | 9.641% | 0.018845
70926 | 42491 | J-5089 | J-9090 | RC | 130 | 179.97 | 179.97 | Y9 | BSPS | Open | 1285 | 0.24337 | 24 | 5.8409 |  | 8.567% | 0.50037
33879 | 42522 | J-3225 | J-20245 | PC | 120 | -3281.87 | 3281.87 | G | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  | 33.3% | 0.045409
17678 | 42739 | J-10924 | J-10925 | CI | 65.8 | 64.89 | 64.89 | Y9 | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  | 23.76% | 0.0064798
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -24502.97 | 24502.97 | G | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  | 4.446% | 0.029809
58251 | 43076 | J-16962 | J-31119 | CI | 65.8 | 65.11 | 65.11 | Y9 | BSPS | Open | 195 | 0.036932 | 12 | 0.44318 |  | 23.68% | 0.10494
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -24470.72 | 24470.72 | G | GRAV | Open | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  | 4.452% | 0.37942
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -24470.65 | 24470.65 | G | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  | 4.452% | 0.010118
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -24470.57 | 24470.57 | G | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  | 4.452% | 0.018718
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -24471.06 | 24471.06 | G | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  | 4.452% | 0.0075884
56952 | 43227 | J-19926 | J-30777 | PC | 120 | 1694.02 | 1694.02 | G | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 24 | 0.82273 |  | 63.22% | 0.52015
56988 | 43598 | J-24510 | J-29277 | DI | 130 | 185.98 | 185.98 | Y1 | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  | 34.73% | 0.095767
63200 | 43602 | J-10925 | J-4298 | CI | 65.8 | 62.48 | 62.48 | Y9 | BSPS | Open | 252 | 0.047727 | 12 | 0.57273 |  | 24.68% | 0.14132
11684 | 43661 | J-7300 | J-4260 | AC | 140 | -81.87 | 81.87 | Y9 | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  | 18.83% | 0.0019973
71083 | 43719 | J-17412 | J-31740 | DI | 130 | -116.15 | 116.15 | Y2 | BSPS | Open | 1239 | 0.23466 | 12 | 2.8159 |  | 15.84% | 0.44618
31704 | 43806 | J-19066 | J-19067 | RC | 120 | -3221.46 | 3221.46 | G | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  | 34.61% | 0.040908
7099 | 43927 | J-4404 | J-4405 | RC | 75 | 1100.35 | 1100.35 | S Y9 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  | 1.401% | 0.00025475
14596 | 43937 | J-7934 | J-7234 | RC | 130 | 595.24 | 595.24 | S Y9 | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  | 2.59% | 0.0011773
67586 | 44068 | J-24211 | J-5104 | AC | 140 | -117.06 | 117.06 | Y | BSPS | Open | 387 | 0.073295 | 8 | 0.58636 |  | 28.01% | 0.16423
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | 1100.27 | 1100.27 | S Y9 | BSPS | Open | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 |  | 1.401% | 0.0047133
61902 | 341152 | J-9200 | J-30601 | AC | 130 | -53.15 | 53.15 | Y | <None> | Open | 236 | 0.044697 | 8 | 0.35758 |  | 30.23% | 0.10808
58991 | 341216 | J-10130 | J-9200 | AC | 140 | -109.12 | 109.12 | Y | <None> | Open | 204 | 0.038636 | 8 | 0.30909 |  | 30.05% | 0.092869
11365 | 345841 | J-7103 | J-33671 | DI | 100.5 | 1887.59 | 1887.59 | G | GRAV | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  | 24.6% | 0.0078285
36968 | 345842 | J-13409 | J-21919 | DI | 126 | 3472.52 | 3472.52 | G | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  | 13.92% | 0.024044
17038 | 345843 | J-10539 | J-10540 | DI | 126 | 15252.25 | 15252.25 | G | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 66 | 0.15 |  | 0.9285% | 0.0013928
25391 | 345844 | J-5673 | J-15549 | DI | 120 | 20613.08 | 20613.08 | G | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 48 | 0.16364 |  | 5.285% | 0.0086483
62692 | 345973 | J-31966 | J-7300 | DI | 140 | -81.72 | 81.72 | Y9 | BSPS | Open | 246 | 0.046591 | 8 | 0.37273 |  | 18.87% | 0.070319
2149 | 346084 | J-1240 | J-1241 | DI | 120 | -2002.27 | 2002.27 | G | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  | 54.41% | 0.0049463
397 | 346089 | J-83 | J-84 | DI | 120 | -2003.01 | 2003.01 | G | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  | 54.39% | 0.0024722
18408 | 346637 | J-8171 | J-11371 | DI | 130 | -594.7 | 594.7 | G | GRAV | Open | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  | 23.81% | 0.014072
13096 | 346638 | J-8170 | J-8171 | DI | 130 | 3867.39 | 3867.39 | G | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  | 24.51% | 0.0089117
13522 | 346639 | J-33671 | J-8170 | DI | 130 | 3867.47 | 3867.47 | G | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  | 24.51% | 0.0089115
21613 | 346640 | J-13157 | J-7103 | DI | 130 | 1887.67 | 1887.67 | G | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  | 24.6% | 0.016775
15721 | 346817 | J-9755 | J-9756 | DI | 130 | 2503.08 | 2503.08 | G | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  | 43.52% | 0.019783
68802 | 346845 | J-7234 | J-3025 | DI | 130 | 180.29 | 180.29 | Y9 | BSPS | Open | 454 | 0.085985 | 24 | 2.0636 |  | 8.551% | 0.17647
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | EP G W B | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  | 2.382% | 1.9826
29547 | 347451 | J-17874 | J-17875 | DI | 100.5 | -73.15 | 73.15 | Y7 | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  | 25.79% | 0.0093774
35246 | 347720 | J-20991 | J-1531 | DI | 110 | -1950.55 | 1950.55 | G | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  | 57.17% | 0.083153
70922 | 347726 | J-20767 | J-8475 | DI | 120 | 1702.12 | 1702.12 | G | BSPS | Open | 938 | 0.17765 | 24 | 4.2636 |  | 62.92% | 2.6828
21762 | 348270 | J-13408 | J-13409 | DI | 126 | 18724.93 | 18724.93 | G | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  | 3.338% | 0.0045515
49337 | 348271 | J-13409 | J-10539 | DI | 126 | 15252.33 | 15252.33 | G | GRAV | Open | 104 | 0.019697 | 48 | 0.94545 |  | 0.9285% | 0.0087789
68931 | 348272 | J-33359 | J-13408 | DI | 126 | 20612.84 | 20612.84 | G | GRAV | Open | 478 | 0.09053 | 48 | 4.3455 |  | 5.285% | 0.22966
2006 | 348285 | J-1146 | J-1147 | DI | 126 | -2503.24 | 2503.24 | G | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  | 43.52% | 0.0039564
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -24713.47 | 24713.47 | G | GRAV | Open | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  | 4.408% | 0.66774
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -24713.31 | 24713.31 | G | GRAV | Open | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  | 4.408% | 0.048591
48194 | 348523 | J-27633 | J-27634 | PC | 120 | 2197.8 | 2197.8 | G | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 24 | 0.42727 |  | 49.57% | 0.21179
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  | 1.061% | 0.0097705
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  | 1.061% | 0.012123

## GWD MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 873.114 | % GREENVILLE | GREENVILLE Inch Miles | Total | 111.662
45728 | 787 | J-6033 | J-26469 | PC | 120 | 4518.51 | 4518.51 | GPM SPM | BSPS | Open | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 |  |  | 38.83% | 0.13415
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -21767.22 | 21767.22 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  |  | 6.296% | 1.1248
63908 | 814 | J-31282 | J-30923 | AC | 140 | -164.36 | 164.36 | Y2 GPM | BSPS | Open | 271 | 0.051326 | 8 | 0.41061 |  |  | 32.03% | 0.1315
67049 | 827 | J-26469 | J-1945 | PC | 120 | 4517.19 | 4517.19 | GPM SPM | BSPS | Open | 361 | 0.068371 | 24 | 1.6409 |  |  | 38.84% | 0.63739
38939 | 1016 | J-19833 | J-22992 | CI | 65.8 | -112.73 | 112.73 | Y9 GM | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  |  | 19.3% | 0.017542
2808 | 1017 | J-1668 | J-1669 |  | 100.5 | 93.27 | 93.27 | Y9 GM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 23.32% | 0.00070671
18796 | 1018 | J-11606 | J-11607 | CI | 65.8 | -102.04 | 102.04 | GM | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 23.28% | 0.006878
68343 | 1309 | J-10097 | J-1784 | DI | 130 | -2322.39 | 2322.39 | GPM LP | BSPS | Open | 494 | 0.093561 | 24 | 2.2455 |  |  | 1.443% | 0.032397
9083 | 1310 | J-5672 | J-5673 | RC | 120 | 9991.39 | 9991.39 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 48 | 0.045455 |  |  | 13.72% | 0.0062351
46216 | 1349 | J-26704 | J-26705 | CI | 65.8 | -97.51 | 97.51 | Y9 GM | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 12 | 0.18182 |  |  | 22.31% | 0.040559
61936 | 1359 | J-23331 | J-31966 | DI | 140 | -122.91 | 122.91 | Y9 GM | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 17.7% | 0.06355
36946 | 1365 | J-21909 | J-21910 | CI | 100.5 | -136.62 | 136.62 | Y9 GM | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 15.92% | 0.0084432
52137 | 1458 | J-21910 | J-11174 | AC | 140 | -136.95 | 136.95 | Y9 GM | BSPS | Open | 128 | 0.024242 | 8 | 0.19394 |  |  | 15.88% | 0.030804
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -21845.51 | 21845.51 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  |  | 6.274% | 1.0708
7587 | 1636 | J-2946 | J-4717 | CI | 140 | -1538.68 | 1538.68 | GPM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 3.535% | 0.0004285
63648 | 1896 | J-21488 | J-29597 | CI | 65.8 | 168.03 | 168.03 | GM | BSPS | Open | 260 | 0.049242 | 12 | 0.59091 |  |  | 27.08% | 0.16003
48659 | 1898 | J-27839 | J-27840 | RC | 70 | -2739.28 | 2739.28 | GPM SPM | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 24 | 0.44091 |  |  | 67.59% | 0.29799
28119 | 1899 | J-16961 | J-1931 | CI | 65.8 | -91.98 | 91.98 | Y9 GM | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 23.65% | 0.011287
30288 | 1966 | J-5666 | J-18279 | CI | 100.5 | 283.01 | 283.01 | Y2 GPM | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 18.6% | 0.0070453
14347 | 2054 | J-8925 | J-8926 | AC | 140 | 120.21 | 120.21 | Y4 GPM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 40.04% | 0.0054604
46340 | 2073 | J-21919 | J-33671 | UN | 126 | 6012.7 | 6012.7 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 81 | 0.015341 | 30 | 0.46023 |  |  | 16.13% | 0.074222
59587 | 2336 | J-31437 | J-19926 | PC | 120 | 4507.02 | 4507.02 | GPM SPM | BSPS | Open | 209 | 0.039583 | 24 | 0.95 |  |  | 37.76% | 0.35875
6745 | 2744 | J-3804 | J-4177 | AC | 140 | 152.75 | 152.75 | Y2 GPM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 34.46% | 0.0020885
67080 | 2796 | J-24441 | J-30635 | AC | 140 | -149.46 | 149.46 | Y2 GPM | BSPS | Open | 364 | 0.068939 | 8 | 0.55152 |  |  | 35.22% | 0.19424
45467 | 2958 | J-25888 | J-26344 | AC | 140 | 184.31 | 184.31 | Y GPM | BSPS | Open | 74 | 0.014015 | 8 | 0.11212 |  |  | 37.61% | 0.042163
64400 | 2999 | J-2327 | J-3804 | AC | 140 | 126.51 | 126.51 | Y2 GPM | BSPS | Open | 277 | 0.052462 | 8 | 0.4197 |  |  | 41.61% | 0.17463
64141 | 3000 | J-32253 | J-4177 | AC | 140 | -152.62 | 152.62 | Y2 GPM | BSPS | Open | 281 | 0.05322 | 8 | 0.42576 |  |  | 34.49% | 0.14684
71216 | 3061 | J-27840 | J-14751 | RC | 110 | -2739.62 | 2739.62 | GPM SPM | BSPS | Open | 2168 | 0.41061 | 24 | 9.8545 |  |  | 67.58% | 6.6595
18217 | 3241 | J-11252 | J-11253 | RC | 120 | -1995.92 | 1995.92 | GPM | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  |  | 91.67% | 0.054168
50118 | 3307 | J-28454 | J-23330 | AC | 140 | -122.2 | 122.2 | Y9 GM | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 8 | 0.16667 |  |  | 17.8% | 0.029667
44337 | 3315 | J-5882 | J-25790 | DI | 130 | -2284.23 | 2284.23 | GPM LP | BSPS | Open | 66 | 0.0125 | 24 | 0.3 |  |  | 1.467% | 0.0044006
66581 | 3447 | J-30926 | J-22003 | AC | 140 | 183.03 | 183.03 | Y GPM | BSPS | Open | 359 | 0.067992 | 8 | 0.54394 |  |  | 37.87% | 0.20598
44698 | 3688 | J-25962 | J-25963 | AC | 140 | 169.25 | 169.25 | Y4 GPM | BSPS | Open | 69 | 0.013068 | 8 | 0.10455 |  |  | 12.23% | 0.012785
32149 | 4193 | J-19308 | J-19309 | RC | 120 | -4381.27 | 4381.27 | GPM SPM | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 24 | 0.12273 |  |  | 42.26% | 0.051861
46759 | 4250 | J-11371 | J-10540 | CI | 126 | -2505.84 | 2505.84 | GPM SPM | GRAV | Open | 99 | 0.01875 | 20 | 0.375 |  |  | 29.15% | 0.10933
17188 | 4323 | J-787 | J-10630 | AC | 140 | -64.21 | 64.21 | GM | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 6 | 0.013636 |  |  | 36.14% | 0.0049281
31375 | 4443 | J-6998 | J-9974 | CI | 100.5 | -92.26 | 92.26 | Y8 GM | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 25.75% | 0.010923
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 21542.35 | 21542.35 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 6.362% | 0.45041
46219 | 4836 | J-26706 | J-14717 | PC | 120 | 4835.3 | 4835.3 | GPM SPM | BSPS | Open | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  |  | 35.16% | 0.13746
62105 | 4909 | J-25726 | J-1668 | CI | 65.8 | 94.23 | 94.23 | Y9 GM | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 12 | 0.54318 |  |  | 23.08% | 0.12539
18091 | 4996 | J-11174 | J-11175 | AC | 140 | -121.26 | 121.26 | Y9 GM | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  |  | 17.94% | 0.0035333
40669 | 5040 | J-4717 | J-23891 | CI | 140 | -1538.82 | 1538.82 | GPM | BSPS | Open | 47 | 0.0089015 | 16 | 0.14242 |  |  | 3.535% | 0.0050344
44859 | 5103 | J-8926 | J-26039 | RC | 120 | -4471.3 | 4471.3 | GPM SPM | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 24 | 0.31818 |  |  | 40.33% | 0.12832
57902 | 5461 | J-10130 | J-6054 | AC | 140 | -85.57 | 85.57 | GM | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 8 | 0.30303 |  |  | 36.45% | 0.11045
37844 | 5595 | J-22402 | J-22403 |  | 100.5 | 161.12 | 161.12 | GPM | BSPS | Open | 37 | 0.0070076 | 8 | 0.056061 |  |  | 33.76% | 0.018926
65698 | 5772 | J-11253 | J-27839 | RC | 70 | -2736.66 | 2736.66 | GPM SPM | BSPS | Open | 312 | 0.059091 | 24 | 1.4182 |  |  | 67.65% | 0.95942
7175 | 5913 | J-4453 | J-4454 | AC | 140 | 69.95 | 69.95 | Y4 GPM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 39.22% | 0.0023772
44548 | 5994 | J-25887 | J-25888 | AC | 140 | 185.43 | 185.43 | Y GPM | BSPS | Open | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 37.38% | 0.038511
67800 | 6322 | J-29648 | J-6033 | PC | 120 | 4520.85 | 4520.85 | GPM SPM | BSPS | Open | 402 | 0.076136 | 24 | 1.8273 |  |  | 38.81% | 0.7092
67096 | 6326 | J-23481 | J-28348 | DI | 100.5 | 612.84 | 612.84 | GPM | BSPS | Open | 363 | 0.06875 | 8 | 0.55 |  |  | 8.876% | 0.048816
10863 | 6492 | J-1669 | J-6787 |  | 100.5 | 93.13 | 93.13 | Y9 GM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 23.36% | 0.0021233
44206 | 6493 | J-25726 | J-19833 | CI | 65.8 | -95.03 | 95.03 | Y9 GM | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 12 | 0.14773 |  |  | 22.89% | 0.033814
44980 | 6494 | J-16267 | J-4669 | CI | 100.5 | 128.99 | 128.99 | Y8 GM | BSPS | Open | 71 | 0.013447 | 8 | 0.10758 |  |  | 18.42% | 0.019811
68157 | 6703 | J-28206 | J-31437 | PC | 120 | 4510.31 | 4510.31 | GPM SPM | BSPS | Open | 413 | 0.07822 | 24 | 1.8773 |  |  | 37.74% | 0.7084
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | 3286.63 | 3286.63 | EPP WP BP LP2 SM GM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 6.157% | 0.0055975
59448 | 6800 | J-4298 | J-6234 | CI | 65.8 | 150.12 | 150.12 | Y9 GM | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 12 | 0.47045 |  |  | 14.49% | 0.068168
42236 | 6852 | J-24714 | J-24715 | AC | 140 | 139.74 | 139.74 | Y4 GPM | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 14.81% | 0.012343
53884 | 6889 | J-29835 | J-5364 | PC | 120 | -5017.69 | 5017.69 | GPM SPM | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 24 | 0.66818 |  |  | 34.97% | 0.23366
20876 | 6933 | J-12884 | J-12885 | DI | 130 | 266.74 | 266.74 | GPM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 20.39% | 0.0046346
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 21542.76 | 21542.76 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  |  | 6.362% | 0.44245
68574 | 6952 | J-28563 | J-19666 | CI | 65.8 | -127.19 | 127.19 | Y9 GM | BSPS | Open | 438 | 0.082955 | 12 | 0.99545 |  |  | 17.1% | 0.17027
42927 | 7089 | J-24715 | J-6937 | AC | 140 | 139.26 | 139.26 | Y4 GPM | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  |  | 14.86% | 0.013062
52033 | 7105 | J-29202 | J-20060 | DI | 130 | 158.67 | 158.67 | GPM | BSPS | Open | 142 | 0.026894 | 6 | 0.16136 |  |  | 34.28% | 0.055317
62305 | 7309 | J-6787 | J-11606 | CI | 65.8 | -101.9 | 101.9 | GM | BSPS | Open | 241 | 0.045644 | 12 | 0.54773 |  |  | 23.31% | 0.12768
71195 | 7617 | J-6017 | J-4585 | RC | 120 | 541.43 | 541.43 | SPM GM | BSPS | Open | 1943 | 0.36799 | 24 | 8.8318 |  |  | 4.018% | 0.35482
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -21541.94 | 21541.94 | GPM LP2 SPM | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  |  | 6.362% | 0.0079528
57054 | 7973 | J-30800 | J-15768 | RC | 120 | -1838.92 | 1838.92 | GPM | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 24 | 0.82727 |  |  | 99.49% | 0.82309
69051 | 8108 | J-30924 | J-13328 | AC | 140 | -165.25 | 165.25 | Y2 GPM | BSPS | Open | 482 | 0.091288 | 8 | 0.7303 |  |  | 31.85% | 0.23263
4436 | 8109 | J-2705 | J-2706 | CI | 140 | 165.52 | 165.52 | Y2 GPM | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 31.8% | 0.0014456
3358 | 8150 | J-2028 | J-2029 | AC | 140 | 131.82 | 131.82 | Y3 GPM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 37.36% | 0.00084907
69364 | 8294 | J-32253 | J-33415 | AC | 140 | 151.05 | 151.05 | Y2 GPM | BSPS | Open | 500 | 0.094697 | 8 | 0.75758 |  |  | 34.85% | 0.26401
57546 | 8324 | J-26344 | J-30926 | AC | 140 | 184.13 | 184.13 | Y GPM | BSPS | Open | 188 | 0.035606 | 8 | 0.28485 |  |  | 37.64% | 0.10722
1757 | 8384 | J-983 | J-984 | CI | 65.8 | -94.8 | 94.8 | Y9 GM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 22.95% | 0.001043
50369 | 8407 | J-12085 | J-28563 | CI | 65.8 | -122.51 | 122.51 | Y9 GM | BSPS | Open | 112 | 0.021212 | 12 | 0.25455 |  |  | 17.76% | 0.045195
19579 | 8408 | J-6457 | J-12085 | CI | 65.8 | -122.25 | 122.25 | Y9 GM | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 17.79% | 0.0056614
56273 | 8696 | J-30597 | J-7573 | RC | 120 | -4479.46 | 4479.46 | GPM SPM | BSPS | Open | 174 | 0.032955 | 24 | 0.79091 |  |  | 40.26% | 0.31839
9073 | 8795 | J-5666 | J-5437 |  | 100.5 | -491.36 | 491.36 | Y2 GPM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 10.71% | 0.00081159
57051 | 8833 | J-24998 | J-21909 | CI | 100.5 | -136.26 | 136.26 | Y9 GM | BSPS | Open | 202 | 0.038258 | 8 | 0.30606 |  |  | 15.96% | 0.048858
28250 | 9100 | J-17173 | J-8925 | AC | 140 | 120.35 | 120.35 | Y4 GPM | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 40% | 0.013332
69683 | 9246 | J-15690 | J-12884 | CI | 100.5 | 269.44 | 269.44 | GPM | BSPS | Open | 529 | 0.10019 | 8 | 0.80152 |  |  | 20.19% | 0.16181
51499 | 9262 | J-6676 | J-26720 | RC | 120 | -4657.57 | 4657.57 | GPM SPM | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  |  | 39.16% | 0.21716
22723 | 9289 | J-13973 | J-110 | RC | 120 | -4537.34 | 4537.34 | GPM SPM | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  |  | 39.11% | 0.028446
14456 | 9574 | J-5665 | J-8990 | CI | 65.8 | -282.87 | 282.87 | GM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 16.09% | 0.0032906
66504 | 9605 | J-14751 | J-751 | RC | 120 | -3219.18 | 3219.18 | GPM SPM | BSPS | Open | 340 | 0.064394 | 24 | 1.5455 |  |  | 57.51% | 0.88881
46146 | 9623 | J-1146 | J-9755 | DI | 130 | 5831.32 | 5831.32 | GPM SPM | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 24 | 0.41364 |  |  | 29.16% | 0.1206
62580 | 9815 | J-29991 | J-19916 | CI | 100.5 | 121.69 | 121.69 | Y8 GM | BSPS | Open | 244 | 0.046212 | 8 | 0.3697 |  |  | 19.52% | 0.072166
20676 | 9877 | J-12764 | J-12765 | CI | 65.8 | 107.41 | 107.41 | Y9 GM | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 20.25% | 0.0064436
15814 | 9948 | J-7773 | J-9813 | CI | 130 | -146.07 | 146.07 | Y2 GPM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 36.04% | 0.01638
56457 | 9949 | J-30635 | J-8651 | AC | 140 | -149.6 | 149.6 | Y2 GPM | BSPS | Open | 176 | 0.033333 | 8 | 0.26667 |  |  | 35.19% | 0.093831
20928 | 10284 | J-12916 | J-10924 | CI | 65.8 | 97.85 | 97.85 | Y9 GM | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 22.23% | 0.0070732
70970 | 10386 | J-32010 | J-25319 | PC | 120 | -4926.59 | 4926.59 | GPM SPM | BSPS | Open | 1003 | 0.18996 | 24 | 4.5591 |  |  | 34.51% | 1.5734
57660 | 10436 | J-6137 | J-16013 | CI | 65.8 | 124.37 | 124.37 | Y9 GM | BSPS | Open | 189 | 0.035795 | 12 | 0.42955 |  |  | 17.49% | 0.075126
42678 | 10702 | J-24946 | J-5872 | AC | 130 | 259.83 | 259.83 | Y1 GPM | BSPS | Open | 56 | 0.010606 | 8 | 0.084848 |  |  | 38.08% | 0.032309
69574 | 10783 | J-31782 | J-32443 | CI | 100.5 | 249.02 | 249.02 | GPM | BSPS | Open | 515 | 0.097538 | 8 | 0.7803 |  |  | 21.84% | 0.17044
69354 | 10786 | J-20270 | J-1240 | DI | 120 | -4810.45 | 4810.45 | GPM SPM | BSPS | Open | 495 | 0.09375 | 24 | 2.25 |  |  | 34.76% | 0.78213
21220 | 11072 | J-7103 | NEUT-3 | CI | 100.5 | 3809.57 | 3809.57 | GPM LP | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 0.5963% | 0.00027106
29234 | 11073 | NEUT-2 | J-8143 | DI | 126 | 3818.83 | 3818.83 | GPM SPM LP | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 15.36% | 0.016058
43402 | 11163 | J-14717 | J-25319 | PC | 120 | 4928.08 | 4928.08 | GPM SPM | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 24 | 0.27273 |  |  | 34.5% | 0.094094
68351 | 11274 | J-23891 | J-22307 | AC | 140 | -1539.49 | 1539.49 | GPM | BSPS | Open | 423 | 0.080114 | 16 | 1.2818 |  |  | 3.533% | 0.04529
49499 | 11910 | J-8475 | J-28206 | DI | 120 | 4512.1 | 4512.1 | GPM SPM | BSPS | Open | 104 | 0.019697 | 24 | 0.47273 |  |  | 37.72% | 0.17832
13624 | 11958 | J-8490 | J-4260 | AC | 140 | 126.26 | 126.26 | Y9 GM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 |  |  | 17.23% | 0.0017619
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -1628.62 | 1628.62 | EPP GPM WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 6.162% | 0.048315
11195 | 11997 | J-6997 | J-6998 | CI | 65.8 | -92.13 | 92.13 | GM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 25.78% | 0.0035159
70029 | 12033 | J-28734 | J-17412 | DI | 130 | -262.2 | 262.2 | Y2 GPM | BSPS | Open | 577 | 0.10928 | 12 | 1.3114 |  |  | 20.08% | 0.26327
21630 | 12034 | J-13328 | J-2706 | CI | 140 | -165.38 | 165.38 | Y2 GPM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 31.83% | 0.0072339
53140 | 12185 | J-8990 | J-29597 | CI | 65.8 | -166.08 | 166.08 | GM | BSPS | Open | 139 | 0.026326 | 12 | 0.31591 |  |  | 27.4% | 0.08656
68902 | 12206 | J-33355 | J-29835 | PC | 120 | -5012.71 | 5012.71 | GPM SPM | BSPS | Open | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  |  | 35% | 0.72712
34103 | 12228 | J-8586 | J-6137 | CI | 65.8 | 129.34 | 129.34 | Y9 GM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 16.82% | 0.011467
27368 | 12251 | J-16675 | NEUTACONKANUT RESERVOIR | DI | 126 | -2042.87 | 2042.87 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 24 | 0.090909 |  |  | 20.89% | 0.018987
54784 | 12252 | J-5585 | J-30141 | DI | 120 | 5238.52 | 5238.52 | GPM SPM | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 24 | 0.71364 |  |  | 32.46% | 0.23162
65969 | 12265 | J-7896 | J-30597 | RC | 120 | -4477.96 | 4477.96 | GPM SPM | BSPS | Open | 321 | 0.060795 | 24 | 1.4591 |  |  | 40.27% | 0.58757
17697 | 12267 | J-10935 | J-8770 | DI | 130 | 266.47 | 266.47 | GPM | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 20.41% | 0.0037114
33262 | 12285 | J-9974 | J-19916 | CI | 100.5 | -121.05 | 121.05 | Y8 GM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 19.62% | 0.0089198
26653 | 12286 | J-16266 | J-16267 | CI | 100.5 | 129.35 | 129.35 | Y8 GM | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 18.36% | 0.0055649
6904 | 12345 | J-4277 | J-4278 | AC | 140 | 165.38 | 165.38 | Y4 GPM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 12.52% | 0.00075853
47126 | 12383 | J-18279 | J-27138 | CI | 100.5 | 282.87 | 282.87 | Y2 GPM | BSPS | Open | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 18.61% | 0.025094
46681 | 12442 | J-15571 | J-5664 | CI | 100.5 | -45.79 | 45.79 | GM | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 16 | 0.27576 |  |  | 99.38% | 0.27405
9406 | 12548 | J-5872 | J-5873 | AC | 140 | 127.74 | 127.74 | Y1 GPM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 38.9% | 0.002947
70196 | 12549 | J-5873 | J-22376 | AC | 140 | 127.05 | 127.05 | Y1 GPM | BSPS | Open | 604 | 0.11439 | 8 | 0.91515 |  |  | 39.11% | 0.35793
58132 | 12838 | J-8904 | J-6699 | AC | 140 | 152 | 152 | Y4 GPM | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 8 | 0.29848 |  |  | 13.62% | 0.040646
27867 | 12861 | J-16961 | J-16962 | CI | 65.8 | 91.17 | 91.17 | Y9 GM | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 23.86% | 0.011387
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 34818.79 | 34818.79 | EPP GPM WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 3.596% | 11.5351
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 21542.62 | 21542.62 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  |  | 6.362% | 0.92611
59325 | 13024 | J-6135 | J-13973 | RC | 120 | -4536.58 | 4536.58 | GPM SPM | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 24 | 0.93636 |  |  | 39.12% | 0.3663
15133 | 13578 | J-9395 | J-9396 | PC | 120 | 5005.76 | 5005.76 | GPM SPM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 35.05% | 0.015933
71056 | 13612 | J-751 | J-20991 | RC | 70 | -3224.7 | 3224.7 | GPM SPM | BSPS | Open | 1189 | 0.22519 | 24 | 5.4045 |  |  | 57.41% | 3.1029
70768 | 13782 | J-27634 | J-33611 | PC | 120 | 5235.9 | 5235.9 | GPM SPM | BSPS | Open | 808 | 0.15303 | 24 | 3.6727 |  |  | 32.47% | 1.1926
27318 | 13900 | J-16647 | J-16648 | AC | 140 | 160.74 | 160.74 | GPM | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 6 | 0.022727 |  |  | 33.84% | 0.0076908
67645 | 13981 | J-32708 | J-5105 | PC | 120 | 4642.22 | 4642.22 | GPM SPM | BSPS | Open | 387 | 0.073295 | 24 | 1.7591 |  |  | 37.8% | 0.66489
60712 | 14267 | J-29541 | J-31685 | DI | 100.5 | -228.64 | 228.64 | GPM | BSPS | Open | 222 | 0.042045 | 8 | 0.33636 |  |  | 23.79% | 0.080021
30611 | 14311 | J-5883 | J-10981 |  | 130 | 952.3 | 952.3 | GPM | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 3.518% | 0.0013328
9699 | 14679 | J-6053 | J-6054 | AC | 140 | 85.7 | 85.7 | GM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 36.39% | 0.0027571
66164 | 14689 | J-20612 | J-32871 | AC | 140 | -128.51 | 128.51 | Y3 GPM | BSPS | Open | 328 | 0.062121 | 8 | 0.49697 |  |  | 38.32% | 0.19044
48593 | 14874 | J-27812 | J-21267 | CI | 65.8 | -194.34 | 194.34 | GM | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 12 | 0.22045 |  |  | 23.42% | 0.051621
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | -3286.08 | 3286.08 | EPP WP BP LP2 SM GM | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 6.158% | 0.17005
50332 | 15313 | J-4585 | J-28548 | RC | 120 | 326.51 | 326.51 | SPM GM | BSPS | Open | 145 | 0.027462 | 24 | 0.65909 |  |  | 6.662% | 0.043908
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -21634.14 | 21634.14 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  |  | 6.335% | 0.63279
26219 | 15494 | J-16013 | J-8022 | CI | 65.8 | 123.79 | 123.79 | Y9 GM | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 17.57% | 0.0075878
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 21542.21 | 21542.21 | GPM LP2 SPM | GRAV | Open | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  |  | 6.362% | 0.14821
54036 | 16167 | J-19067 | J-8926 | RC | 120 | -4591.14 | 4591.14 | GPM SPM | BSPS | Open | 149 | 0.02822 | 24 | 0.67727 |  |  | 40.33% | 0.27311
70697 | 16340 | J-29277 | J-24946 | DI | 130 | 261.62 | 261.62 | Y1 GPM | BSPS | Open | 1030 | 0.19508 | 8 | 1.5606 |  |  | 37.82% | 0.59018
60166 | 16762 | J-5872 | J-2028 | AC | 140 | 131.96 | 131.96 | Y3 GPM | BSPS | Open | 216 | 0.040909 | 6 | 0.24545 |  |  | 37.32% | 0.091602
65217 | 16911 | J-12765 | J-567 | CI | 65.8 | 104.09 | 104.09 | Y9 GM | BSPS | Open | 298 | 0.056439 | 12 | 0.67727 |  |  | 20.9% | 0.14153
11167 | 16970 | J-6979 | J-4453 | AC | 140 | 70.09 | 70.09 | Y4 GPM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 39.15% | 0.0035587
70035 | 17001 | J-9395 | J-33355 | PC | 120 | -5009.89 | 5009.89 | GPM SPM | BSPS | Open | 575 | 0.1089 | 24 | 2.6136 |  |  | 35.02% | 0.91538
56710 | 17361 | J-17976 | J-29202 | DI | 130 | 158.8 | 158.8 | GPM | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 6 | 0.20682 |  |  | 34.25% | 0.070841
53310 | 17375 | J-5105 | J-29648 | PC | 120 | 4522.36 | 4522.36 | GPM SPM | BSPS | Open | 141 | 0.026705 | 24 | 0.64091 |  |  | 38.8% | 0.24867
51094 | 17431 | J-9396 | J-20767 | PC | 85 | 5005.63 | 5005.63 | GPM SPM | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  |  | 35.05% | 0.18801
69679 | 17459 | J-15768 | J-11252 | RC | 70 | -1853.11 | 1853.11 | GPM | BSPS | Open | 530 | 0.10038 | 24 | 2.4091 |  |  | 98.73% | 2.3786
10993 | 17530 | J-6868 | J-6869 | CI | 65.8 | 86.42 | 86.42 | Y9 GM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 25.17% | 0.0034323
36173 | 17564 | J-21488 | J-21489 | CI | 65.8 | -168.17 | 168.17 | GM | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 27.06% | 0.02091
42128 | 17820 | J-24656 | J-13535 | RC | 120 | -4472.31 | 4472.31 | GPM SPM | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 24 | 0.24091 |  |  | 40.32% | 0.097135
46247 | 17821 | J-26720 | J-6151 | RC | 120 | -4657.71 | 4657.71 | GPM SPM | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  |  | 39.16% | 0.1424
33530 | 18164 | J-20060 | J-84 | DI | 130 | 158.53 | 158.53 | GPM | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 6 | 0.032955 |  |  | 34.31% | 0.011307
69628 | 18302 | J-31685 | J-33447 | DI | 100.5 | -228.85 | 228.85 | GPM | BSPS | Open | 538 | 0.10189 | 8 | 0.81515 |  |  | 23.77% | 0.19375
41365 | 18865 | J-22403 | J-16647 | AC | 140 | 160.99 | 160.99 | GPM | BSPS | Open | 63 | 0.011932 | 6 | 0.071591 |  |  | 33.79% | 0.024188
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -21542.08 | 21542.08 | GPM LP2 SPM | GRAV | Open | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  |  | 6.362% | 0.30004
60844 | 19190 | J-30777 | J-27892 | CI | 120 | 4499.61 | 4499.61 | GPM SPM | BSPS | Open | 224 | 0.042424 | 24 | 1.0182 |  |  | 37.83% | 0.38513
48789 | 19397 | J-27892 | J-7773 | CI | 120 | 4497.82 | 4497.82 | GPM SPM | BSPS | Open | 99 | 0.01875 | 24 | 0.45 |  |  | 37.84% | 0.17028
25636 | 19434 | J-5118 | J-15690 | CI | 100.5 | 269.86 | 269.86 | GPM | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 20.16% | 0.0054972
68906 | 19454 | J-1241 | J-32455 | PC | 120 | -5072.63 | 5072.63 | GPM SPM | BSPS | Open | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  |  | 34.59% | 0.71853
9982 | 19467 | J-6234 | J-6235 | CI | 65.8 | 149.68 | 149.68 | Y9 GM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 14.53% | 0.0019817
55669 | 19911 | J-23829 | J-27812 | CI | 65.8 | -168.61 | 168.61 | GM | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 12 | 0.37955 |  |  | 26.99% | 0.10244
68031 | 19946 | J-33225 | J-15120 | PC | 120 | -5043.56 | 5043.56 | GPM SPM | BSPS | Open | 407 | 0.077083 | 24 | 1.85 |  |  | 34.79% | 0.64361
39615 | 20145 | J-23330 | J-23331 | AC | 140 | -122.43 | 122.43 | Y9 GM | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 8 | 0.065152 |  |  | 17.77% | 0.011575
37796 | 20164 | J-22376 | J-525 | AC | 140 | 125.93 | 125.93 | Y1 GPM | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 8 | 0.060606 |  |  | 39.46% | 0.023915
34539 | 20165 | J-6136 | J-20612 | AC | 140 | -127.77 | 127.77 | Y3 GPM | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 38.54% | 0.018104
56966 | 20168 | J-29262 | J-30780 | AC | 140 | 168.33 | 168.33 | Y4 GPM | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 8 | 0.27424 |  |  | 12.3% | 0.033722
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -1628.49 | 1628.49 | EPP GPM WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 6.162% | 0.048319
15603 | 20774 | J-9683 | J-9684 | DI | 130 | 249.29 | 249.29 | GPM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 21.82% | 0.003306
70202 | 20798 | J-25534 | J-5585 | DI | 130 | 5830.78 | 5830.78 | GPM SPM | BSPS | Open | 683 | 0.12936 | 24 | 3.1045 |  |  | 29.16% | 0.90528
43818 | 20804 | J-18705 | J-25534 | DI | 130 | 5830.91 | 5830.91 | GPM SPM | BSPS | Open | 64 | 0.012121 | 24 | 0.29091 |  |  | 29.16% | 0.084826
34482 | 20895 | J-20580 | J-984 | CI | 65.8 | 99.12 | 99.12 | Y9 GM | BSPS | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  |  | 21.95% | 0.081297
7514 | 20978 | J-4669 | J-4670 | CI | 100.5 | 128.24 | 128.24 | Y8 GM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 18.52% | 0.0011226
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 21633.87 | 21633.87 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  |  | 6.335% | 0.096468
12455 | 21166 | J-7773 | J-7774 | PC | 120 | 4643.75 | 4643.75 | GPM SPM | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 37.78% | 0.012022
41849 | 21167 | J-24509 | J-24510 | AC | 130 | 266.63 | 266.63 | Y1 GPM | BSPS | Open | 52 | 0.0098485 | 8 | 0.078788 |  |  | 37.11% | 0.029236
31480 | 21168 | J-3226 | J-18945 | AC | 140 | 274.49 | 274.49 | Y1 GPM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 36.04% | 0.014199
69878 | 21293 | J-33283 | J-33394 | PC | 120 | -4416.9 | 4416.9 | GPM SPM | BSPS | Open | 557 | 0.10549 | 24 | 2.5318 |  |  | 39.05% | 0.98879
69933 | 21365 | J-32326 | J-5118 | CI | 100.5 | 276.79 | 276.79 | GPM | BSPS | Open | 561 | 0.10625 | 8 | 0.85 |  |  | 19.65% | 0.16704
49871 | 21370 | J-28348 | J-22874 | CI | 100.5 | 612.28 | 612.28 | GPM | BSPS | Open | 108 | 0.020455 | 8 | 0.16364 |  |  | 8.884% | 0.014537
67044 | 21371 | J-22874 | J-32326 | CI | 100.5 | 365.67 | 365.67 | GPM | BSPS | Open | 361 | 0.068371 | 8 | 0.54697 |  |  | 14.88% | 0.081362
71130 | 21420 | J-11253 | J-32946 | DI | 70 | 740.61 | 740.61 | SPM GM | BSPS | Open | 1405 | 0.2661 | 24 | 6.3864 |  |  | 2.937% | 0.18757
69216 | 21520 | J-28474 | J-33225 | PC | 120 | -5043.42 | 5043.42 | GPM SPM | BSPS | Open | 485 | 0.091856 | 24 | 2.2045 |  |  | 34.79% | 0.76697
52500 | 21561 | J-18945 | J-8745 | AC | 140 | 274.36 | 274.36 | Y1 GPM | BSPS | Open | 141 | 0.026705 | 8 | 0.21364 |  |  | 36.06% | 0.07704
24945 | 21565 | J-6235 | J-4254 | CI | 65.8 | 149.55 | 149.55 | Y9 GM | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 14.54% | 0.0056196
52518 | 21706 | J-8745 | J-24509 | AC | 140 | 266.91 | 266.91 | Y1 GPM | BSPS | Open | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 37.07% | 0.075821
69501 | 22009 | J-16757 | J-18598 | DI | 130 | -253.8 | 253.8 | GPM | BSPS | Open | 513 | 0.097159 | 8 | 0.77727 |  |  | 32.49% | 0.25256
41551 | 22109 | J-4533 | J-6053 | AC | 140 | 86.06 | 86.06 | GM | BSPS | Open | 50 | 0.0094697 | 6 | 0.056818 |  |  | 36.24% | 0.020592
51620 | 22274 | J-29054 | J-22402 |  | 100.5 | 183.03 | 183.03 | GPM | BSPS | Open | 123 | 0.023295 | 8 | 0.18636 |  |  | 29.72% | 0.055384
7301 | 22275 | J-787 | J-4533 | AC | 140 | 86.2 | 86.2 | GM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 36.18% | 0.0016447
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -21767.08 | 21767.08 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  |  | 6.296% | 0.023612
70609 | 23094 | J-33415 | J-11291 | AC | 140 | 150.01 | 150.01 | Y2 GPM | BSPS | Open | 747 | 0.14148 | 8 | 1.1318 |  |  | 35.09% | 0.39716
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -5206.77 | 5206.77 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  |  | 6.159% | 0.017148
69162 | 23475 | J-31119 | J-6868 | CI | 65.8 | 87.46 | 87.46 | Y9 GM | BSPS | Open | 478 | 0.09053 | 12 | 1.0864 |  |  | 24.87% | 0.27019
7677 | 23480 | J-4454 | J-4775 | AC | 140 | -51.79 | 51.79 | Y4 GPM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 39.97% | 0.0030277
40550 | 23503 | J-21489 | J-23829 | CI | 65.8 | -168.3 | 168.3 | GM | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 12 | 0.10455 |  |  | 27.04% | 0.028268
10347 | 23533 | J-6465 | J-2029 | AC | 140 | -131.4 | 131.4 | Y3 GPM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 37.48% | 0.0034071
49040 | 24176 | J-21919 | J-16675 | DI | 126 | -2042.74 | 2042.74 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 100 | 0.018939 | 24 | 0.45455 |  |  | 20.89% | 0.094939
61753 | 24186 | J-19309 | J-31084 | RC | 120 | -4589.74 | 4589.74 | GPM SPM | BSPS | Open | 259 | 0.049053 | 24 | 1.1773 |  |  | 40.34% | 0.47488
29247 | 24187 | NEUT-1 | J-1147 | DI | 126 | 3819.19 | 3819.19 | GPM SPM | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 29.16% | 0.030485
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 21542.48 | 21542.48 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  |  | 6.362% | 1.0469
57072 | 24322 | J-11607 | J-6997 | CI | 65.8 | -91.83 | 91.83 | GM | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 12 | 0.41364 |  |  | 25.87% | 0.107
42782 | 24638 | J-9787 | J-24998 | CI | 100.5 | -136.12 | 136.12 | Y9 GM | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  |  | 15.98% | 0.014043
35000 | 24771 | J-16344 | J-15570 |  | 100.5 | -45.52 | 45.52 | GM | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 16 | 0.09697 |  |  | 99.97% | 0.09694 |  |  | 3.9556
58386 | 24891 | J-26039 | J-24656 | RC | 120 | -4471.67 | 4471.67 | GPM SPM | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 24 | 0.89545 |  |  | 40.33% | 0.3611
61507 | 24893 | J-3906 | J-6979 | AC | 140 | 72.73 | 72.73 | Y4 GPM | BSPS | Open | 231 | 0.04375 | 8 | 0.35 |  |  | 37.73% | 0.13204
71236 | 24921 | J-33611 | J-26706 | PC | 80 | 5235.29 | 5235.29 | GPM SPM | BSPS | Open | 5490 | 1.0398 | 24 | 24.9545 |  |  | 32.48% | 8.1044
13895 | 25024 | J-8650 | J-8651 | CI | 140 | 149.73 | 149.73 | Y2 GPM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 35.16% | 0.004794
39612 | 25047 | J-1240 | J-18598 | DI | 130 | 257.98 | 257.98 | GPM | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 6 | 0.048864 |  |  | 31.97% | 0.01562
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -21957.67 | 21957.67 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  |  | 6.242% | 0.93981
59507 | 25287 | J-7064 | J-8586 | CI | 65.8 | 114.57 | 114.57 | Y9 GM | BSPS | Open | 208 | 0.039394 | 12 | 0.47273 |  |  | 18.99% | 0.089751
26886 | 25377 | J-16398 | J-7524 | CI | 100.5 | 276.7 | 276.7 | GPM | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 19.66% | 0.0089355
3230 | 25546 | J-1944 | J-1945 | AC | 140 | 181.77 | 181.77 | Y GPM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 38.13% | 0.0011555
64758 | 25764 | J-25887 | J-31294 | AC | 140 | -186.12 | 186.12 | Y GPM | BSPS | Open | 284 | 0.053788 | 8 | 0.4303 |  |  | 37.24% | 0.16024
61180 | 26234 | J-9684 | J-31782 | DI | 130 | 249.16 | 249.16 | GPM | BSPS | Open | 231 | 0.04375 | 8 | 0.35 |  |  | 21.83% | 0.076408
36790 | 26235 | J-12885 | J-10935 | DI | 130 | 266.6 | 266.6 | GPM | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 20.4% | 0.01082
9828 | 26295 | J-6135 | J-6136 | AC | 140 | -127.64 | 127.64 | Y3 GPM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 38.58% | 0.0035075
26794 | 26357 | GREENVILLE - GEORGE WATERMAN | J-16344 | AC | 140 | -1875.14 | 1875.14 | GPM | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 16 | 0.072727 |  |  | 99.99% | 0.072722
52144 | 26445 | J-567 | J-20580 | CI | 65.8 | 100.05 | 100.05 | Y9 GM | BSPS | Open | 129 | 0.024432 | 12 | 0.29318 |  |  | 21.74% | 0.063741
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -5206.64 | 5206.64 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  |  | 6.16% | 0.0024498
18281 | 26687 | J-11291 | J-8650 | AC | 140 | 149.87 | 149.87 | Y2 GPM | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  |  | 35.12% | 0.0069182
69959 | 26872 | J-28980 | J-28473 | CI | 120 | -5034.19 | 5034.19 | GPM SPM | BSPS | Open | 562 | 0.10644 | 24 | 2.5545 |  |  | 34.85% | 0.89037
70705 | 27024 | J-4775 | J-33541 | AC | 140 | -52.49 | 52.49 | Y4 GPM | BSPS | Open | 781 | 0.14792 | 8 | 1.1833 |  |  | 39.43% | 0.46663
46229 | 27048 | J-2058 | J-20245 | PC | 120 | 4694.13 | 4694.13 | GPM SPM | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  |  | 36.75% | 0.13363
60972 | 27163 | J-27138 | J-31740 | CI | 100.5 | 280.38 | 280.38 | Y2 GPM | BSPS | Open | 225 | 0.042614 | 8 | 0.34091 |  |  | 18.77% | 0.064003
50777 | 27164 | J-28734 | J-783 | CI | 100.5 | 261.36 | 261.36 | Y2 GPM | BSPS | Open | 116 | 0.02197 | 8 | 0.17576 |  |  | 20.14% | 0.035398
29135 | 27249 | J-6151 | J-17649 | RC | 120 | -4663.74 | 4663.74 | GPM SPM | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 39.11% | 0.040887
62298 | 27273 | J-2701 | J-24714 | AC | 140 | 141.02 | 141.02 | Y4 GPM | BSPS | Open | 241 | 0.045644 | 8 | 0.36515 |  |  | 14.68% | 0.053596
52351 | 27399 | J-11175 | J-28454 | AC | 140 | -121.56 | 121.56 | Y9 GM | BSPS | Open | 131 | 0.024811 | 8 | 0.19848 |  |  | 17.89% | 0.035517
70844 | 27400 | J-9090 | J-4741 | CI | 120 | -273.32 | 273.32 | SPM GM | BSPS | Open | 1150 | 0.2178 | 24 | 5.2273 |  |  | 7.958% | 0.41601
33921 | 27492 | J-15121 | J-20270 | PC | 120 | -4807.26 | 4807.26 | GPM SPM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  |  | 34.78% | 0.047433
58927 | 27853 | J-31294 | J-31226 | AC | 140 | -188.03 | 188.03 | Y GPM | BSPS | Open | 202 | 0.038258 | 8 | 0.30606 |  |  | 36.86% | 0.11282
71073 | 28535 | J-33613 | J-30800 | RC | 120 | -1908.28 | 1908.28 | GPM | BSPS | Open | 1216 | 0.2303 | 24 | 5.5273 |  |  | 95.88% | 5.2995
53970 | 28840 | J-5364 | J-28979 | PC | 120 | -5029.91 | 5029.91 | GPM SPM | BSPS | Open | 148 | 0.02803 | 24 | 0.67273 |  |  | 34.88% | 0.23467
55338 | 29104 | J-1931 | J-26704 | CI | 65.8 | -106.42 | 106.42 | Y9 GM | BSPS | Open | 163 | 0.030871 | 12 | 0.37045 |  |  | 20.44% | 0.07572
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -17800.5 | 17800.5 | EPP WPM BPM LP2 SM GM | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 1.137% | 0.12079
69241 | 29238 | J-33394 | J-31704 | PC | 120 | -4418.72 | 4418.72 | GPM SPM | BSPS | Open | 500 | 0.094697 | 24 | 2.2727 |  |  | 39.04% | 0.88724
66422 | 29270 | J-7524 | J-29054 | CI | 65.8 | 183.51 | 183.51 | GPM | BSPS | Open | 338 | 0.064015 | 12 | 0.76818 |  |  | 29.64% | 0.22769
45565 | 29362 | J-10630 | J-129 | AC | 140 | -64.44 | 64.44 | GM | BSPS | Open | 75 | 0.014205 | 6 | 0.085227 |  |  | 36.01% | 0.03069
1064 | 29379 | J-525 | J-110 | CI | 140 | 125.8 | 125.8 | Y1 GPM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 39.5% | 0.00059849
64940 | 29407 | J-4454 | J-17173 | AC | 140 | 120.72 | 120.72 | Y4 GPM | BSPS | Open | 289 | 0.054735 | 8 | 0.43788 |  |  | 39.87% | 0.1746
62143 | 29495 | J-84 | J-32010 | DI | 120 | -4926.46 | 4926.46 | GPM SPM | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 24 | 1.0864 |  |  | 34.51% | 0.37493
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -17018.01 | 17018.01 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 6.169% | 0.43674
29228 | 29638 | NEUT-3 | J-13325 | DI | 126 | 3809.57 | 3809.57 | GPM LP | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 0.5963% | 0.00062343
66641 | 29648 | J-25790 | J-10097 | DI | 130 | -2284.37 | 2284.37 | GPM LP | BSPS | Open | 345 | 0.065341 | 24 | 1.5682 |  |  | 1.467% | 0.023002
65071 | 29668 | J-31379 | J-17975 | DI | 140 | 159.59 | 159.59 | GPM | BSPS | Open | 293 | 0.055492 | 6 | 0.33295 |  |  | 34.08% | 0.11348
58133 | 29878 | J-31084 | J-19066 | RC | 120 | -4589.88 | 4589.88 | GPM SPM | BSPS | Open | 194 | 0.036742 | 24 | 0.88182 |  |  | 40.34% | 0.35569
31043 | 30073 | J-9756 | J-18705 | DI | 130 | 5831.05 | 5831.05 | GPM SPM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  |  | 29.16% | 0.03446
32802 | 30128 | J-19666 | J-983 | CI | 65.8 | -128.12 | 128.12 | Y9 GM | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 |  |  | 16.98% | 0.010804
33573 | 30737 | J-4254 | J-7064 | CI | 65.8 | 120.14 | 120.14 | Y9 GM | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 18.11% | 0.011933
66295 | 30933 | J-30141 | J-27633 | DI | 120 | 5237.25 | 5237.25 | GPM SPM | BSPS | Open | 332 | 0.062879 | 24 | 1.5091 |  |  | 32.46% | 0.48992
59762 | 31172 | J-6017 | J-31481 | RC | 120 | -740.11 | 740.11 | SPM GM | BSPS | Open | 242 | 0.045833 | 24 | 1.1 |  |  | 2.939% | 0.032329
70582 | 31183 | J-32444 | J-33447 | CI | 100.5 | 229.01 | 229.01 | GPM | BSPS | Open | 719 | 0.13617 | 8 | 1.0894 |  |  | 23.75% | 0.25875
35755 | 31423 | J-21267 | J-6787 | CI | 65.8 | -194.9 | 194.9 | GM | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 23.35% | 0.018042
58726 | 31748 | J-7573 | J-6676 | RC | 120 | -4650.63 | 4650.63 | GPM SPM | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 24 | 0.90909 |  |  | 39.22% | 0.35654
9070 | 31784 | J-5664 | J-5665 | CI | 100.5 | -45.93 | 45.93 | GM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 99.08% | 0.015012
12126 | 31899 | J-7573 | J-7574 | CI | 100.5 | 169.86 | 169.86 | Y4 GPM | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 12.19% | 0.0012924
50469 | 31900 | J-7574 | J-25962 | CI | 100.5 | 169.73 | 169.73 | Y4 GPM | BSPS | Open | 113 | 0.021402 | 8 | 0.17121 |  |  | 12.19% | 0.020879
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 1920.82 | 1920.82 | EPP GPM WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 6.161% | 1.2854
14624 | 32579 | J-9090 | J-8490 | AC | 140 | 126.39 | 126.39 | Y9 GM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 6 | 0.011364 |  |  | 17.21% | 0.0019557
50347 | 32604 | J-28555 | J-10129 | AC | 140 | -189.74 | 189.74 | Y GPM | BSPS | Open | 117 | 0.022159 | 8 | 0.17727 |  |  | 36.53% | 0.064756
70897 | 32764 | J-1531 | J-19308 | DI | 110 | -4381.13 | 4381.13 | GPM SPM | BSPS | Open | 920 | 0.17424 | 24 | 4.1818 |  |  | 42.26% | 1.7672
34142 | 32986 | J-15120 | J-16758 | DI | 130 | -236.57 | 236.57 | GPM | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 16 | 0.10303 |  |  | 34.86% | 0.035916
67176 | 33122 | J-26705 | J-6457 | CI | 65.8 | -98.32 | 98.32 | Y9 GM | BSPS | Open | 366 | 0.069318 | 12 | 0.83182 |  |  | 22.12% | 0.18403
21136 | 33262 | J-8171 | NEUT-1 | CI | 130 | 3819.19 | 3819.19 | GPM SPM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 29.16% | 0.013254
41718 | 33303 | J-9813 | J-24441 | AC | 140 | -149.33 | 149.33 | Y2 GPM | BSPS | Open | 51 | 0.0096591 | 8 | 0.077273 |  |  | 35.25% | 0.027239
11101 | 33331 | J-6936 | J-6937 | AC | 140 | -56.99 | 56.99 | Y4 GPM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 36.32% | 0.0033018
70793 | 33408 | J-33613 | J-15089 | PC | 120 | 1908.15 | 1908.15 | GPM | BSPS | Open | 822 | 0.15568 | 24 | 3.7364 |  |  | 95.89% | 3.5826
37122 | 33645 | J-22003 | J-1944 | AC | 140 | 182.03 | 182.03 | Y GPM | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 8 | 0.054545 |  |  | 38.08% | 0.020769
16345 | 33973 | J-10129 | J-10130 | AC | 140 | -189.99 | 189.99 | Y GPM | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 36.48% | 0.0060801
34405 | 34149 | J-6869 | J-4969 | CI | 65.8 | 86.29 | 86.29 | Y9 GM | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 |  |  | 25.21% | 0.018906
44143 | 34160 | J-18813 | J-16266 | CI | 100.5 | 129.48 | 129.48 | Y8 GM | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 8 | 0.098485 |  |  | 18.35% | 0.018068
16348 | 34205 | J-783 | J-2705 | CI | 100.5 | 177.44 | 177.44 | Y2 GPM | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 29.67% | 0.0049443
54344 | 34484 | J-4670 | J-29991 | CI | 100.5 | 123.37 | 123.37 | Y8 GM | BSPS | Open | 152 | 0.028788 | 8 | 0.2303 |  |  | 19.25% | 0.044344
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -21804.91 | 21804.91 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 6.286% | 0.018571
34827 | 35087 | J-5438 | J-20767 |  | 100.5 | -491.63 | 491.63 | Y2 GPM | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 10.71% | 0.008517
64174 | 36040 | J-32455 | J-83 | PC | 120 | -5073.34 | 5073.34 | GPM SPM | BSPS | Open | 272 | 0.051515 | 24 | 1.2364 |  |  | 34.59% | 0.4276
65346 | 36142 | J-7774 | J-32708 | PC | 120 | 4643 | 4643 | GPM SPM | BSPS | Open | 303 | 0.057386 | 24 | 1.3773 |  |  | 37.79% | 0.52048
68322 | 36209 | J-111 | J-33283 | RC | 120 | -4415.15 | 4415.15 | GPM SPM | BSPS | Open | 425 | 0.080492 | 24 | 1.9318 |  |  | 39.07% | 0.75476
24646 | 36564 | J-15120 | J-15121 | PC | 120 | -4807.12 | 4807.12 | GPM SPM | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 24 | 0.077273 |  |  | 34.79% | 0.026879
58687 | 36760 | J-31226 | J-28555 | AC | 140 | -189.27 | 189.27 | Y GPM | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 8 | 0.30303 |  |  | 36.62% | 0.11097
60745 | 36943 | J-6699 | J-2701 | AC | 140 | 142.04 | 142.04 | Y4 GPM | BSPS | Open | 223 | 0.042235 | 8 | 0.33788 |  |  | 14.57% | 0.049237
60109 | 37176 | J-9787 | J-12916 | CI | 65.8 | 98.15 | 98.15 | Y9 GM | BSPS | Open | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 22.16% | 0.10829
57361 | 37230 | J-1945 | J-28837 | PC | 120 | 4697.73 | 4697.73 | GPM SPM | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 24 | 0.84545 |  |  | 36.72% | 0.31045
70999 | 37411 | J-30780 | J-30478 | AC | 140 | 166.01 | 166.01 | Y4 GPM | BSPS | Open | 1037 | 0.1964 | 8 | 1.5712 |  |  | 12.47% | 0.1959
4532 | 37605 | J-2768 | J-2769 | AC | 140 | -121.75 | 121.75 | Y4 GPM | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 17% | 0.00077276
51026 | 37666 | J-28837 | J-2058 | PC | 120 | 4696.29 | 4696.29 | GPM SPM | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  |  | 36.73% | 0.19701
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -21845.83 | 21845.83 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 6.274% | 0.010694
64110 | 37823 | J-32443 | J-32444 | CI | 100.5 | 240.4 | 240.4 | GPM | BSPS | Open | 271 | 0.051326 | 8 | 0.41061 |  |  | 22.63% | 0.092905
5245 | 38073 | J-3225 | J-3226 | AC | 140 | 274.63 | 274.63 | Y1 GPM | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 36.03% | 0.0016375
60807 | 38182 | J-3225 | J-31704 | PC | 120 | 4418.86 | 4418.86 | GPM SPM | BSPS | Open | 225 | 0.042614 | 24 | 1.0227 |  |  | 39.04% | 0.39925
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | 3286.22 | 3286.22 | EPP WP BP LP2 SM GM | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 6.158% | 0.0050384
27506 | 38549 | J-16757 | J-16758 | DI | 130 | 253.66 | 253.66 | GPM | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 |  |  | 32.51% | 0.019704
58875 | 38555 | J-2327 | J-31282 | AC | 140 | -163.53 | 163.53 | Y2 GPM | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 8 | 0.30455 |  |  | 32.19% | 0.098031
70790 | 38980 | J-16344 | J-15089 | RC | 75 | -1829.75 | 1829.75 | GPM | BSPS | Open | 821 | 0.15549 | 24 | 3.7318 |  |  | 99.99% | 3.7316
71168 | 39342 | J-15549 | J-33359 | DI | 100.5 | 9990.98 | 9990.98 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 1567 | 0.29678 | 48 | 14.2455 |  |  | 13.72% | 1.9542
8714 | 39556 | J-5437 | J-5438 |  | 100.5 | -491.49 | 491.49 | Y2 GPM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 10.71% | 0.00081137
32050 | 39676 | J-8022 | J-12764 | CI | 65.8 | 107.55 | 107.55 | Y9 GM | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 20.22% | 0.012411
61393 | 39991 | J-13535 | J-7896 | RC | 120 | -4474.17 | 4474.17 | GPM SPM | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 24 | 1.0455 |  |  | 40.3% | 0.42135
51071 | 40010 | J-22992 | J-4969 | CI | 65.8 | -114.47 | 114.47 | Y9 GM | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 12 | 0.26818 |  |  | 19% | 0.050961
55847 | 40052 | J-30478 | J-4277 | AC | 140 | 165.51 | 165.51 | Y4 GPM | BSPS | Open | 240 | 0.045455 | 8 | 0.36364 |  |  | 12.51% | 0.045476
53734 | 40053 | J-4278 | J-2769 | AC | 140 | 121.88 | 121.88 | Y4 GPM | BSPS | Open | 150 | 0.028409 | 8 | 0.22727 |  |  | 16.98% | 0.038597
66898 | 40164 | J-32871 | J-6465 | AC | 140 | -130.68 | 130.68 | Y3 GPM | BSPS | Open | 354 | 0.067045 | 8 | 0.53636 |  |  | 37.68% | 0.20213
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -22224.1 | 22224.1 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  |  | 6.167% | 1.1318
58589 | 40486 | J-17649 | J-6135 | RC | 120 | -4664.08 | 4664.08 | GPM SPM | BSPS | Open | 199 | 0.037689 | 24 | 0.90455 |  |  | 39.11% | 0.35373
14313 | 40550 | J-2768 | J-8904 | AC | 140 | 152.68 | 152.68 | Y4 GPM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 13.56% | 0.0018486
21196 | 40725 | J-8170 | NEUT-2 | CI | 130 | 3818.83 | 3818.83 | GPM SPM LP | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 15.36% | 0.0069819
70278 | 40955 | J-33541 | J-6936 | AC | 140 | -55.63 | 55.63 | Y4 GPM | BSPS | Open | 628 | 0.11894 | 8 | 0.95152 |  |  | 37.21% | 0.35403
51423 | 40969 | J-28979 | J-28980 | CI | 120 | -5030.49 | 5030.49 | GPM SPM | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  |  | 34.88% | 0.19343
25429 | 40996 | J-15570 | J-15571 |  | 100.5 | -45.65 | 45.65 | GM | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 16 | 0.054545 |  |  | 99.69% | 0.054374
2984 | 41177 | J-1783 | J-1784 | AC | 126 | 2322.53 | 2322.53 | GPM LP | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 16 | 0.0060606 |  |  | 1.443% | 8.7435e-05
57536 | 41385 | J-30923 | J-30924 | AC | 140 | -164.5 | 164.5 | Y2 GPM | BSPS | Open | 188 | 0.035606 | 8 | 0.28485 |  |  | 32% | 0.09115
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -21766.1 | 21766.1 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  |  | 6.297% | 0.68978
50160 | 41578 | J-28473 | J-28474 | CI | 120 | -5043.18 | 5043.18 | GPM SPM | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 24 | 0.5 |  |  | 34.79% | 0.17396
68246 | 41691 | J-8643 | J-33271 | CI | 100.5 | 618.2 | 618.2 | GPM | BSPS | Open | 417 | 0.078977 | 8 | 0.63182 |  |  | 8.799% | 0.055592
17777 | 41970 | J-10981 | J-10982 |  | 130 | 952.17 | 952.17 | GPM | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 3.519% | 0.00063981
9422 | 41971 | J-5882 | J-5883 |  | 130 | 952.44 | 952.44 | GPM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 3.518% | 0.00026651
52189 | 42342 | J-25963 | J-29262 | AC | 140 | 168.47 | 168.47 | Y4 GPM | BSPS | Open | 129 | 0.024432 | 8 | 0.19545 |  |  | 12.29% | 0.024014
33879 | 42522 | J-3225 | J-20245 | PC | 120 | -4693.62 | 4693.62 | GPM SPM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  |  | 36.75% | 0.050117
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | 3286.49 | 3286.49 | EPP WP BP LP2 SM GM | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 6.158% | 0.044782
17678 | 42739 | J-10924 | J-10925 | CI | 65.8 | 97.71 | 97.71 | Y9 GM | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 22.26% | 0.0060714
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -21957.54 | 21957.54 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  |  | 6.242% | 0.041849
21624 | 42914 | J-13325 | J-1783 | DI | 126 | 5615.73 | 5615.73 | GPM LP | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 0.5967% | 0.00040681
58251 | 43076 | J-16962 | J-31119 | CI | 65.8 | 90 | 90 | Y9 GM | BSPS | Open | 195 | 0.036932 | 12 | 0.44318 |  |  | 24.17% | 0.10711
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -21805.32 | 21805.32 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  |  | 6.285% | 0.53569
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -21805.18 | 21805.18 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  |  | 6.285% | 0.014285
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -21805.04 | 21805.04 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  |  | 6.285% | 0.026428
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -21805.89 | 21805.89 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 6.285% | 0.010713
56952 | 43227 | J-19926 | J-30777 | PC | 120 | 4500.11 | 4500.11 | GPM SPM | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 24 | 0.82273 |  |  | 37.82% | 0.31117
13883 | 43325 | J-2946 | J-8643 | CI | 100.5 | 618.34 | 618.34 | GPM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 8.797% | 0.0011996
70905 | 43561 | J-8770 | J-9683 | DI | 130 | 262.73 | 262.73 | GPM | BSPS | Open | 919 | 0.17405 | 8 | 1.3924 |  |  | 20.7% | 0.28828
56988 | 43598 | J-24510 | J-29277 | DI | 130 | 266.36 | 266.36 | Y1 GPM | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 37.14% | 0.10243
63200 | 43602 | J-10925 | J-4298 | CI | 65.8 | 93.62 | 93.62 | Y9 GM | BSPS | Open | 252 | 0.047727 | 12 | 0.57273 |  |  | 23.23% | 0.13307
11684 | 43661 | J-7300 | J-4260 | AC | 140 | -125.5 | 125.5 | Y9 GM | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 17.33% | 0.0018383
71083 | 43719 | J-17412 | J-31740 | DI | 130 | -271.57 | 271.57 | Y2 GPM | BSPS | Open | 1239 | 0.23466 | 12 | 2.8159 |  |  | 19.38% | 0.54581
31704 | 43806 | J-19066 | J-19067 | RC | 120 | -4590.92 | 4590.92 | GPM SPM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  |  | 40.33% | 0.047659
71170 | 44459 | J-4741 | J-28548 | CI | 120 | -326.37 | 326.37 | SPM GM | BSPS | Open | 1606 | 0.30417 | 24 | 7.3 |  |  | 6.665% | 0.48653
58991 | 341216 | J-10130 | J-9200 | AC | 140 | -104.94 | 104.94 | Y GPM | <None> | Open | 204 | 0.038636 | 8 | 0.30909 |  |  | 36.33% | 0.11228
69008 | 345819 | J-33271 | J-23481 | DI | 100.5 | 616.85 | 616.85 | GPM | BSPS | Open | 465 | 0.088068 | 8 | 0.70455 |  |  | 8.818% | 0.062127
43162 | 345840 | J-10982 | J-22307 | DI | 140 | 948.26 | 948.26 | GPM | BSPS | Open | 62 | 0.011742 | 8 | 0.093939 |  |  | 3.533% | 0.0033193
36968 | 345842 | J-13409 | J-21919 | DI | 126 | 3970.09 | 3970.09 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 16.12% | 0.027844
17038 | 345843 | J-10539 | J-10540 | DI | 126 | 3090.33 | 3090.33 | GPM SP LP | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 66 | 0.15 |  |  | 23.64% | 0.03546
25391 | 345844 | J-5673 | J-15549 | DI | 120 | 9991.25 | 9991.25 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 48 | 0.16364 |  |  | 13.72% | 0.022447
62692 | 345973 | J-31966 | J-7300 | DI | 140 | -125.26 | 125.26 | Y9 GM | BSPS | Open | 246 | 0.046591 | 8 | 0.37273 |  |  | 17.37% | 0.064726
2149 | 346084 | J-1240 | J-1241 | DI | 120 | -5072.49 | 5072.49 | GPM SPM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 34.59% | 0.0031447
397 | 346089 | J-83 | J-84 | DI | 120 | -5073.75 | 5073.75 | GPM SPM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  |  | 34.58% | 0.0015719
18408 | 346637 | J-8171 | J-11371 | DI | 130 | -2505.7 | 2505.7 | GPM SPM | GRAV | Open | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  |  | 29.16% | 0.017228
13096 | 346638 | J-8170 | J-8171 | DI | 130 | 1313.62 | 1313.62 | GPM SPM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 29.16% | 0.010605
13522 | 346639 | J-33671 | J-8170 | DI | 130 | 5132.59 | 5132.59 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 18.89% | 0.00687
15721 | 346817 | J-9755 | J-9756 | DI | 130 | 5831.18 | 5831.18 | GPM SPM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 29.16% | 0.013254
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 34818.65 | 34818.65 | EPP GPM WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 3.596% | 2.9928
52997 | 346967 | J-7174 | J-29541 | DI | 100.5 | -228.3 | 228.3 | GPM | BSPS | Open | 137 | 0.025947 | 8 | 0.20758 |  |  | 23.83% | 0.049456
66514 | 347167 | J-32946 | J-31481 | DI | 120 | 740.38 | 740.38 | SPM GM | BSPS | Open | 340 | 0.064394 | 24 | 1.5455 |  |  | 2.938% | 0.045405
39011 | 347299 | J-7175 | J-16398 | CI | 130 | 276.83 | 276.83 | GPM | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  |  | 19.65% | 0.017863
11481 | 347300 | J-7174 | J-7175 | CI | 65.8 | 279.85 | 279.85 | GPM | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 19.44% | 0.0030922
35246 | 347720 | J-20991 | J-1531 | DI | 110 | -3225.24 | 3225.24 | GPM SPM | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 57.4% | 0.083495
70922 | 347726 | J-20767 | J-8475 | DI | 120 | 4513.86 | 4513.86 | GPM SPM | BSPS | Open | 938 | 0.17765 | 24 | 4.2636 |  |  | 37.71% | 1.6076
21762 | 348270 | J-13408 | J-13409 | DI | 126 | 7060.7 | 7060.7 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 19.41% | 0.026469
49337 | 348271 | J-13409 | J-10539 | DI | 126 | 3090.47 | 3090.47 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 104 | 0.019697 | 48 | 0.94545 |  |  | 23.64% | 0.2235
68931 | 348272 | J-33359 | J-13408 | DI | 126 | 9990.84 | 9990.84 | GPM SPM LP | GRAV | Open | 478 | 0.09053 | 48 | 4.3455 |  |  | 13.72% | 0.59611
2006 | 348285 | J-1146 | J-1147 | DI | 126 | -5831.46 | 5831.46 | GPM SPM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 29.16% | 0.0026506
13052 | 348286 | J-1147 | J-8143 | DI | 126 | -2012.41 | 2012.41 | GPM SPM | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 29.15% | 0.010599
29723 | 348326 | J-17975 | J-17976 | DI | 140 | 158.94 | 158.94 | GPM | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 6 | 0.027273 |  |  | 34.22% | 0.0093335
59307 | 348327 | J-16648 | J-31379 | AC | 140 | 160.49 | 160.49 | GPM | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 6 | 0.23409 |  |  | 33.89% | 0.079339
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -22224.51 | 22224.51 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  |  | 6.167% | 0.93414
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -22224.24 | 22224.24 | GPM LP2 SM | GRAV | Open | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  |  | 6.167% | 0.067976
48194 | 348523 | J-27633 | J-27634 | PC | 120 | 5237.11 | 5237.11 | GPM SPM | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 24 | 0.42727 |  |  | 32.47% | 0.13872
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GPM WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 1.878% | 0.017289
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GPM WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 1.878% | 0.021451
71237 | 12748 | J-110 | J-111 | RC | 120 | -4412.46 | 4412.46 | GP SPM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  |  | 39.09% | 0.001777

## GWD PH
ID | Notes | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | 822.7992 | % Greenville | Greeville Inch Miles | Total Greenville Inch Miles | 55.0934
26794 | GP | 26357 | GREENVILLE - GEORGE WATERMAN | J-16344 | AC | 140 | -1875.19 | 1875.19 | 24 | 0.0045455 | 16 | 0.072727 |  |  | 62.22% | 0.045248
65961 | Y5 GP | 5358 | J-23005 | J-30800 | AC | 140 | 38.29 | 38.29 | 323 | 0.061174 | 8 | 0.48939 |  |  | 60.94% | 0.29823
70790 | GP | 38980 | J-16344 | J-15089 | RC | 75 | -1920.81 | 1920.81 | 821 | 0.15549 | 24 | 3.7318 |  |  | 60.74% | 2.2666
70793 | GP | 33408 | J-33613 | J-15089 | PC | 120 | 2021.6 | 2021.6 | 822 | 0.15568 | 24 | 3.7364 |  |  | 57.71% | 2.1563
71073 | GP | 28535 | J-33613 | J-30800 | RC | 120 | -2021.79 | 2021.79 | 1216 | 0.2303 | 24 | 5.5273 |  |  | 57.7% | 3.1895
57054 | GP | 7973 | J-30800 | J-15768 | RC | 120 | -1984.26 | 1984.26 | 182 | 0.03447 | 24 | 0.82727 |  |  | 57.62% | 0.47668
69679 | GP | 17459 | J-15768 | J-11252 | RC | 70 | -2035.77 | 2035.77 | 530 | 0.10038 | 24 | 2.4091 |  |  | 56.81% | 1.3687
18217 | GP | 3241 | J-11252 | J-11253 | RC | 120 | -2199.68 | 2199.68 | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  |  | 52.58% | 0.03107
65698 | GP SP | 5772 | J-11253 | J-27839 | RC | 70 | -2228.5 | 2228.5 | 312 | 0.059091 | 24 | 1.4182 |  |  | 51.9% | 0.73604
48659 | GP SP | 1898 | J-27839 | J-27840 | RC | 70 | -2232.17 | 2232.17 | 97 | 0.018371 | 24 | 0.44091 |  |  | 51.81% | 0.22846
71216 | GP SP | 3061 | J-27840 | J-14751 | RC | 110 | -2232.64 | 2232.64 | 2168 | 0.41061 | 24 | 9.8545 |  |  | 51.8% | 5.105
66504 | GP SP | 9605 | J-14751 | J-751 | RC | 120 | -2736.45 | 2736.45 | 340 | 0.064394 | 24 | 1.5455 |  |  | 42.27% | 0.6532
71056 | GP SP | 13612 | J-751 | J-20991 | RC | 70 | -2744.19 | 2744.19 | 1189 | 0.22519 | 24 | 5.4045 |  |  | 42.15% | 2.2778
35246 | GP SP | 347720 | J-20991 | J-1531 | DI | 110 | -2744.94 | 2744.94 | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 42.14% | 0.061288
70897 | GP SP | 32764 | J-1531 | J-19308 | DI | 110 | -3919.32 | 3919.32 | 920 | 0.17424 | 24 | 4.1818 |  |  | 29.51% | 1.2341
32149 | GP SP | 4193 | J-19308 | J-19309 | RC | 120 | -3919.51 | 3919.51 | 27 | 0.0051136 | 24 | 0.12273 |  |  | 29.51% | 0.036215
61753 | GP SP | 24186 | J-19309 | J-31084 | RC | 120 | -4296.86 | 4296.86 | 259 | 0.049053 | 24 | 1.1773 |  |  | 26.92% | 0.31689
58133 | GP SP | 29878 | J-31084 | J-19066 | RC | 120 | -4297.05 | 4297.05 | 194 | 0.036742 | 24 | 0.88182 |  |  | 26.92% | 0.23735
44859 | GP SP | 5103 | J-8926 | J-26039 | RC | 120 | -4202.68 | 4202.68 | 70 | 0.013258 | 24 | 0.31818 |  |  | 26.91% | 0.085638
58386 | GP SP | 24891 | J-26039 | J-24656 | RC | 120 | -4203.21 | 4203.21 | 197 | 0.037311 | 24 | 0.89545 |  |  | 26.91% | 0.24098
31704 | GP SP | 43806 | J-19066 | J-19067 | RC | 120 | -4298.51 | 4298.51 | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  |  | 26.91% | 0.031799
42128 | GP SP | 17820 | J-24656 | J-13535 | RC | 120 | -4204.1 | 4204.1 | 53 | 0.010038 | 24 | 0.24091 |  |  | 26.91% | 0.064818
54036 | GP SP | 16167 | J-19067 | J-8926 | RC | 120 | -4298.82 | 4298.82 | 149 | 0.02822 | 24 | 0.67727 |  |  | 26.9% | 0.18222
61393 | GP SP | 39991 | J-13535 | J-7896 | RC | 120 | -4206.71 | 4206.71 | 230 | 0.043561 | 24 | 1.0455 |  |  | 26.89% | 0.28111
65969 | GP SP | 12265 | J-7896 | J-30597 | RC | 120 | -4212.02 | 4212.02 | 321 | 0.060795 | 24 | 1.4591 |  |  | 26.86% | 0.39184
56273 | GP SP | 8696 | J-30597 | J-7573 | RC | 120 | -4214.12 | 4214.12 | 174 | 0.032955 | 24 | 0.79091 |  |  | 26.84% | 0.21229
14347 | Y4 GP | 2054 | J-8925 | J-8926 | AC | 140 | 96.65 | 96.65 | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 26.33% | 0.00359
28250 | Y4 GP | 9100 | J-17173 | J-8925 | AC | 140 | 96.84 | 96.84 | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 26.28% | 0.0087584
64940 | Y4 GP | 29407 | J-4454 | J-17173 | AC | 140 | 97.36 | 97.36 | 289 | 0.054735 | 8 | 0.43788 |  |  | 26.13% | 0.11444
7175 | Y4 GP | 5913 | J-4453 | J-4454 | AC | 140 | 55.63 | 55.63 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 26.12% | 0.0015829
57431 | Y5 GP | 35696 | J-23005 | J-6573 | AC | 140 | -89.35 | 89.35 | 187 | 0.035417 | 8 | 0.28333 |  |  | 26.11% | 0.073991
64460 | GP | 20287 | J-6573 | J-15767 | AC | 140 | -50.77 | 50.77 | 279 | 0.052841 | 8 | 0.42273 |  |  | 26.1% | 0.11035
11167 | Y4 GP | 16970 | J-6979 | J-4453 | AC | 140 | 55.82 | 55.82 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 26.03% | 0.0023662
58726 | GP SP | 31748 | J-7573 | J-6676 | RC | 120 | -4382.11 | 4382.11 | 200 | 0.037879 | 24 | 0.90909 |  |  | 26.01% | 0.23647
51499 | GP SP | 9262 | J-6676 | J-26720 | RC | 120 | -4391.82 | 4391.82 | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  |  | 25.95% | 0.14393
46247 | GP SP | 17821 | J-26720 | J-6151 | RC | 120 | -4392.01 | 4392.01 | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  |  | 25.95% | 0.094376
25771 | GP | 21253 | J-15767 | J-15768 | AC | 140 | -51.08 | 51.08 | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 25.95% | 0.0070763
59325 | GP SP | 13024 | J-6135 | J-13973 | RC | 120 | -4282.71 | 4282.71 | 206 | 0.039015 | 24 | 0.93636 |  |  | 25.92% | 0.24274
22723 | GP SP | 9289 | J-13973 | J-110 | RC | 120 | -4283.79 | 4283.79 | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  |  | 25.92% | 0.018849
438 | GP SP | 12748 | J-110 | J-111 | RC | 120 | -4168.38 | 4168.38 | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  |  | 25.92% | 0.001178
29135 | GP SP | 27249 | J-6151 | J-17649 | RC | 120 | -4400.45 | 4400.45 | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 25.9% | 0.027081
58589 | GP SP | 40486 | J-17649 | J-6135 | RC | 120 | -4400.93 | 4400.93 | 199 | 0.037689 | 24 | 0.90455 |  |  | 25.9% | 0.23428
68322 | GP SP | 36209 | J-111 | J-33283 | RC | 120 | -4172.14 | 4172.14 | 425 | 0.080492 | 24 | 1.9318 |  |  | 25.89% | 0.50019
69878 | GP SP | 21293 | J-33283 | J-33394 | PC | 120 | -4174.6 | 4174.6 | 557 | 0.10549 | 24 | 2.5318 |  |  | 25.88% | 0.65516
69241 | GP SP | 29238 | J-33394 | J-31704 | PC | 120 | -4177.15 | 4177.15 | 500 | 0.094697 | 24 | 2.2727 |  |  | 25.86% | 0.58776
60807 | GP SP | 38182 | J-3225 | J-31704 | PC | 120 | 4177.34 | 4177.34 | 225 | 0.042614 | 24 | 1.0227 |  |  | 25.86% | 0.26448
1064 | Y1 GP | 29379 | J-525 | J-110 | CI | 140 | 116.68 | 116.68 | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 25.69% | 0.00038926
33879 | GP SP | 42522 | J-3225 | J-20245 | PC | 120 | -4442.3 | 4442.3 | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  |  | 25.66% | 0.03499
46229 | GP SP | 27048 | J-2058 | J-20245 | PC | 120 | 4443 | 4443 | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  |  | 25.66% | 0.093293
37796 | Y1 GP | 20164 | J-22376 | J-525 | AC | 140 | 116.87 | 116.87 | 40 | 0.0075758 | 8 | 0.060606 |  |  | 25.65% | 0.015545
51026 | GP SP | 37666 | J-28837 | J-2058 | PC | 120 | 4446.02 | 4446.02 | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  |  | 25.64% | 0.13751
57361 | GP SP | 37230 | J-1945 | J-28837 | PC | 120 | 4448.05 | 4448.05 | 186 | 0.035227 | 24 | 0.84545 |  |  | 25.63% | 0.21666
67049 | GP SP | 827 | J-26469 | J-1945 | PC | 120 | 4315.01 | 4315.01 | 361 | 0.068371 | 24 | 1.6409 |  |  | 25.62% | 0.42047
45728 | GP SP | 787 | J-6033 | J-26469 | PC | 120 | 4316.85 | 4316.85 | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 |  |  | 25.61% | 0.088482 | 20.7606 | 106
67800 | GP SP | 6322 | J-29648 | J-6033 | PC | 120 | 4320.14 | 4320.14 | 402 | 0.076136 | 24 | 1.8273 |  |  | 25.59% | 0.46767
53310 | GP SP | 17375 | J-5105 | J-29648 | PC | 120 | 4322.25 | 4322.25 | 141 | 0.026705 | 24 | 0.64091 |  |  | 25.58% | 0.16395
14810 | Y GP | 27852 | J-9200 | J-9201 | DI | 140 | -69.75 | 69.75 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 25.49% | 0.0038627
58991 | Y GP | 341216 | J-10130 | J-9200 | AC | 140 | -134.17 | 134.17 | 204 | 0.038636 | 8 | 0.30909 |  |  | 25.49% | 0.078779
67645 | GP SP | 13981 | J-32708 | J-5105 | PC | 120 | 4477.3 | 4477.3 | 387 | 0.073295 | 24 | 1.7591 |  |  | 25.39% | 0.44667
48789 | GP SP | 19397 | J-27892 | J-7773 | CI | 120 | 4361.94 | 4361.94 | 99 | 0.01875 | 24 | 0.45 |  |  | 25.39% | 0.11424
65346 | GP SP | 36142 | J-7774 | J-32708 | PC | 120 | 4478.4 | 4478.4 | 303 | 0.057386 | 24 | 1.3773 |  |  | 25.39% | 0.34963
12455 | GP SP | 21166 | J-7773 | J-7774 | PC | 120 | 4479.45 | 4479.45 | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 25.38% | 0.0080753
3230 | Y GP | 25546 | J-1944 | J-1945 | AC | 140 | 134.76 | 134.76 | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 25.38% | 0.00076896
60844 | GP SP | 19190 | J-30777 | J-27892 | CI | 120 | 4364.44 | 4364.44 | 224 | 0.042424 | 24 | 1.0182 |  |  | 25.37% | 0.25832
56952 | GP SP | 43227 | J-19926 | J-30777 | PC | 120 | 4365.15 | 4365.15 | 181 | 0.03428 | 24 | 0.82273 |  |  | 25.37% | 0.2087
59587 | GP SP | 2336 | J-31437 | J-19926 | PC | 120 | 4374.83 | 4374.83 | 209 | 0.039583 | 24 | 0.95 |  |  | 25.31% | 0.24045
70196 | Y1 GP | 12549 | J-5873 | J-22376 | AC | 140 | 118.44 | 118.44 | 604 | 0.11439 | 8 | 0.91515 |  |  | 25.31% | 0.23162
37122 | Y GP | 33645 | J-22003 | J-1944 | AC | 140 | 135.12 | 135.12 | 36 | 0.0068182 | 8 | 0.054545 |  |  | 25.31% | 0.013804
7677 | Y4 GP | 23480 | J-4454 | J-4775 | AC | 140 | -43.16 | 43.16 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 25.29% | 0.001916
68157 | GP SP | 6703 | J-28206 | J-31437 | PC | 120 | 4379.43 | 4379.43 | 413 | 0.07822 | 24 | 1.8773 |  |  | 25.28% | 0.47466
49499 | GP SP | 11910 | J-8475 | J-28206 | DI | 120 | 4381.93 | 4381.93 | 104 | 0.019697 | 24 | 0.47273 |  |  | 25.27% | 0.11946
70922 | GP SP | 347726 | J-20767 | J-8475 | DI | 120 | 4384.4 | 4384.4 | 938 | 0.17765 | 24 | 4.2636 |  |  | 25.26% | 1.0768
15814 | Y2 GP | 9948 | J-7773 | J-9813 | CI | 130 | -117.7 | 117.7 | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 25.11% | 0.011415
9406 | Y1 GP | 12548 | J-5872 | J-5873 | AC | 140 | 119.41 | 119.41 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 25.1% | 0.0019018
61902 | Y GP | 341152 | J-9200 | J-30601 | AC | 130 | -65.4 | 65.4 | 236 | 0.044697 | 8 | 0.35758 |  |  | 25.1% | 0.089745
66581 | Y GP | 3447 | J-30926 | J-22003 | AC | 140 | 136.52 | 136.52 | 359 | 0.067992 | 8 | 0.54394 |  |  | 25.05% | 0.13625
9828 | Y3 GP | 26295 | J-6135 | J-6136 | AC | 140 | -118.41 | 118.41 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 25.03% | 0.0022754
34539 | Y3 GP | 20165 | J-6136 | J-20612 | AC | 140 | -118.6 | 118.6 | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 24.99% | 0.011737
34142 | GP | 32986 | J-15120 | J-16758 | DI | 130 | -227.33 | 227.33 | 34 | 0.0064394 | 16 | 0.10303 |  |  | 24.9% | 0.025654
70787 | Y GP | 36543 | J-9201 | J-3580 | DI | 130 | -71.44 | 71.44 | 954 | 0.18068 | 8 | 1.4455 |  |  | 24.89% | 0.35979
66164 | Y3 GP | 14689 | J-20612 | J-32871 | AC | 140 | -119.63 | 119.63 | 328 | 0.062121 | 8 | 0.49697 |  |  | 24.77% | 0.12312
57546 | Y GP | 8324 | J-26344 | J-30926 | AC | 140 | 138.06 | 138.06 | 188 | 0.035606 | 8 | 0.28485 |  |  | 24.77% | 0.070555
70705 | Y4 GP | 27024 | J-4775 | J-33541 | AC | 140 | -44.14 | 44.14 | 781 | 0.14792 | 8 | 1.1833 |  |  | 24.73% | 0.29264
45467 | Y GP | 2958 | J-25888 | J-26344 | AC | 140 | 138.31 | 138.31 | 74 | 0.014015 | 8 | 0.11212 |  |  | 24.72% | 0.027721
56301 | Y GP | 19458 | J-30601 | J-29286 | AC | 130 | -66.41 | 66.41 | 174 | 0.032955 | 8 | 0.26364 |  |  | 24.72% | 0.065162
44548 | Y GP | 5994 | J-25887 | J-25888 | AC | 140 | 139.88 | 139.88 | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 24.45% | 0.025188
42678 | Y1 GP | 10702 | J-24946 | J-5872 | AC | 130 | 244.05 | 244.05 | 56 | 0.010606 | 8 | 0.084848 |  |  | 24.43% | 0.020726
61507 | Y4 GP | 24893 | J-3906 | J-6979 | AC | 140 | 59.52 | 59.52 | 231 | 0.04375 | 8 | 0.35 |  |  | 24.41% | 0.085436
5805 | Y GP | 25537 | J-3580 | J-3581 | DI | 140 | -73.19 | 73.19 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 24.3% | 0.0014725
64758 | Y GP | 25764 | J-25887 | J-31294 | AC | 140 | -140.84 | 140.84 | 284 | 0.053788 | 8 | 0.4303 |  |  | 24.28% | 0.10448
70697 | Y1 GP | 16340 | J-29277 | J-24946 | DI | 130 | 246.55 | 246.55 | 1030 | 0.19508 | 8 | 1.5606 |  |  | 24.18% | 0.37734
41718 | Y2 GP | 33303 | J-9813 | J-24441 | AC | 140 | -122.26 | 122.26 | 51 | 0.0096591 | 8 | 0.077273 |  |  | 24.18% | 0.018682
66898 | Y3 GP | 40164 | J-32871 | J-6465 | AC | 140 | -122.68 | 122.68 | 354 | 0.067045 | 8 | 0.53636 |  |  | 24.16% | 0.12957
67080 | Y2 GP | 2796 | J-24441 | J-30635 | AC | 140 | -122.45 | 122.45 | 364 | 0.068939 | 8 | 0.55152 |  |  | 24.14% | 0.13313
56457 | Y2 GP | 9949 | J-30635 | J-8651 | AC | 140 | -122.64 | 122.64 | 176 | 0.033333 | 8 | 0.26667 |  |  | 24.1% | 0.064272
13895 | Y2 GP | 25024 | J-8650 | J-8651 | CI | 140 | 122.83 | 122.83 | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 24.06% | 0.0032815
18281 | Y2 GP | 26687 | J-11291 | J-8650 | AC | 140 | 123.02 | 123.02 | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  |  | 24.03% | 0.0047327
70609 | Y2 GP | 23094 | J-33415 | J-11291 | AC | 140 | 123.21 | 123.21 | 747 | 0.14148 | 8 | 1.1318 |  |  | 23.99% | 0.27153
10347 | Y3 GP | 23533 | J-6465 | J-2029 | AC | 140 | -123.68 | 123.68 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 23.96% | 0.0021784
3358 | Y3 GP | 8150 | J-2028 | J-2029 | AC | 140 | 124.27 | 124.27 | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 23.85% | 0.00054202
58927 | Y GP | 27853 | J-31294 | J-31226 | AC | 140 | -143.53 | 143.53 | 202 | 0.038258 | 8 | 0.30606 |  |  | 23.83% | 0.07292
70402 | Y GP | 36025 | J-29286 | J-3581 | DI | 130 | -68.92 | 68.92 | 656 | 0.12424 | 8 | 0.99394 |  |  | 23.82% | 0.23672
60166 | Y3 GP | 16762 | J-5872 | J-2028 | AC | 140 | 124.46 | 124.46 | 216 | 0.040909 | 6 | 0.24545 |  |  | 23.81% | 0.058448
69364 | Y2 GP | 8294 | J-32253 | J-33415 | AC | 140 | 124.68 | 124.68 | 500 | 0.094697 | 8 | 0.75758 |  |  | 23.71% | 0.1796
67852 | Y GP | 22679 | J-3581 | J-33202 | DI | 140 | -144.34 | 144.34 | 399 | 0.075568 | 8 | 0.60455 |  |  | 23.69% | 0.14323
56988 | Y1 GP | 43598 | J-24510 | J-29277 | DI | 130 | 253.19 | 253.19 | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 23.54% | 0.064927
58687 | Y GP | 36760 | J-31226 | J-28555 | AC | 140 | -145.26 | 145.26 | 200 | 0.037879 | 8 | 0.30303 |  |  | 23.54% | 0.071338
41849 | Y1 GP | 21167 | J-24509 | J-24510 | AC | 130 | 253.56 | 253.56 | 52 | 0.0098485 | 8 | 0.078788 |  |  | 23.51% | 0.018523
52518 | Y1 GP | 21706 | J-8745 | J-24509 | AC | 140 | 253.95 | 253.95 | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 23.47% | 0.048016
50347 | Y GP | 32604 | J-28555 | J-10129 | AC | 140 | -145.92 | 145.92 | 117 | 0.022159 | 8 | 0.17727 |  |  | 23.43% | 0.041544
16345 | Y GP | 33973 | J-10129 | J-10130 | AC | 140 | -146.26 | 146.26 | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 23.38% | 0.0038968
69284 | Y GP | 17988 | J-33202 | J-24210 | AC | 140 | -146.62 | 146.62 | 495 | 0.09375 | 8 | 0.75 |  |  | 23.32% | 0.17492
64141 | Y2 GP | 3000 | J-32253 | J-4177 | AC | 140 | -126.87 | 126.87 | 281 | 0.05322 | 8 | 0.42576 |  |  | 23.3% | 0.099194
6745 | Y2 GP | 2744 | J-3804 | J-4177 | AC | 140 | 127.06 | 127.06 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 23.26% | 0.0014099
64400 | Y2 GP | 2999 | J-2327 | J-3804 | AC | 140 | 106.61 | 106.61 | 277 | 0.052462 | 8 | 0.4197 |  |  | 23.23% | 0.097514
41278 | Y GP | 818 | J-24210 | J-24211 | AC | 140 | -148.72 | 148.72 | 49 | 0.0092803 | 8 | 0.074242 |  |  | 22.99% | 0.017071
51094 | GP SP | 17431 | J-9396 | J-20767 | PC | 85 | 4943.35 | 4943.35 | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  |  | 22.9% | 0.12283
15133 | GP SP | 13578 | J-9395 | J-9396 | PC | 120 | 4943.54 | 4943.54 | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 22.9% | 0.010409
70035 | GP SP | 17001 | J-9395 | J-33355 | PC | 120 | -4949.32 | 4949.32 | 575 | 0.1089 | 24 | 2.6136 |  |  | 22.87% | 0.59783
68902 | GP SP | 12206 | J-33355 | J-29835 | PC | 120 | -4953.27 | 4953.27 | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  |  | 22.86% | 0.47476
53884 | GP SP | 6889 | J-29835 | J-5364 | PC | 120 | -4960.24 | 4960.24 | 147 | 0.027841 | 24 | 0.66818 |  |  | 22.82% | 0.1525
53970 | GP SP | 28840 | J-5364 | J-28979 | PC | 120 | -4977.35 | 4977.35 | 148 | 0.02803 | 24 | 0.67273 |  |  | 22.74% | 0.15301
51423 | GP SP | 40969 | J-28979 | J-28980 | CI | 120 | -4978.16 | 4978.16 | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  |  | 22.74% | 0.12611
69959 | GP SP | 26872 | J-28980 | J-28473 | CI | 120 | -4983.34 | 4983.34 | 562 | 0.10644 | 24 | 2.5545 |  |  | 22.72% | 0.58032
50160 | GP SP | 41578 | J-28473 | J-28474 | CI | 120 | -4995.92 | 4995.92 | 110 | 0.020833 | 24 | 0.5 |  |  | 22.66% | 0.1133
69216 | GP SP | 21520 | J-28474 | J-33225 | PC | 120 | -4996.27 | 4996.27 | 485 | 0.091856 | 24 | 2.2045 |  |  | 22.66% | 0.49952
68031 | GP SP | 19946 | J-33225 | J-15120 | PC | 120 | -4996.46 | 4996.46 | 407 | 0.077083 | 24 | 1.85 |  |  | 22.66% | 0.41917
24646 | GP SP | 36564 | J-15120 | J-15121 | PC | 120 | -4769.32 | 4769.32 | 17 | 0.0032197 | 24 | 0.077273 |  |  | 22.55% | 0.017425
33921 | GP SP | 27492 | J-15121 | J-20270 | PC | 120 | -4769.51 | 4769.51 | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  |  | 22.55% | 0.030749
52500 | Y1 GP | 21561 | J-18945 | J-8745 | AC | 140 | 264.39 | 264.39 | 141 | 0.026705 | 8 | 0.21364 |  |  | 22.55% | 0.04817
31480 | Y1 GP | 21168 | J-3226 | J-18945 | AC | 140 | 264.58 | 264.58 | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 22.53% | 0.008876
27506 | GP | 38549 | J-16757 | J-16758 | DI | 130 | 251.26 | 251.26 | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 |  |  | 22.53% | 0.013653
69354 | GP SP | 10786 | J-20270 | J-1240 | DI | 120 | -4773.98 | 4773.98 | 495 | 0.09375 | 24 | 2.25 |  |  | 22.53% | 0.50688
5245 | Y1 GP | 38073 | J-3225 | J-3226 | AC | 140 | 264.77 | 264.77 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 22.52% | 0.0010234
69501 | GP | 22009 | J-16757 | J-18598 | DI | 130 | -251.45 | 251.45 | 513 | 0.097159 | 8 | 0.77727 |  |  | 22.51% | 0.17497
70278 | Y4 GP | 40955 | J-33541 | J-6936 | AC | 140 | -48.54 | 48.54 | 628 | 0.11894 | 8 | 0.95152 |  |  | 22.49% | 0.21398
2149 | GP SP | 346084 | J-1240 | J-1241 | DI | 120 | -5036.97 | 5036.97 | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 22.48% | 0.0020432
68906 | GP SP | 19454 | J-1241 | J-32455 | PC | 120 | -5037.16 | 5037.16 | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  |  | 22.47% | 0.46686
64174 | GP SP | 36040 | J-32455 | J-83 | PC | 120 | -5038.16 | 5038.16 | 272 | 0.051515 | 24 | 1.2364 |  |  | 22.47% | 0.27781
397 | GP SP | 346089 | J-83 | J-84 | DI | 120 | -5038.73 | 5038.73 | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  |  | 22.47% | 0.0010213
62143 | GP SP | 29495 | J-84 | J-32010 | DI | 120 | -4898.3 | 4898.3 | 239 | 0.045265 | 24 | 1.0864 |  |  | 22.42% | 0.24354
70970 | GP SP | 10386 | J-32010 | J-25319 | PC | 120 | -4898.49 | 4898.49 | 1003 | 0.18996 | 24 | 4.5591 |  |  | 22.42% | 1.022
43402 | GP SP | 11163 | J-14717 | J-25319 | PC | 120 | 4900.57 | 4900.57 | 60 | 0.011364 | 24 | 0.27273 |  |  | 22.41% | 0.061113
46219 | GP SP | 4836 | J-26706 | J-14717 | PC | 120 | 4964.92 | 4964.92 | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  |  | 22.34% | 0.087342
67586 | Y GP | 44068 | J-24211 | J-5104 | AC | 140 | -153.07 | 153.07 | 387 | 0.073295 | 8 | 0.58636 |  |  | 22.34% | 0.131
8198 | Y GP | 6313 | J-5104 | J-5105 | AC | 140 | -154.86 | 154.86 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 22.08% | 0.0016729
39612 | GP | 25047 | J-1240 | J-18598 | DI | 130 | 257.3 | 257.3 | 43 | 0.0081439 | 6 | 0.048864 |  |  | 22% | 0.01075
33530 | GP | 18164 | J-20060 | J-84 | DI | 130 | 156.16 | 156.16 | 29 | 0.0054924 | 6 | 0.032955 |  |  | 21.75% | 0.0071671
52033 | GP | 7105 | J-29202 | J-20060 | DI | 130 | 156.35 | 156.35 | 142 | 0.026894 | 6 | 0.16136 |  |  | 21.72% | 0.035051 | 6.0451 | 11
56710 | GP | 17361 | J-17976 | J-29202 | DI | 130 | 156.54 | 156.54 | 182 | 0.03447 | 6 | 0.20682 |  |  | 21.7% | 0.044871
29723 | GP | 348326 | J-17975 | J-17976 | DI | 140 | 156.73 | 156.73 | 24 | 0.0045455 | 6 | 0.027273 |  |  | 21.67% | 0.0059098
11101 | Y4 GP | 33331 | J-6936 | J-6937 | AC | 140 | -50.44 | 50.44 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 21.64% | 0.0019674
65071 | GP | 29668 | J-31379 | J-17975 | DI | 140 | 157.64 | 157.64 | 293 | 0.055492 | 6 | 0.33295 |  |  | 21.54% | 0.071733
59307 | GP | 348327 | J-16648 | J-31379 | AC | 140 | 158.91 | 158.91 | 206 | 0.039015 | 6 | 0.23409 |  |  | 21.37% | 0.05003
27318 | GP | 13900 | J-16647 | J-16648 | AC | 140 | 159.25 | 159.25 | 20 | 0.0037879 | 6 | 0.022727 |  |  | 21.33% | 0.0048469
41365 | GP | 18865 | J-22403 | J-16647 | AC | 140 | 159.6 | 159.6 | 63 | 0.011932 | 6 | 0.071591 |  |  | 21.28% | 0.015234
37844 | GP | 5595 | J-22402 | J-22403 |  | 100.5 | 159.79 | 159.79 | 37 | 0.0070076 | 8 | 0.056061 |  |  | 21.25% | 0.011915
71236 | GP SP | 24921 | J-33611 | J-26706 | PC | 80 | 5471.87 | 5471.87 | 5490 | 1.0398 | 24 | 24.9545 |  |  | 20.27% | 5.0591
70768 | GP SP | 13782 | J-27634 | J-33611 | PC | 120 | 5472.73 | 5472.73 | 808 | 0.15303 | 24 | 3.6727 |  |  | 20.27% | 0.74446
48194 | GP SP | 348523 | J-27633 | J-27634 | PC | 120 | 5474.42 | 5474.42 | 94 | 0.017803 | 24 | 0.42727 |  |  | 20.26% | 0.086582
66295 | GP SP | 30933 | J-30141 | J-27633 | DI | 120 | 5474.61 | 5474.61 | 332 | 0.062879 | 24 | 1.5091 |  |  | 20.26% | 0.30573
54784 | GP SP | 12252 | J-5585 | J-30141 | DI | 120 | 5476.4 | 5476.4 | 157 | 0.029735 | 24 | 0.71364 |  |  | 20.26% | 0.14456
13096 | GP SP | 346638 | J-8170 | J-8171 | DI | 130 | 1383.48 | 1383.48 | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 18.27% | 0.0066421
29247 | GP SP | 24187 | NEUT-1 | J-1147 | DI | 126 | 4107.45 | 4107.45 | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 18.1% | 0.018918
21136 | GP SP | 33262 | J-8171 | NEUT-1 | CI | 130 | 4107.45 | 4107.45 | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 18.1% | 0.0082251
70202 | GP SP | 20798 | J-25534 | J-5585 | DI | 130 | 6138.46 | 6138.46 | 683 | 0.12936 | 24 | 3.1045 |  |  | 18.07% | 0.56104
43818 | GP SP | 20804 | J-18705 | J-25534 | DI | 130 | 6138.65 | 6138.65 | 64 | 0.012121 | 24 | 0.29091 |  |  | 18.07% | 0.052571
31043 | GP SP | 30073 | J-9756 | J-18705 | DI | 130 | 6138.84 | 6138.84 | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  |  | 18.07% | 0.021356
15721 | GP SP | 346817 | J-9755 | J-9756 | DI | 130 | 6139.03 | 6139.03 | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 18.07% | 0.0082137
46146 | GP SP | 9623 | J-1146 | J-9755 | DI | 130 | 6139.22 | 6139.22 | 91 | 0.017235 | 24 | 0.41364 |  |  | 18.07% | 0.074742
2006 | GP SP | 348285 | J-1146 | J-1147 | DI | 126 | -6139.41 | 6139.41 | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 18.07% | 0.0016426
13052 | GP SP | 348286 | J-1147 | J-8143 | DI | 126 | -2032.15 | 2032.15 | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 18.01% | 0.0065506
18408 | GP SP | 346637 | J-8171 | J-11371 | DI | 130 | -2724.16 | 2724.16 | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  |  | 18.01% | 0.010641
46759 | GP SP | 4250 | J-11371 | J-10540 | CI | 126 | -2724.35 | 2724.35 | 99 | 0.01875 | 20 | 0.375 |  |  | 18.01% | 0.067522 | 0.075643 | 2
26886 | GP | 25377 | J-16398 | J-7524 | CI | 100.5 | 127.37 | 127.37 | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 17.87% | 0.0081205
39011 | GP | 347299 | J-7175 | J-16398 | CI | 130 | 127.56 | 127.56 | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  |  | 17.84% | 0.016217
51620 | GP | 22274 | J-29054 | J-22402 |  | 100.5 | 190.46 | 190.46 | 123 | 0.023295 | 8 | 0.18636 |  |  | 17.83% | 0.033232
66422 | GP | 29270 | J-7524 | J-29054 | CI | 65.8 | 191.14 | 191.14 | 338 | 0.064015 | 12 | 0.76818 |  |  | 17.77% | 0.13649
12047 | GP | 42075 | J-7524 | J-7525 |  | 100.5 | -63.96 | 63.96 | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 17.52% | 0.0027877
23968 | GP | 22373 | J-7525 | J-14717 |  | 100.5 | -64.15 | 64.15 | 16 | 0.0030303 | 12 | 0.036364 |  |  | 17.47% | 0.0063531
58875 | Y2 GP | 38555 | J-2327 | J-31282 | AC | 140 | -142.14 | 142.14 | 201 | 0.038068 | 8 | 0.30455 |  |  | 17.43% | 0.053072
63908 | Y2 GP | 814 | J-31282 | J-30923 | AC | 140 | -143.31 | 143.31 | 271 | 0.051326 | 8 | 0.41061 |  |  | 17.28% | 0.07097 | 6.2403 | 121
11481 | GP | 347300 | J-7174 | J-7175 | CI | 65.8 | 131.78 | 131.78 | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 17.27% | 0.0027471
57536 | Y2 GP | 41385 | J-30923 | J-30924 | AC | 140 | -143.5 | 143.5 | 188 | 0.035606 | 8 | 0.28485 |  |  | 17.26% | 0.049169
69051 | Y2 GP | 8108 | J-30924 | J-13328 | AC | 140 | -144.55 | 144.55 | 482 | 0.091288 | 8 | 0.7303 |  |  | 17.14% | 0.12514
21630 | Y2 GP | 12034 | J-13328 | J-2706 | CI | 140 | -144.74 | 144.74 | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 17.11% | 0.0038894
4436 | Y2 GP | 8109 | J-2705 | J-2706 | CI | 140 | 144.93 | 144.93 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 17.09% | 0.00077687
16348 | Y2 GP | 34205 | J-783 | J-2705 | CI | 100.5 | 161.63 | 161.63 | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 15.33% | 0.0025542
33632 | GP SP LP | 2056 | J-10540 | J-20113 | DI | 126 | -4952.08 | 4952.08 | 30 | 0.0056818 | 66 | 0.375 |  |  | 14.26% | 0.053467
34645 | GP SP LP | 44307 | J-20113 | NEUTACONKANUT RESERVOIR | ST | 126 | -4952.27 | 4952.27 | 31 | 0.0058712 | 66 | 0.3875 |  |  | 14.26% | 0.055247
13522 | GP SP LP | 346639 | J-33671 | J-8170 | DI | 130 | 5490.8 | 5490.8 | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 11.35% | 0.0041287
52997 | GP | 346967 | J-7174 | J-29541 | DI | 100.5 | -221.64 | 221.64 | 137 | 0.025947 | 8 | 0.20758 |  |  | 10.27% | 0.021311
60712 | GP | 14267 | J-29541 | J-31685 | DI | 100.5 | -222.11 | 222.11 | 222 | 0.042045 | 8 | 0.33636 |  |  | 10.24% | 0.03446
69628 | GP | 18302 | J-31685 | J-33447 | DI | 100.5 | -222.41 | 222.41 | 538 | 0.10189 | 8 | 0.81515 |  |  | 10.23% | 0.083398
70582 | GP | 31183 | J-32444 | J-33447 | CI | 100.5 | 222.63 | 222.63 | 719 | 0.13617 | 8 | 1.0894 |  |  | 10.22% | 0.11135
21762 | GP SP LP | 348270 | J-13408 | J-13409 | DI | 126 | 1965.22 | 1965.22 | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 9.725% | 0.013261
36968 | GP SP LP | 345842 | J-13409 | J-21919 | DI | 126 | 4192.38 | 4192.38 | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 9.699% | 0.016753
49337 | GP SP LP | 348271 | J-13409 | J-10539 | DI | 126 | -2227.35 | 2227.35 | 104 | 0.019697 | 48 | 0.94545 |  |  | 9.676% | 0.091481
17038 | GP SP LP | 345843 | J-10539 | J-10540 | DI | 126 | -2227.54 | 2227.54 | 12 | 0.0022727 | 66 | 0.15 |  |  | 9.675% | 0.014512
46340 | GP SP LP | 2073 | J-21919 | J-33671 | UN | 126 | 6479.24 | 6479.24 | 81 | 0.015341 | 30 | 0.46023 |  |  | 9.655% | 0.044436 | 0.044436 | 1
49040 | GP SP LP | 24176 | J-21919 | J-16675 | DI | 126 | -2287.06 | 2287.06 | 100 | 0.018939 | 24 | 0.45455 |  |  | 9.574% | 0.043517
27368 | GP SP LP | 12251 | J-16675 | NEUTACONKANUT RESERVOIR | DI | 126 | -2287.25 | 2287.25 | 20 | 0.0037879 | 24 | 0.090909 |  |  | 9.573% | 0.0087026
64110 | GP | 37823 | J-32443 | J-32444 | CI | 100.5 | 238.58 | 238.58 | 271 | 0.051326 | 8 | 0.41061 |  |  | 9.538% | 0.039162
36790 | GP | 26235 | J-12885 | J-10935 | DI | 130 | 275.26 | 275.26 | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 9.278% | 0.0049201
69574 | GP | 10783 | J-31782 | J-32443 | CI | 100.5 | 250.64 | 250.64 | 515 | 0.097538 | 8 | 0.7803 |  |  | 9.079% | 0.070841
61180 | GP | 26234 | J-9684 | J-31782 | DI | 130 | 250.83 | 250.83 | 231 | 0.04375 | 8 | 0.35 |  |  | 9.072% | 0.031751
15603 | GP | 20774 | J-9683 | J-9684 | DI | 130 | 251.02 | 251.02 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 9.065% | 0.0013735
29234 | GP SP LP | 11073 | NEUT-2 | J-8143 | DI | 126 | 4107.12 | 4107.12 | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 9.026% | 0.0094365
21196 | GP SP LP | 40725 | J-8170 | NEUT-2 | CI | 130 | 4107.12 | 4107.12 | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 9.026% | 0.0041028
50777 | Y2 GP | 27164 | J-28734 | J-783 | CI | 100.5 | 279.11 | 279.11 | 116 | 0.02197 | 8 | 0.17576 |  |  | 8.875% | 0.015598
42927 | Y4 GP | 7089 | J-24715 | J-6937 | AC | 140 | 123.32 | 123.32 | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  |  | 8.852% | 0.0077788
70029 | Y2 GP | 12033 | J-28734 | J-17412 | DI | 130 | -280.29 | 280.29 | 577 | 0.10928 | 12 | 1.3114 |  |  | 8.837% | 0.11589 | 0.60776 | 9
42236 | Y4 GP | 6852 | J-24714 | J-24715 | AC | 140 | 123.99 | 123.99 | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 8.804% | 0.0073365
62298 | Y4 GP | 27273 | J-2701 | J-24714 | AC | 140 | 125.78 | 125.78 | 241 | 0.045644 | 8 | 0.36515 |  |  | 8.679% | 0.03169
60745 | Y4 GP | 36943 | J-6699 | J-2701 | AC | 140 | 127.21 | 127.21 | 223 | 0.042235 | 8 | 0.33788 |  |  | 8.581% | 0.028993
71083 | Y2 GP | 43719 | J-17412 | J-31740 | DI | 130 | -293.4 | 293.4 | 1239 | 0.23466 | 12 | 2.8159 |  |  | 8.442% | 0.23773
70905 | GP | 43561 | J-8770 | J-9683 | DI | 130 | 269.84 | 269.84 | 919 | 0.17405 | 8 | 1.3924 |  |  | 8.433% | 0.11742
17697 | GP | 12267 | J-10935 | J-8770 | DI | 130 | 275.07 | 275.07 | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 8.272% | 0.0015041
20876 | GP | 6933 | J-12884 | J-12885 | DI | 130 | 275.45 | 275.45 | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 8.261% | 0.0018775
69683 | GP | 9246 | J-15690 | J-12884 | CI | 100.5 | 279.23 | 279.23 | 529 | 0.10019 | 8 | 0.80152 |  |  | 8.149% | 0.065316
25636 | GP | 19434 | J-5118 | J-15690 | CI | 100.5 | 279.83 | 279.83 | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 8.132% | 0.0022177
60972 | Y2 GP | 27163 | J-27138 | J-31740 | CI | 100.5 | 305.73 | 305.73 | 225 | 0.042614 | 8 | 0.34091 |  |  | 8.102% | 0.02762
47126 | Y2 GP | 12383 | J-18279 | J-27138 | CI | 100.5 | 309.22 | 309.22 | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 8.011% | 0.010802
30288 | Y2 GP | 1966 | J-5666 | J-18279 | CI | 100.5 | 309.41 | 309.41 | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 8.006% | 0.0030324
69933 | GP | 21365 | J-32326 | J-5118 | CI | 100.5 | 289.53 | 289.53 | 561 | 0.10625 | 8 | 0.85 |  |  | 7.859% | 0.066803
58132 | Y4 GP | 12838 | J-8904 | J-6699 | AC | 140 | 141.16 | 141.16 | 197 | 0.037311 | 8 | 0.29848 |  |  | 7.733% | 0.023082
14313 | Y4 GP | 40550 | J-2768 | J-8904 | AC | 140 | 142.1 | 142.1 | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 7.682% | 0.0010475
4532 | Y4 GP | 37605 | J-2768 | J-2769 | AC | 140 | -114.68 | 114.68 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 7.615% | 0.00034613
53734 | Y4 GP | 40053 | J-4278 | J-2769 | AC | 140 | 114.87 | 114.87 | 150 | 0.028409 | 8 | 0.22727 |  |  | 7.602% | 0.017278
67044 | GP | 21371 | J-22874 | J-32326 | CI | 100.5 | 387.01 | 387.01 | 361 | 0.068371 | 8 | 0.54697 |  |  | 5.88% | 0.03216
6904 | Y4 GP | 12345 | J-4277 | J-4278 | AC | 140 | 159.88 | 159.88 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 5.462% | 0.00033103
55847 | Y4 GP | 40052 | J-30478 | J-4277 | AC | 140 | 160.07 | 160.07 | 240 | 0.045455 | 8 | 0.36364 |  |  | 5.456% | 0.019838
70999 | Y4 GP | 37411 | J-30780 | J-30478 | AC | 140 | 160.77 | 160.77 | 1037 | 0.1964 | 8 | 1.5712 |  |  | 5.432% | 0.085345
56966 | Y4 GP | 20168 | J-29262 | J-30780 | AC | 140 | 164.02 | 164.02 | 181 | 0.03428 | 8 | 0.27424 |  |  | 5.324% | 0.014601
52189 | Y4 GP | 42342 | J-25963 | J-29262 | AC | 140 | 164.21 | 164.21 | 129 | 0.024432 | 8 | 0.19545 |  |  | 5.318% | 0.010394
44698 | Y4 GP | 3688 | J-25962 | J-25963 | AC | 140 | 165.3 | 165.3 | 69 | 0.013068 | 8 | 0.10455 |  |  | 5.283% | 0.0055231
50469 | Y4 GP | 31900 | J-7574 | J-25962 | CI | 100.5 | 165.97 | 165.97 | 113 | 0.021402 | 8 | 0.17121 |  |  | 5.262% | 0.0090085
12126 | Y4 GP | 31899 | J-7573 | J-7574 | CI | 100.5 | 166.16 | 166.16 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 5.256% | 0.00055741
9073 | Y2 GP | 8795 | J-5666 | J-5437 |  | 100.5 | -558.38 | 558.38 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 4.436% | 0.00033607
8714 | Y2 GP | 39556 | J-5437 | J-5438 |  | 100.5 | -558.57 | 558.57 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 4.435% | 0.00033595
34827 | Y2 GP | 35087 | J-5438 | J-20767 |  | 100.5 | -558.76 | 558.76 | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 4.433% | 0.0035263
68931 | GP SP LP | 348272 | J-33359 | J-13408 | DI | 126 | 5075.03 | 5075.03 | 478 | 0.09053 | 48 | 4.3455 |  |  | 3.901% | 0.16951
71168 | GP SP LP | 39342 | J-15549 | J-33359 | DI | 100.5 | 5075.22 | 5075.22 | 1567 | 0.29678 | 48 | 14.2455 |  |  | 3.901% | 0.55566
25391 | GP SP LP | 345844 | J-5673 | J-15549 | DI | 120 | 5075.6 | 5075.6 | 18 | 0.0034091 | 48 | 0.16364 |  |  | 3.9% | 0.0063823
9083 | GP SP LP | 1310 | J-5672 | J-5673 | RC | 120 | 5075.79 | 5075.79 | 5 | 0.00094697 | 48 | 0.045455 |  |  | 3.9% | 0.0017728 | 0.073445 | 6
49871 | GP | 21370 | J-28348 | J-22874 | CI | 100.5 | 650.21 | 650.21 | 108 | 0.020455 | 8 | 0.16364 |  |  | 3.5% | 0.0057266
67096 | GP | 6326 | J-23481 | J-28348 | DI | 100.5 | 650.99 | 650.99 | 363 | 0.06875 | 8 | 0.55 |  |  | 3.495% | 0.019225
69008 | GP | 345819 | J-33271 | J-23481 | DI | 100.5 | 656.6 | 656.6 | 465 | 0.088068 | 8 | 0.70455 |  |  | 3.466% | 0.024416
68246 | GP | 41691 | J-8643 | J-33271 | CI | 100.5 | 658.49 | 658.49 | 417 | 0.078977 | 8 | 0.63182 |  |  | 3.456% | 0.021833
13883 | GP | 43325 | J-2946 | J-8643 | CI | 100.5 | 658.68 | 658.68 | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 3.455% | 0.00047108
7587 | GP | 1636 | J-2946 | J-4717 | CI | 140 | -1662.91 | 1662.91 | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 1.368% | 0.00016586 | 0.10895 | 10
40669 | GP | 5040 | J-4717 | J-23891 | CI | 140 | -1663.1 | 1663.1 | 47 | 0.0089015 | 16 | 0.14242 |  |  | 1.368% | 0.0019487
68351 | GP | 11274 | J-23891 | J-22307 | AC | 140 | -1664.04 | 1664.04 | 423 | 0.080114 | 16 | 1.2818 |  |  | 1.367% | 0.017528
43162 | GP | 345840 | J-10982 | J-22307 | DI | 140 | 1003.41 | 1003.41 | 62 | 0.011742 | 8 | 0.093939 |  |  | 1.361% | 0.0012782
17777 | GP | 41970 | J-10981 | J-10982 |  | 130 | 1008.88 | 1008.88 | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 1.353% | 0.00024605
30611 | GP | 14311 | J-5883 | J-10981 |  | 130 | 1009.07 | 1009.07 | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 1.353% | 0.00051251
9422 | GP | 41971 | J-5882 | J-5883 |  | 130 | 1009.26 | 1009.26 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 1.353% | 0.00010248
16485 | GP LP2 SP | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -21651.35 | 21651.35 | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  |  | 0.9143% | 0.0011429
57991 | GP LP2 SP | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 21651.73 | 21651.73 | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  |  | 0.9143% | 0.021299
69968 | GP LP2 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 21651.92 | 21651.92 | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 0.9143% | 0.064729
71129 | GP LP2 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 21652.11 | 21652.11 | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  |  | 0.9143% | 0.15044
71094 | GP LP2 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 21652.31 | 21652.31 | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  |  | 0.9143% | 0.13309
70242 | GP LP2 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 21652.5 | 21652.5 | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  |  | 0.9143% | 0.063584
52679 | GP LP2 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 21778.81 | 21778.81 | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  |  | 0.909% | 0.013841
70868 | GP LP2 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -21779.2 | 21779.2 | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  |  | 0.909% | 0.090793
68100 | GP LP2 SP | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -21651.54 | 21651.54 | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  |  | 0.9018% | 0.042529
70944 | GP LP2 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -22006.09 | 22006.09 | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  |  | 0.8996% | 0.098546
35402 | GP LP2 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -22007.46 | 22007.46 | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  |  | 0.8995% | 0.0033733
71165 | GP LP2 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -22007.65 | 22007.65 | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  |  | 0.8995% | 0.16069
31141 | GP LP2 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -22014.96 | 22014.96 | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 0.8992% | 0.0026568
37513 | GP LP2 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -22015.15 | 22015.15 | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  |  | 0.8992% | 0.0037808
26860 | GP LP2 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -22015.34 | 22015.34 | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  |  | 0.8992% | 0.0020437
70658 | GP LP2 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -22015.53 | 22015.53 | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  |  | 0.8992% | 0.076637
22284 | GP LP2 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -22016.33 | 22016.33 | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 0.8992% | 0.0015327
71136 | GP LP2 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -22064.03 | 22064.03 | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  |  | 0.8972% | 0.15314
21506 | GP LP2 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -22064.48 | 22064.48 | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 0.8972% | 0.0015293
43212 | GP LP2 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -22278.1 | 22278.1 | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  |  | 0.8886% | 0.0059577
71102 | GP LP2 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -22278.29 | 22278.29 | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  |  | 0.8886% | 0.13379
70280 | GP LP2 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -14595.42 | 14595.42 | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 0.8816% | 0.062415
71163 | GP LP2 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -22618.32 | 22618.32 | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  |  | 0.8752% | 0.16063
48599 | GP LP2 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -22618.51 | 22618.51 | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  |  | 0.8752% | 0.0096475
71113 | GP LP2 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -22618.89 | 22618.89 | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  |  | 0.8752% | 0.13258
9297 | GP LP2 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -8023.66 | 8023.66 | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  |  | 0.8635% | 0.00034345
37002 | GP LP2 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -8023.85 | 8023.85 | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  |  | 0.8635% | 0.0024041 | 0.0041575 | 2
44337 | GP LP | 3315 | J-5882 | J-25790 | DI | 130 | -2336.04 | 2336.04 | 66 | 0.0125 | 24 | 0.3 |  |  | 0.5844% | 0.0017533
66641 | GP LP | 29648 | J-25790 | J-10097 | DI | 130 | -2336.23 | 2336.23 | 345 | 0.065341 | 24 | 1.5682 |  |  | 0.5844% | 0.0091644
68343 | GP LP | 1309 | J-10097 | J-1784 | DI | 130 | -2389.46 | 2389.46 | 494 | 0.093561 | 24 | 2.2455 |  |  | 0.5714% | 0.01283
2984 | GP LP | 41177 | J-1783 | J-1784 | AC | 126 | 2389.65 | 2389.65 | 2 | 0.00037879 | 16 | 0.0060606 |  |  | 0.5713% | 3.4626e-05
41404 | EPP GP WP BP LP2 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 9334.16 | 9334.16 | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 0.5048% | 0.002868
15531 | EPP GP WP BP LP2 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 9334.35 | 9334.35 | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 0.5048% | 0.00057359
71191 | EPP GP WP BP LP2 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 13812.75 | 13812.75 | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 0.5016% | 0.10466
50705 | EPP GP WP BP LP2 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -4478.77 | 4478.77 | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 0.495% | 0.0038816
50647 | EPP GP WP BP LP2 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -4478.96 | 4478.96 | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 0.495% | 0.0038815 | 0.3525 | 2
71234 | EPP GP WP BP LP2 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 30715.67 | 30715.67 | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 0.4189% | 0.34862
71237 | EPP GP WP BP LP2 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 30715.87 | 30715.87 | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 0.4189% | 1.3437
50703 | EPP GP WP BP LP2 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -14832.76 | 14832.76 | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 0.3176% | 0.0041511
52568 | EPP GP WP BP LP2 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -14832.95 | 14832.95 | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 0.3176% | 0.0049812
21626 | GP LP | 348287 | J-8143 | J-13325 | DI | 126 | 2074.78 | 2074.78 | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 0.2237% | 0.00015255
21624 | GP LP | 42914 | J-13325 | J-1783 | DI | 126 | 6171.9 | 6171.9 | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 0.2212% | 0.00015083
21613 | GP LP | 346640 | J-13157 | J-7103 | DI | 130 | 3109.25 | 3109.25 | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 0.2203% | 0.00015017
26336 | GP LP | 4263 | J-16082 | J-13157 | DI | 130 | 3109.44 | 3109.44 | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 |  |  | 0.2202% | 0.00019021
42446 | GP LP | 7906 | J-13408 | J-16082 | CI | 126 | 3109.63 | 3109.63 | 58 | 0.010985 | 20 | 0.2197 |  |  | 0.2202% | 0.00048383
29228 | GP LP | 29638 | NEUT-3 | J-13325 | DI | 126 | 4097.31 | 4097.31 | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 0.2199% | 0.00022992
21220 | GP LP | 11072 | J-7103 | NEUT-3 | CI | 100.5 | 4097.31 | 4097.31 | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 0.2199% | 9.9965e-05
11365 | GP LP | 345841 | J-7103 | J-33671 | DI | 100.5 | -988.25 | 988.25 | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 0.2188% | 6.9629e-05
71525 | EPP KCWAP GP WP B LP2 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 0.193% | 0.0017766
71526 | EPP KCWAP GP WP BP LP2 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 0.193% | 0.0022043

## KCWA ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | % KCWA | KCWA Inch Miles | KCWA Total
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | EP KCWA | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 | 134.175 | 21.84% | 2.6002 | 29.1007
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | EP KCWA | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  | 21.84% | 4.7649
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | EP KCWA | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  | 21.84% | 5.3231
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | EP KCWA | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  | 21.84% | 7.3685
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | EP KCWA | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  | 21.84% | 8.7944
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  | 12.11% | 0.11145
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  | 12.11% | 0.13828

## KCWA MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 134.175 | % KCWA | KCWA Inch Miles | KCWA Total | 24.6696
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 31847.08 | 31847.08 | EPP KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 18.53% | 2.2069
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 31846.94 | 31846.94 | EPP KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 18.53% | 4.0442
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 31846.81 | 31846.81 | EPP KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 18.53% | 4.5179
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 31846.54 | 31846.54 | EPP KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 18.54% | 6.2539
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 31846.67 | 31846.67 | EPP KCWAPM WP BP LP2 | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 18.53% | 7.4641
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAPM GP WP BP LP2 | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 8.854% | 0.10112
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAPM GP WP B LP2 | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 8.854% | 0.081499

## KCWA PH
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | % KCWA | KCWA Inch Miles | Total KCWA Inch Miles
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 35936.39 | 35936.39 | EP KCWAP W B L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 | 134.175 | 22.8% | 2.7151 | 30.379
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 35936.2 | 35936.2 | EP KCWAP W B L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  | 22.8% | 4.9754
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 35936.01 | 35936.01 | EP KCWAP W B L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  | 22.8% | 5.5582
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 35935.63 | 35935.63 | EP KCWAP W B L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  | 22.8% | 7.694
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 35935.82 | 35935.82 | EP KCWAP W B L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  | 22.8% | 9.1829
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EP KCWAP G W B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  | 12.29% | 0.11314
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EP KCWAP G W B L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  | 12.29% | 0.14038

## LWC ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 2206.5439 | % LWC | LWC Inch Miles | Total | 304.8751
28156 | 36676 | J-17122 | J-17123 | CI | 32 | -69.94 | 69.94 | L | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 6 | 0.023864 |  |  | 97.59% | 0.023287
60246 | 1988 | J-17123 | J-8273 | CI | 32 | -70.1 | 70.1 | L | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 6 | 0.24659 |  |  | 97.36% | 0.24009
13284 | 28894 | J-8285 | J-8286 | CI | 100.5 | 263.27 | 263.27 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 96.76% | 0.017592
35688 | 1228 | J-15210 | J-8285 | CI | 100.5 | 263.38 | 263.38 | L | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 |  |  | 96.72% | 0.072538
44802 | 24690 | J-259 | J-9171 | AC | 140 | -113.24 | 113.24 | L | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 8 | 0.10606 |  |  | 96.7% | 0.10256
14761 | 13531 | J-9171 | J-3890 | AC | 140 | -113.32 | 113.32 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 96.63% | 0.014641
71131 | 33275 | J-4777 | J-28342 | DI | 130 | -1359.09 | 1359.09 | L | BSPS | Open | 1406 | 0.26629 | 16 | 4.2606 |  |  | 96.41% | 4.1077
49851 | 32018 | J-28342 | J-7653 | DI | 130 | -1359.28 | 1359.28 | L | BSPS | Open | 108 | 0.020455 | 16 | 0.32727 |  |  | 96.4% | 0.31548
70754 | 40415 | J-2485 | J-33609 | DI | 130 | -265.51 | 265.51 | L | BSPS | Open | 797 | 0.15095 | 16 | 2.4152 |  |  | 96.39% | 2.3279
30910 | 25376 | J-2484 | J-11255 | DI | 130 | 1724.71 | 1724.71 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 20 | 0.094697 |  |  | 96.35% | 0.091245
4095 | 13426 | J-2484 | J-2485 | DI | 130 | -1724.79 | 1724.79 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 20 | 0.011364 |  |  | 96.35% | 0.010949
70496 | 41102 | J-22696 | J-2485 | DI | 130 | 1459.36 | 1459.36 | L | BSPS | Open | 692 | 0.13106 | 16 | 2.097 |  |  | 96.34% | 2.0202
38394 | 37238 | J-4777 | J-22696 | DI | 130 | 1459.44 | 1459.44 | L | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 16 | 0.11818 |  |  | 96.33% | 0.11385
71048 | 41312 | J-11255 | LINCOLN - WOODWARD RD | DI | 130 | 2250.37 | 2250.37 | L | BSPS | Open | 1248 | 0.23636 | 20 | 4.7273 |  |  | 96.28% | 4.5514
71132 | 35715 | J-15547 | J-33609 | DI | 130 | 265.95 | 265.95 | L | BSPS | Open | 1420 | 0.26894 | 16 | 4.303 |  |  | 96.23% | 4.1408
13162 | 26523 | J-8209 | J-5691 | CI | 65.8 | 351.69 | 351.69 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 96.18% | 0.017486
38081 | 10412 | J-22528 | J-13772 | AC | 140 | 60.38 | 60.38 | L | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 6 | 0.043182 |  |  | 96.16% | 0.041522
61129 | 11559 | J-1220 | J-8209 | CI | 65.8 | 351.82 | 351.82 | L | BSPS | Open | 227 | 0.042992 | 12 | 0.51591 |  |  | 96.14% | 0.49599
57678 | 5345 | J-30957 | J-22528 | AC | 140 | 60.46 | 60.46 | L | BSPS | Open | 190 | 0.035985 | 6 | 0.21591 |  |  | 96.03% | 0.20733
18222 | 18986 | J-5692 | J-11255 | DI | 130 | 525.74 | 525.74 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 96.02% | 0.0371
9112 | 18984 | J-5691 | J-5692 | DI | 130 | 525.82 | 525.82 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 96.01% | 0.01091
55158 | 41101 | J-25357 | J-1220 | CI | 65.8 | 352.45 | 352.45 | L | BSPS | Open | 161 | 0.030492 | 12 | 0.36591 |  |  | 95.97% | 0.35116
43481 | 1758 | J-7942 | J-25357 | CI | 65.8 | 352.83 | 352.83 | L | BSPS | Open | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 95.86% | 0.1329
36965 | 5663 | J-2568 | J-7542 | CI | 65.8 | 270.09 | 270.09 | L | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 95.68% | 0.076107
60092 | 29291 | J-12689 | J-7942 | CI | 65.8 | 353.7 | 353.7 | L | BSPS | Open | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 95.63% | 0.46728
25223 | 37517 | J-5691 | J-9034 | CI | 65.8 | -174.22 | 174.22 | L | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 95.62% | 0.039116
20554 | 32615 | J-7542 | J-12689 | CI | 65.8 | 353.81 | 353.81 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 95.6% | 0.030418
26996 | 13660 | J-15890 | J-16461 | CI | 65.8 | -324.66 | 324.66 | L | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 95.58% | 0.043443
64529 | 22060 | J-16461 | J-3106 | CI | 65.8 | -324.77 | 324.77 | L | BSPS | Open | 280 | 0.05303 | 12 | 0.63636 |  |  | 95.54% | 0.608
54361 | 2921 | J-20798 | J-2568 | CI | 65.8 | 370.82 | 370.82 | L | BSPS | Open | 152 | 0.028788 | 12 | 0.34545 |  |  | 95.47% | 0.3298
7681 | 26249 | J-4777 | J-2567 | DI | 130 | -100.43 | 100.43 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 95.19% | 0.010817
71144 | 31901 | J-7653 | J-2575 | DI | 130 | -1518.69 | 1518.69 | L | BSPS | Open | 1457 | 0.27595 | 16 | 4.4152 |  |  | 95.13% | 4.2001
4223 | 9527 | J-2567 | J-2568 | DI | 130 | -100.51 | 100.51 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 95.12% | 0.0064852
12075 | 27153 | J-7542 | J-7543 | AC | 140 | -83.96 | 83.96 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 95.07% | 0.0075627
30242 | 2791 | J-18252 | J-10115 | CI | 65.8 | 268 | 268 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 95.05% | 0.054006
68720 | 21688 | J-33344 | J-18252 | CI | 65.8 | 268.93 | 268.93 | L | BSPS | Open | 446 | 0.08447 | 12 | 1.0136 |  |  | 94.72% | 0.96013
32337 | 12946 | J-19412 | J-17461 | CI | 65.8 | -101.99 | 101.99 | L | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 94.57% | 0.038689
43018 | 15318 | J-2575 | J-25117 | DI | 130 | -1199.74 | 1199.74 | L | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 16 | 0.17576 |  |  | 94.56% | 0.1662
71025 | 6330 | J-25117 | J-9306 | DI | 130 | -1199.82 | 1199.82 | L | BSPS | Open | 1116 | 0.21136 | 16 | 3.3818 |  |  | 94.56% | 3.1977
34884 | 41587 | J-20798 | J-20799 | CI | 65.8 | -374.56 | 374.56 | L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 |  |  | 94.52% | 0.068738
69492 | 3011 | J-8115 | J-33344 | CI | 65.8 | 269.53 | 269.53 | L | BSPS | Open | 515 | 0.097538 | 12 | 1.1705 |  |  | 94.51% | 1.1062
28787 | 3386 | J-17461 | J-17462 | CI | 100.5 | -102.07 | 102.07 | L | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 94.5% | 0.0315
64221 | 2505 | J-20799 | J-13772 | CI | 65.8 | -374.64 | 374.64 | L | BSPS | Open | 273 | 0.051705 | 12 | 0.62045 |  |  | 94.5% | 0.5863
57005 | 30602 | J-17462 | J-4999 | CI | 100.5 | -102.15 | 102.15 | L | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 94.43% | 0.26039
13004 | 30359 | J-8114 | J-8115 | CI | 65.8 | 269.9 | 269.9 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 94.38% | 0.01716
67866 | 12255 | J-10247 | J-30957 | AC | 140 | 61.59 | 61.59 | L | BSPS | Open | 397 | 0.075189 | 6 | 0.45114 |  |  | 94.27% | 0.42527
58296 | 37484 | J-13772 | J-23022 | CI | 65.8 | -312.27 | 312.27 | L | BSPS | Open | 196 | 0.037121 | 12 | 0.44545 |  |  | 94.1% | 0.41916
38999 | 13994 | J-23022 | J-4258 | CI | 65.8 | -312.35 | 312.35 | L | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  |  | 94.07% | 0.08552
59956 | 6823 | J-802 | J-7894 | AC | 140 | 52.35 | 52.35 | L | BSPS | Open | 214 | 0.04053 | 6 | 0.24318 |  |  | 93.78% | 0.22805
68566 | 17897 | J-7543 | J-29213 | AC | 140 | -85.13 | 85.13 | L | BSPS | Open | 436 | 0.082576 | 6 | 0.49545 |  |  | 93.77% | 0.46458
29883 | 27154 | J-4259 | J-18063 | CI | 65.8 | -281.35 | 281.35 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 12 | 0.054545 |  |  | 93.68% | 0.051098
6874 | 36018 | J-4258 | J-4259 | CI | 65.8 | -313.78 | 313.78 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 93.64% | 0.008513
68608 | 30075 | J-18063 | J-10503 | CI | 65.8 | -281.64 | 281.64 | L | BSPS | Open | 439 | 0.083144 | 12 | 0.99773 |  |  | 93.58% | 0.93371
12340 | 32616 | J-4259 | J-7702 | AC | 140 | -32.51 | 32.51 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 93.09% | 0.0074052
33096 | 10555 | J-3890 | J-19825 | AC | 140 | -169.37 | 169.37 | L | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 92.97% | 0.039442
48037 | 7963 | J-19825 | J-809 | AC | 140 | -169.45 | 169.45 | L | BSPS | Open | 93 | 0.017614 | 8 | 0.14091 |  |  | 92.93% | 0.13094
38459 | 18218 | J-22732 | J-7702 | AC | 140 | 32.59 | 32.59 | L | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 6 | 0.044318 |  |  | 92.87% | 0.041156
1493 | 30241 | J-809 | J-810 | AC | 140 | -169.75 | 169.75 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 92.76% | 0.002811
49887 | 23888 | J-28355 | J-22732 | AC | 140 | 32.67 | 32.67 | L | BSPS | Open | 108 | 0.020455 | 6 | 0.12273 |  |  | 92.64% | 0.11369
52067 | 6532 | J-29213 | J-7895 | AC | 140 | -86.19 | 86.19 | L | BSPS | Open | 128 | 0.024242 | 6 | 0.14545 |  |  | 92.61% | 0.13471
46240 | 15841 | J-26620 | J-7033 | AC | 140 | 144.54 | 144.54 | L | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 92.6% | 0.11224
59530 | 9701 | J-26989 | J-810 | AC | 140 | 170.08 | 170.08 | L | BSPS | Open | 208 | 0.039394 | 8 | 0.31515 |  |  | 92.58% | 0.29177
16542 | 40727 | J-10246 | J-10247 | AC | 140 | 62.72 | 62.72 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 6 | 0.0125 |  |  | 92.57% | 0.011571
46037 | 10200 | J-26062 | J-26620 | AC | 140 | 144.64 | 144.64 | L | BSPS | Open | 78 | 0.014773 | 8 | 0.11818 |  |  | 92.54% | 0.10936
12651 | 37828 | J-7894 | J-7895 | AC | 140 | 86.27 | 86.27 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 92.53% | 0.0084117
44904 | 9685 | J-10968 | J-26062 | AC | 140 | 145.04 | 145.04 | L | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 8 | 0.10606 |  |  | 92.28% | 0.097873
46815 | 21452 | J-6518 | J-26989 | AC | 140 | 170.7 | 170.7 | L | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 8 | 0.12727 |  |  | 92.25% | 0.1174
17752 | 37974 | J-10967 | J-10968 | AC | 140 | 145.16 | 145.16 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 92.2% | 0.016764
10431 | 42982 | J-6518 | J-6519 | AC | 140 | -170.78 | 170.78 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 92.2% | 0.008382
50865 | 17354 | J-28770 | J-10246 | AC | 140 | 62.97 | 62.97 | L | BSPS | Open | 116 | 0.02197 | 6 | 0.13182 |  |  | 92.2% | 0.12154
39014 | 6531 | J-7894 | J-23028 | AC | 140 | -34.2 | 34.2 | L | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 6 | 0.045455 |  |  | 92.19% | 0.041907
36763 | 17890 | J-7723 | J-10967 | DI | 130 | 145.24 | 145.24 | L | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 92.15% | 0.048869
59759 | 42991 | J-7033 | J-6519 | AC | 140 | 170.88 | 170.88 | L | BSPS | Open | 214 | 0.04053 | 8 | 0.32424 |  |  | 92.15% | 0.29878
51488 | 22969 | J-2695 | J-28770 | AC | 140 | 63.08 | 63.08 | L | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 6 | 0.13864 |  |  | 92.04% | 0.1276
42816 | 17876 | J-23028 | J-3625 | AC | 140 | -34.34 | 34.34 | L | BSPS | Open | 57 | 0.010795 | 6 | 0.064773 |  |  | 91.82% | 0.059474
12372 | 41683 | J-7722 | J-7723 | DI | 130 | 146.04 | 146.04 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 91.65% | 0.0097203
5873 | 12710 | J-3625 | J-3626 | AC | 140 | -34.42 | 34.42 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 91.61% | 0.0041639
15747 | 1754 | J-9771 | J-3626 | AC | 140 | 34.5 | 34.5 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 91.39% | 0.013847
70258 | 44032 | J-7722 | J-24398 | DI | 130 | -146.9 | 146.9 | L | BSPS | Open | 626 | 0.11856 | 8 | 0.94848 |  |  | 91.11% | 0.86418
41635 | 44023 | J-24397 | J-24398 | AC | 140 | 147.79 | 147.79 | L | BSPS | Open | 51 | 0.0096591 | 8 | 0.077273 |  |  | 90.56% | 0.069981
57753 | 3879 | J-400 | J-24397 | AC | 140 | 148.02 | 148.02 | L | BSPS | Open | 190 | 0.035985 | 8 | 0.28788 |  |  | 90.42% | 0.26031
874 | 8809 | J-399 | J-400 | AC | 140 | 148.22 | 148.22 | L | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 90.3% | 0.0013682
70491 | 37829 | J-9114 | J-9771 | AC | 140 | 34.92 | 34.92 | L | BSPS | Open | 715 | 0.13542 | 8 | 1.0833 |  |  | 90.29% | 0.97818
42699 | 11988 | J-803 | J-802 | AC | 140 | 89.38 | 89.38 | L | BSPS | Open | 56 | 0.010606 | 6 | 0.063636 |  |  | 90.2% | 0.057401
14663 | 4668 | J-5580 | J-9114 | AC | 140 | 35.04 | 35.04 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 89.98% | 0.013634
8936 | 804 | J-5580 | J-5581 | AC | 140 | -35.12 | 35.12 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 89.78% | 0.0068015
64571 | 21179 | J-5581 | J-32541 | AC | 140 | -35.33 | 35.33 | L | BSPS | Open | 291 | 0.055114 | 8 | 0.44091 |  |  | 89.5% | 0.39461
11252 | 2677 | J-7033 | J-7034 | AC | 140 | -26.42 | 26.42 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 89.4% | 0.0060954
10025 | 37135 | J-2695 | J-6261 | AC | 140 | -98.92 | 98.92 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 89.29% | 0.0060878
39994 | 33948 | J-23532 | J-803 | AC | 140 | 90.36 | 90.36 | L | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 6 | 0.05 |  |  | 89.22% | 0.044612
59974 | 8845 | J-806 | J-23532 | AC | 140 | 90.64 | 90.64 | L | BSPS | Open | 214 | 0.04053 | 6 | 0.24318 |  |  | 88.95% | 0.21631
38390 | 4177 | J-7238 | J-12614 | AC | 140 | -86.42 | 86.42 | L | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 88.92% | 0.052541
44434 | 43489 | J-7034 | J-25833 | AC | 140 | -26.57 | 26.57 | L | BSPS | Open | 67 | 0.012689 | 6 | 0.076136 |  |  | 88.9% | 0.067682
71117 | 345942 | J-16694 | J-21927 | DI | 130 | -288.02 | 288.02 | L | BSPS | Open | 1386 | 0.2625 | 16 | 4.2 |  |  | 88.86% | 3.7319
20433 | 31756 | J-12614 | J-12615 | AC | 140 | -86.5 | 86.5 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 88.83% | 0.018844
54930 | 29244 | J-12615 | J-167 | AC | 140 | -86.77 | 86.77 | L | BSPS | Open | 158 | 0.029924 | 8 | 0.23939 |  |  | 88.56% | 0.212
68963 | 13756 | J-3444 | J-6261 | AC | 140 | 99.85 | 99.85 | L | BSPS | Open | 461 | 0.087311 | 8 | 0.69848 |  |  | 88.46% | 0.61785
21406 | 31104 | J-2887 | J-6673 | CI | 100.5 | -77.19 | 77.19 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 88.42% | 0.020095
10680 | 2697 | J-6673 | J-6674 | CI | 100.5 | -77.35 | 77.35 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 88.24% | 0.0080216
46865 | 10981 | J-27012 | J-2774 | AC | 140 | 54.41 | 54.41 | L | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 6 | 0.095455 |  |  | 88.15% | 0.08414
11582 | 9797 | J-7238 | J-3443 | CI | 32 | 87.19 | 87.19 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 88.13% | 0.0070104
51251 | 15842 | J-25833 | J-26748 | AC | 140 | -26.84 | 26.84 | L | BSPS | Open | 120 | 0.022727 | 6 | 0.13636 |  |  | 88% | 0.12
5587 | 40838 | J-3443 | J-3444 | AC | 140 | 100.4 | 100.4 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 87.97% | 0.0053316
51864 | 41825 | J-29131 | J-28355 | AC | 140 | 34.42 | 34.42 | L | BSPS | Open | 126 | 0.023864 | 6 | 0.14318 |  |  | 87.93% | 0.1259
36984 | 32844 | J-21927 | J-16339 | DI | 130 | -291.39 | 291.39 | L | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 |  |  | 87.83% | 0.093151
49568 | 18224 | J-28232 | J-13181 | CI | 65.8 | -350.45 | 350.45 | L | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 12 | 0.23864 |  |  | 87.73% | 0.20936
21370 | 36482 | J-13181 | J-13182 | CI | 65.8 | -350.53 | 350.53 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 |  |  | 87.71% | 0.029902
64585 | 5858 | J-5911 | J-27012 | AC | 140 | 54.86 | 54.86 | L | BSPS | Open | 286 | 0.054167 | 6 | 0.325 |  |  | 87.42% | 0.28413
51823 | 1716 | J-29130 | J-29131 | AC | 140 | 34.66 | 34.66 | L | BSPS | Open | 125 | 0.023674 | 6 | 0.14205 |  |  | 87.32% | 0.12403
50359 | 8001 | J-167 | J-191 | AC | 140 | -88.01 | 88.01 | L | BSPS | Open | 112 | 0.021212 | 8 | 0.1697 |  |  | 87.31% | 0.14816
61219 | 38283 | J-22117 | J-19412 | CI | 65.8 | -110.77 | 110.77 | L | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 12 | 0.52045 |  |  | 87.08% | 0.4532
49585 | 7394 | J-205 | J-28115 | CI | 65.8 | -133.46 | 133.46 | L | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 12 | 0.23864 |  |  | 87.08% | 0.2078
9470 | 12419 | J-5911 | J-5912 | AC | 140 | -55.08 | 55.08 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 87.07% | 0.0049474
67555 | 39977 | J-15547 | J-31521 | DI | 130 | -294.19 | 294.19 | L | BSPS | Open | 384 | 0.072727 | 16 | 1.1636 |  |  | 86.99% | 1.0123
59932 | 35882 | J-31521 | J-16694 | DI | 130 | -294.27 | 294.27 | L | BSPS | Open | 213 | 0.040341 | 16 | 0.64545 |  |  | 86.97% | 0.56134
69573 | 20043 | J-6674 | J-7881 | CI | 100.5 | -78.48 | 78.48 | L | BSPS | Open | 518 | 0.098106 | 8 | 0.78485 |  |  | 86.97% | 0.68256
49294 | 6385 | J-28115 | J-22117 | CI | 65.8 | -133.73 | 133.73 | L | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 12 | 0.23182 |  |  | 86.9% | 0.20145
560 | 3389 | J-191 | J-192 | AC | 140 | -88.51 | 88.51 | L | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 86.82% | 0.00098655
43453 | 5277 | J-192 | J-25200 | AC | 140 | -88.59 | 88.59 | L | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 6 | 0.068182 |  |  | 86.74% | 0.05914
46305 | 10201 | J-26748 | J-26749 | AC | 140 | -27.24 | 27.24 | L | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 6 | 0.090909 |  |  | 86.71% | 0.078826
43183 | 10717 | J-25200 | J-25201 | AC | 140 | -88.67 | 88.67 | L | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 6 | 0.067045 |  |  | 86.66% | 0.058102
67312 | 18251 | J-32541 | J-801 | AC | 140 | -36.4 | 36.4 | L | BSPS | Open | 371 | 0.070265 | 8 | 0.56212 |  |  | 86.62% | 0.48692
58424 | 43159 | J-10178 | J-29130 | AC | 140 | 35 | 35 | L | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 6 | 0.22386 |  |  | 86.47% | 0.19358
1481 | 1383 | J-801 | J-802 | AC | 140 | -36.58 | 36.58 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 86.2% | 0.002612
68275 | 20112 | J-5912 | J-3891 | AC | 140 | -55.71 | 55.71 | L | BSPS | Open | 428 | 0.081061 | 6 | 0.48636 |  |  | 86.1% | 0.41878
51882 | 16201 | J-20028 | J-15889 | CI | 65.8 | -360.48 | 360.48 | L | BSPS | Open | 126 | 0.023864 | 12 | 0.28636 |  |  | 86.08% | 0.2465
52395 | 18138 | J-25201 | J-28194 | AC | 140 | -89.28 | 89.28 | L | BSPS | Open | 131 | 0.024811 | 6 | 0.14886 |  |  | 86.07% | 0.12812
25989 | 21460 | J-15889 | J-15890 | CI | 65.8 | -360.56 | 360.56 | L | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 86.06% | 0.037162
16425 | 25476 | J-2695 | J-10178 | AC | 140 | 35.25 | 35.25 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 6 | 0.0125 |  |  | 85.86% | 0.010732
6287 | 43839 | J-3890 | J-3891 | AC | 140 | 55.91 | 55.91 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 85.78% | 0.0038992
12630 | 24943 | J-7881 | J-7882 | CI | 100.5 | -79.6 | 79.6 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 85.74% | 0.010393
49475 | 32909 | J-28194 | J-28195 | AC | 140 | -89.72 | 89.72 | L | BSPS | Open | 104 | 0.019697 | 6 | 0.11818 |  |  | 85.65% | 0.10122
63344 | 37726 | J-3106 | J-19063 | CI | 65.8 | -362.4 | 362.4 | L | BSPS | Open | 254 | 0.048106 | 12 | 0.57727 |  |  | 85.62% | 0.49427
31699 | 42077 | J-19063 | J-11875 | CI | 65.8 | -362.89 | 362.89 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 85.51% | 0.050527
65070 | 19562 | J-26749 | J-31702 | AC | 140 | -27.75 | 27.75 | L | BSPS | Open | 293 | 0.055492 | 6 | 0.33295 |  |  | 85.12% | 0.28339
62735 | 10639 | J-28195 | J-1402 | AC | 140 | -90.38 | 90.38 | L | BSPS | Open | 246 | 0.046591 | 6 | 0.27955 |  |  | 85.02% | 0.23767
2395 | 31180 | J-1401 | J-1402 | AC | 140 | 90.46 | 90.46 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 84.95% | 0.0019306
30286 | 40872 | J-18278 | J-7041 | AC | 140 | 61.76 | 61.76 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 6 | 0.028409 |  |  | 84.85% | 0.024106
48276 | 7264 | J-1401 | J-27674 | CI | 65.8 | -242.8 | 242.8 | L | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 12 | 0.21364 |  |  | 84.84% | 0.18125
28181 | 37519 | J-7677 | J-1401 | CI | 65.8 | -152.26 | 152.26 | L | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 84.82% | 0.040483
68305 | 25534 | J-7882 | J-13131 | CI | 100.5 | -80.55 | 80.55 | L | BSPS | Open | 421 | 0.079735 | 8 | 0.63788 |  |  | 84.73% | 0.54049
48047 | 13196 | J-7041 | J-806 | AC | 140 | 95.18 | 95.18 | L | BSPS | Open | 93 | 0.017614 | 6 | 0.10568 |  |  | 84.71% | 0.089518
64393 | 3049 | J-10503 | J-11350 | CI | 65.8 | -311.25 | 311.25 | L | BSPS | Open | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 |  |  | 84.68% | 0.53118
18374 | 28007 | J-11350 | J-11351 | CI | 65.8 | -311.33 | 311.33 | L | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 84.66% | 0.025013
43584 | 37793 | J-11351 | J-7677 | CI | 65.8 | -311.41 | 311.41 | L | BSPS | Open | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 84.64% | 0.11734
51584 | 37794 | J-27674 | J-1589 | CI | 65.8 | -243.54 | 243.54 | L | BSPS | Open | 123 | 0.023295 | 12 | 0.27955 |  |  | 84.58% | 0.23644
12300 | 15420 | J-7677 | J-7652 |  | 100.5 | -159.25 | 159.25 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 84.41% | 0.013429
61328 | 6295 | J-8126 | J-18278 | AC | 140 | 62.09 | 62.09 | L | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 6 | 0.26023 |  |  | 84.4% | 0.21963
12258 | 23434 | J-7652 | J-7653 |  | 100.5 | -159.33 | 159.33 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 84.37% | 0.013422
21288 | 41990 | J-13131 | J-13132 | CI | 100.5 | -80.96 | 80.96 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 84.3% | 0.01916
11264 | 13457 | J-7040 | J-7041 | AC | 140 | 33.6 | 33.6 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 83.98% | 0.0089072
6470 | 44075 | J-4006 | J-2575 | CI | 65.8 | 523.03 | 523.03 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 83.97% | 0.0076338
38374 | 44077 | J-21675 | J-4006 | CI | 65.8 | 523.11 | 523.11 | L | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 12 | 0.088636 |  |  | 83.96% | 0.074418
36517 | 31902 | J-21674 | J-21675 | CI | 65.8 | 523.19 | 523.19 | L | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 83.95% | 0.066775
64419 | 3860 | J-32507 | J-10156 | CI | 65.8 | 303.53 | 303.53 | L | BSPS | Open | 277 | 0.052462 | 12 | 0.62955 |  |  | 83.92% | 0.52834
51415 | 24899 | J-13132 | J-9798 | CI | 32 | -48.01 | 48.01 | L | BSPS | Open | 136 | 0.025758 | 6 | 0.15455 |  |  | 83.87% | 0.12962
44638 | 1974 | J-1589 | J-1179 | CI | 65.8 | -245.76 | 245.76 | L | BSPS | Open | 69 | 0.013068 | 12 | 0.15682 |  |  | 83.82% | 0.13144
68686 | 30579 | J-28587 | J-21674 | CI | 65.8 | 524.95 | 524.95 | L | BSPS | Open | 443 | 0.083902 | 12 | 1.0068 |  |  | 83.66% | 0.84235
69401 | 34490 | J-33288 | J-32507 | CI | 65.8 | 304.59 | 304.59 | L | BSPS | Open | 499 | 0.094508 | 12 | 1.1341 |  |  | 83.63% | 0.94846
50422 | 18131 | J-10156 | J-28587 | CI | 65.8 | 525.45 | 525.45 | L | BSPS | Open | 112 | 0.021212 | 12 | 0.25455 |  |  | 83.59% | 0.21276
48174 | 41336 | J-23837 | J-7541 | CI | 65.8 | 139.14 | 139.14 | L | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 12 | 0.21364 |  |  | 83.52% | 0.17843
15791 | 36218 | J-9798 | J-9799 | CI | 32 | -48.22 | 48.22 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 6 | 0.011364 |  |  | 83.51% | 0.0094897
40566 | 42840 | J-4869 | J-23837 | CI | 65.8 | 139.23 | 139.23 | L | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 12 | 0.10455 |  |  | 83.47% | 0.087262
57152 | 27358 | J-13132 | J-18443 | CI | 32 | -33.53 | 33.53 | L | BSPS | Open | 183 | 0.034659 | 6 | 0.20795 |  |  | 83.46% | 0.17355
7824 | 7853 | J-205 | J-4869 | CI | 65.8 | 139.31 | 139.31 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 83.42% | 0.0094795
68340 | 41240 | J-24396 | J-33288 | CI | 65.8 | 306.4 | 306.4 | L | BSPS | Open | 422 | 0.079924 | 12 | 0.95909 |  |  | 83.14% | 0.79737
70308 | 9737 | J-25877 | J-7040 | AC | 140 | 33.95 | 33.95 | L | BSPS | Open | 631 | 0.11951 | 8 | 0.95606 |  |  | 83.12% | 0.79464
30576 | 36220 | J-18443 | J-15800 | CI | 32 | -33.7 | 33.7 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 6 | 0.028409 |  |  | 83.04% | 0.02359
41632 | 5039 | J-10115 | J-24396 | CI | 100.5 | 307.01 | 307.01 | L | BSPS | Open | 51 | 0.0096591 | 12 | 0.11591 |  |  | 82.97% | 0.096173
58763 | 41175 | J-31246 | J-15210 | CI | 65.8 | 374.2 | 374.2 | L | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 12 | 0.45455 |  |  | 82.92% | 0.37692
25832 | 8517 | J-15800 | J-12783 | CI | 32 | -33.78 | 33.78 | L | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 6 | 0.020455 |  |  | 82.84% | 0.016944
16388 | 11985 | J-10155 | J-10156 | CI | 140 | 222.85 | 222.85 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 82.77% | 0.013796
59320 | 9293 | J-5729 | J-10155 | AC | 140 | 222.93 | 222.93 | L | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 8 | 0.31364 |  |  | 82.74% | 0.25952
9173 | 25950 | J-5729 | J-5730 | AC | 140 | -165.09 | 165.09 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 82.68% | 0.0062639
14002 | 43494 | J-5730 | J-8716 | AC | 140 | -165.17 | 165.17 | L | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 82.64% | 0.01127
47502 | 34752 | J-8716 | J-27311 | AC | 140 | -165.25 | 165.25 | L | BSPS | Open | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 82.6% | 0.11139
7445 | 39499 | J-4624 | J-4625 | AC | 140 | -94.24 | 94.24 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 82.56% | 0.0050038
60801 | 42528 | J-31702 | J-11305 | CI | 32 | -28.62 | 28.62 | L | BSPS | Open | 223 | 0.042235 | 6 | 0.25341 |  |  | 82.53% | 0.20913
50739 | 1888 | J-24618 | J-4625 | AC | 140 | 94.32 | 94.32 | L | BSPS | Open | 115 | 0.02178 | 8 | 0.17424 |  |  | 82.49% | 0.14374
64829 | 20358 | J-3419 | J-5729 | AC | 140 | 58.14 | 58.14 | L | BSPS | Open | 330 | 0.0625 | 6 | 0.375 |  |  | 82.49% | 0.30934
61890 | 20125 | J-27311 | J-4624 | AC | 140 | -165.81 | 165.81 | L | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 82.32% | 0.29562
60111 | 7898 | J-18557 | J-31246 | CI | 65.8 | 376.97 | 376.97 | L | BSPS | Open | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 82.31% | 0.40221
57492 | 41932 | J-9306 | J-28079 | DI | 130 | -1523.74 | 1523.74 | L | BSPS | Open | 187 | 0.035417 | 16 | 0.56667 |  |  | 82.27% | 0.46618
42059 | 44153 | J-1829 | J-24618 | AC | 140 | 94.59 | 94.59 | L | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 8 | 0.080303 |  |  | 82.26% | 0.066055
49208 | 11783 | J-28078 | J-28079 | DI | 130 | 1524.06 | 1524.06 | L | BSPS | Open | 101 | 0.019129 | 16 | 0.30606 |  |  | 82.25% | 0.25174
71057 | 2596 | J-23689 | J-28078 | DI | 130 | 1524.14 | 1524.14 | L | BSPS | Open | 1185 | 0.22443 | 16 | 3.5909 |  |  | 82.25% | 2.9534
30774 | 9382 | J-18556 | J-18557 | CI | 65.8 | 377.32 | 377.32 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 82.24% | 0.046725
40293 | 44447 | J-8665 | J-23689 | DI | 130 | 1524.57 | 1524.57 | L | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 82.22% | 0.11212
18305 | 20119 | J-11305 | J-11217 | CI | 32 | -28.73 | 28.73 | L | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 6 | 0.014773 |  |  | 82.21% | 0.012145
43226 | 36538 | J-12069 | J-18556 | CI | 65.8 | 379.1 | 379.1 | L | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 12 | 0.13409 |  |  | 81.85% | 0.10975
23311 | 24325 | J-4624 | J-14327 | AC | 140 | -71.77 | 71.77 | L | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 81.78% | 0.019826
57446 | 16853 | J-20028 | J-12069 | CI | 65.8 | 380.49 | 380.49 | L | BSPS | Open | 187 | 0.035417 | 12 | 0.425 |  |  | 81.55% | 0.34659
48907 | 27665 | J-14327 | J-27941 | AC | 140 | -72.02 | 72.02 | L | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 81.5% | 0.12595
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 1540.81 | 1540.81 | S L | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 |  |  | 81.36% | 0.77197
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -1540.89 | 1540.89 | S L | BSPS | Open | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 81.35% | 0.34667
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -1540.97 | 1540.97 | S L | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 |  |  | 81.35% | 1.0631
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -1541.09 | 1541.09 | S L | BSPS | Open | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 |  |  | 81.34% | 0.46217
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -1541.25 | 1541.25 | S L | BSPS | Open | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 |  |  | 81.33% | 4.6674
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -1541.33 | 1541.33 | S L | BSPS | Open | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 |  |  | 81.33% | 2.8142
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -1541.41 | 1541.41 | S L | BSPS | Open | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 |  |  | 81.32% | 3.0127
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -1541.57 | 1541.57 | S L | BSPS | Open | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 81.32% | 3.4698
46158 | 27664 | J-26675 | J-3419 | AC | 140 | 59 | 59 | L | BSPS | Open | 79 | 0.014962 | 6 | 0.089773 |  |  | 81.29% | 0.072975
51462 | 27666 | J-27941 | J-28954 | AC | 140 | -72.45 | 72.45 | L | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 8 | 0.18485 |  |  | 81.02% | 0.14976
11098 | 19939 | J-6934 | J-6935 | AC | 140 | 69.21 | 69.21 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 80.96% | 0.00552
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -1549.02 | 1549.02 | S L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 |  |  | 80.93% | 0.026975
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -1549.1 | 1549.1 | S L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 80.92% | 0.012261
58802 | 19521 | J-24171 | J-26675 | AC | 140 | 59.35 | 59.35 | L | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 6 | 0.22841 |  |  | 80.81% | 0.18458
65076 | 17382 | J-183 | J-6934 | AC | 140 | 69.49 | 69.49 | L | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 6 | 0.33409 |  |  | 80.63% | 0.26939
44704 | 13364 | J-25767 | J-5888 | AC | 140 | 84.79 | 84.79 | L | BSPS | Open | 69 | 0.013068 | 8 | 0.10455 |  |  | 80.49% | 0.084153
51348 | 27667 | J-28954 | J-28150 | AC | 140 | -72.98 | 72.98 | L | BSPS | Open | 121 | 0.022917 | 8 | 0.18333 |  |  | 80.43% | 0.14745
548 | 40647 | J-183 | J-184 | AC | 140 | -52.27 | 52.27 | L | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 80.4% | 0.0012182
41206 | 30562 | J-5995 | J-24171 | AC | 140 | 59.68 | 59.68 | L | BSPS | Open | 49 | 0.0092803 | 6 | 0.055682 |  |  | 80.36% | 0.044747
44288 | 10777 | J-25767 | J-25766 | AC | 140 | -84.95 | 84.95 | L | BSPS | Open | 125 | 0.023674 | 8 | 0.18939 |  |  | 80.34% | 0.15216
44527 | 35893 | J-25876 | J-25877 | AC | 140 | 35.18 | 35.18 | L | BSPS | Open | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 80.21% | 0.082641
9605 | 1677 | J-2774 | J-5995 | AC | 140 | 59.83 | 59.83 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 80.16% | 0.0045546
61449 | 38420 | J-18004 | J-184 | AC | 140 | 52.46 | 52.46 | L | BSPS | Open | 232 | 0.043939 | 8 | 0.35152 |  |  | 80.11% | 0.28159
49375 | 36939 | J-28150 | J-25346 | AC | 140 | -73.35 | 73.35 | L | BSPS | Open | 103 | 0.019508 | 8 | 0.15606 |  |  | 80.02% | 0.12488
33435 | 13958 | J-306 | J-5495 | CI | 65.8 | -148.78 | 148.78 | L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 80.02% | 0.052738
479 | 24896 | J-137 | J-138 | AC | 140 | -39.63 | 39.63 | L | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 79.98% | 0.0012118
8803 | 25119 | J-5494 | J-5495 | CI | 65.8 | 148.86 | 148.86 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 79.97% | 0.0090878
10740 | 11269 | J-5494 | J-2390 | CI | 65.8 | -148.94 | 148.94 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 79.93% | 0.010899
43454 | 33172 | J-25346 | J-7590 | AC | 140 | -73.5 | 73.5 | L | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 8 | 0.090909 |  |  | 79.86% | 0.072599
44150 | 44470 | J-138 | J-15346 | AC | 140 | -39.71 | 39.71 | L | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 8 | 0.098485 |  |  | 79.82% | 0.078609
12155 | 16818 | J-7590 | J-7591 | AC | 140 | -73.58 | 73.58 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 79.77% | 0.0084607
12965 | 2220 | J-7591 | J-137 | AC | 140 | -73.66 | 73.66 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 79.69% | 0.0096588
49194 | 36374 | J-20856 | J-25766 | AC | 140 | 85.77 | 85.77 | L | BSPS | Open | 101 | 0.019129 | 8 | 0.15303 |  |  | 79.57% | 0.12177
34996 | 14259 | J-3051 | J-20856 | AC | 140 | 85.89 | 85.89 | L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 79.46% | 0.038528
25039 | 38963 | J-15345 | J-15346 | DI | 130 | 39.93 | 39.93 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 8 | 0.025758 |  |  | 79.38% | 0.020446
29777 | 347457 | J-18003 | J-18004 | DI | 140 | 52.96 | 52.96 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 79.35% | 0.028855
52111 | 7964 | J-25082 | J-15345 | DI | 130 | 40.01 | 40.01 | L | BSPS | Open | 130 | 0.024621 | 8 | 0.19697 |  |  | 79.22% | 0.15604
42947 | 26958 | J-21753 | J-25082 | AC | 130 | 40.09 | 40.09 | L | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  |  | 79.06% | 0.069479
52844 | 39047 | J-137 | J-8878 | AC | 140 | -34.23 | 34.23 | L | BSPS | Open | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 78.88% | 0.16134
14269 | 10982 | J-8877 | J-8878 | CI | 32 | 34.35 | 34.35 | L | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 |  |  | 78.6% | 0.008039
71700 | 344830 | J-26206 | J-18003 | DI | 130 | 53.73 | 53.73 | L | BSPS | Open | 111 | 0.021023 | 6 | 0.12614 |  |  | 78.21% | 0.098657
36663 | 38744 | J-21752 | J-21753 | AC | 130 | 40.55 | 40.55 | L | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 78.17% | 0.041451
45187 | 24032 | J-19606 | J-26206 | DI | 130 | 53.92 | 53.92 | L | BSPS | Open | 72 | 0.013636 | 6 | 0.081818 |  |  | 77.94% | 0.063768
32693 | 4582 | J-7053 | J-19606 | DI | 130 | 54.07 | 54.07 | L | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 6 | 0.031818 |  |  | 77.72% | 0.02473
51745 | 27992 | J-29098 | J-8877 | CI | 32 | 34.77 | 34.77 | L | BSPS | Open | 125 | 0.023674 | 6 | 0.14205 |  |  | 77.65% | 0.1103
68049 | 800 | J-18412 | J-25876 | AC | 140 | 36.46 | 36.46 | L | BSPS | Open | 563 | 0.10663 | 8 | 0.85303 |  |  | 77.39% | 0.6602
26204 | 16368 | J-16005 | J-7053 | AC | 140 | 54.33 | 54.33 | L | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 6 | 0.021591 |  |  | 77.35% | 0.016701
57209 | 27980 | J-29098 | J-3638 | CI | 32 | -34.94 | 34.94 | L | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 6 | 0.20909 |  |  | 77.28% | 0.16158
63411 | 19128 | J-210 | J-21752 | AC | 140 | 41.07 | 41.07 | L | BSPS | Open | 256 | 0.048485 | 8 | 0.38788 |  |  | 77.18% | 0.29935
33718 | 15376 | J-20159 | J-11875 | CI | 65.8 | 402.28 | 402.28 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 77.13% | 0.052591
56657 | 20876 | J-11995 | J-20159 | CI | 65.8 | 402.57 | 402.57 | L | BSPS | Open | 178 | 0.033712 | 12 | 0.40455 |  |  | 77.08% | 0.31182
57370 | 30953 | J-5162 | J-16005 | AC | 140 | 54.55 | 54.55 | L | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 6 | 0.21136 |  |  | 77.04% | 0.16283
53179 | 40873 | J-8126 | J-9653 | AC | 130 | -104.82 | 104.82 | L | BSPS | Open | 139 | 0.026326 | 6 | 0.15795 |  |  | 76.92% | 0.12149
8287 | 8776 | J-5161 | J-5162 | AC | 140 | 54.71 | 54.71 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 76.81% | 0.0043644
52840 | 4490 | J-209 | J-1829 | AC | 100.5 | 101.44 | 101.44 | L | BSPS | Open | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 76.7% | 0.15689
30524 | 4581 | J-1673 | J-18412 | DI | 140 | 36.9 | 36.9 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 76.47% | 0.028966
58825 | 41229 | J-259 | J-209 | AC | 100.5 | 143.32 | 143.32 | L | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 8 | 0.30455 |  |  | 76.4% | 0.23269
27720 | 7916 | J-16879 | J-2857 | CI | 65.8 | 333.84 | 333.84 | L | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 76.3% | 0.036418
31317 | 345931 | J-18854 | J-16879 | DI | 65.8 | 333.92 | 333.92 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 76.29% | 0.045078
54359 | 9549 | J-8286 | J-18854 | DI | 65.8 | 334.03 | 334.03 | L | BSPS | Open | 152 | 0.028788 | 12 | 0.34545 |  |  | 76.26% | 0.26345
26784 | 16806 | J-16338 | J-16339 | DI | 130 | 339.61 | 339.61 | L | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 75.36% | 0.034254
70967 | 7985 | J-7279 | J-16338 | DI | 130 | 339.69 | 339.69 | L | BSPS | Open | 994 | 0.18826 | 12 | 2.2591 |  |  | 75.34% | 1.702
16261 | 20741 | J-10078 | J-9034 | CI | 65.8 | 60.92 | 60.92 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 12 | 0.025 |  |  | 75.2% | 0.018801
64173 | 19511 | J-10078 | J-2977 | CI | 65.8 | -61 | 61 | L | BSPS | Open | 271 | 0.051326 | 12 | 0.61591 |  |  | 75.1% | 0.46257
40459 | 29007 | J-9034 | J-16798 | CI | 100.5 | -160.99 | 160.99 | L | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 8 | 0.069697 |  |  | 75.02% | 0.05229
27576 | 32028 | J-16798 | J-16799 | CI | 100.5 | -161.07 | 161.07 | L | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 74.99% | 0.023859
62827 | 39226 | J-16799 | J-5717 | CI | 100.5 | -161.29 | 161.29 | L | BSPS | Open | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 |  |  | 74.88% | 0.28138
59589 | 43290 | J-2977 | J-20009 | CI | 65.8 | -57.79 | 57.79 | L | BSPS | Open | 209 | 0.039583 | 12 | 0.475 |  |  | 73.96% | 0.35133
2814 | 7209 | J-1672 | J-1673 | DI | 140 | 38.28 | 38.28 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 73.71% | 0.0022338
33430 | 37786 | J-20009 | J-10803 | CI | 65.8 | -58.12 | 58.12 | L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 73.54% | 0.048473
39243 | 17840 | J-23145 | J-8114 | CI | 65.8 | 346.5 | 346.5 | L | BSPS | Open | 41 | 0.0077652 | 12 | 0.093182 |  |  | 73.52% | 0.068504
47407 | 12737 | J-249 | J-23145 | CI | 65.8 | 346.83 | 346.83 | L | BSPS | Open | 88 | 0.016667 | 12 | 0.2 |  |  | 73.45% | 0.14689
53562 | 20989 | J-1674 | J-5717 | CI | 100.5 | 164.5 | 164.5 | L | BSPS | Open | 144 | 0.027273 | 8 | 0.21818 |  |  | 73.42% | 0.1602
68179 | 13565 | J-29593 | J-249 | CI | 65.8 | 348.09 | 348.09 | L | BSPS | Open | 414 | 0.078409 | 12 | 0.94091 |  |  | 73.18% | 0.68856
12176 | 15144 | J-1672 | J-7602 | DI | 130 | -38.63 | 38.63 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 73.05% | 0.0077474
40295 | 17998 | J-10192 | J-3051 | AC | 140 | 93.6 | 93.6 | L | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 72.92% | 0.049717
51055 | 26701 | J-7602 | J-28848 | DI | 130 | -38.71 | 38.71 | L | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 8 | 0.17879 |  |  | 72.9% | 0.13033
51273 | 13990 | J-10598 | J-1674 | CI | 100.5 | 166.15 | 166.15 | L | BSPS | Open | 120 | 0.022727 | 8 | 0.18182 |  |  | 72.69% | 0.13217
17133 | 34613 | J-10597 | J-10598 | CI | 100.5 | 166.39 | 166.39 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 72.59% | 0.013198
68759 | 25289 | J-17119 | J-10597 | CI | 100.5 | 166.94 | 166.94 | L | BSPS | Open | 448 | 0.084848 | 8 | 0.67879 |  |  | 72.35% | 0.4911
59068 | 30189 | J-21594 | J-11995 | CI | 65.8 | 291.91 | 291.91 | L | BSPS | Open | 210 | 0.039773 | 12 | 0.47727 |  |  | 72.28% | 0.34499
28150 | 38315 | J-237 | J-17119 | CI | 100.5 | 167.14 | 167.14 | L | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 72.26% | 0.024088
60289 | 9552 | J-7650 | J-18914 | CI | 100.5 | -73.13 | 73.13 | L | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 8 | 0.32879 |  |  | 71.96% | 0.2366
19432 | 43060 | J-11995 | J-11996 | CI | 100.5 | -138.67 | 138.67 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 71.6% | 0.015189
26185 | 20955 | J-11996 | J-15995 | CI | 100.5 | -138.75 | 138.75 | L | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 8 | 0.028788 |  |  | 71.56% | 0.020602
61423 | 1128 | J-18948 | J-18571 | CI | 100.5 | -43.06 | 43.06 | L | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 8 | 0.34848 |  |  | 71.45% | 0.24898
58757 | 43253 | J-15995 | J-7650 | CI | 100.5 | -139.04 | 139.04 | L | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 8 | 0.30303 |  |  | 71.41% | 0.21641
53129 | 13163 | J-25343 | J-29593 | CI | 65.8 | 358.48 | 358.48 | L | BSPS | Open | 139 | 0.026326 | 12 | 0.31591 |  |  | 71.06% | 0.22448
49769 | 6597 | J-18914 | J-26499 | CI | 100.5 | -58.51 | 58.51 | L | BSPS | Open | 107 | 0.020265 | 8 | 0.16212 |  |  | 71.06% | 0.1152
43445 | 29335 | J-25342 | J-25343 | CI | 65.8 | 358.57 | 358.57 | L | BSPS | Open | 62 | 0.011742 | 12 | 0.14091 |  |  | 71.04% | 0.1001
45782 | 25387 | J-26499 | J-23534 | CI | 100.5 | -58.8 | 58.8 | L | BSPS | Open | 76 | 0.014394 | 8 | 0.11515 |  |  | 70.7% | 0.081418
39998 | 28744 | J-23534 | J-18948 | CI | 100.5 | -58.96 | 58.96 | L | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 8 | 0.066667 |  |  | 70.51% | 0.047009
12253 | 5586 | J-7649 | J-7650 | AC | 140 | 66.23 | 66.23 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 70.46% | 0.0056051
70244 | 4887 | J-28848 | J-33267 | DI | 130 | -40.05 | 40.05 | L | BSPS | Open | 614 | 0.11629 | 8 | 0.9303 |  |  | 70.46% | 0.65546
46632 | 32433 | J-26902 | J-25342 | CI | 65.8 | 362.77 | 362.77 | L | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 12 | 0.18636 |  |  | 70.22% | 0.13086
61064 | 2242 | J-31762 | J-26902 | CI | 65.8 | 363.65 | 363.65 | L | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 |  |  | 70.05% | 0.36617
58445 | 36096 | J-26854 | J-7649 | AC | 140 | 66.63 | 66.63 | L | BSPS | Open | 198 | 0.0375 | 6 | 0.225 |  |  | 70.04% | 0.15759
61540 | 35670 | J-2857 | J-31762 | CI | 65.8 | 364.69 | 364.69 | L | BSPS | Open | 232 | 0.043939 | 12 | 0.52727 |  |  | 69.85% | 0.3683
46531 | 18226 | J-26853 | J-26854 | AC | 140 | 67.11 | 67.11 | L | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 6 | 0.093182 |  |  | 69.54% | 0.064799
54998 | 44383 | J-14722 | J-26853 | AC | 140 | 67.81 | 67.81 | L | BSPS | Open | 159 | 0.030114 | 6 | 0.18068 |  |  | 68.82% | 0.12435
13323 | 28427 | J-700 | J-6935 | AC | 140 | -82.28 | 82.28 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 68.1% | 0.0061909
52599 | 3318 | J-17965 | J-14722 | CI | 140 | 68.68 | 68.68 | L | BSPS | Open | 133 | 0.025189 | 6 | 0.15114 |  |  | 67.95% | 0.1027
52634 | 15367 | J-9653 | J-699 | AC | 140 | -118.72 | 118.72 | L | BSPS | Open | 133 | 0.025189 | 6 | 0.15114 |  |  | 67.91% | 0.10264
1327 | 10331 | J-699 | J-700 | AC | 140 | -118.92 | 118.92 | L | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 67.8% | 0.00077041
29705 | 31688 | J-17964 | J-17965 | CI | 140 | 32.85 | 32.85 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 6 | 0.027273 |  |  | 67.34% | 0.018365
68225 | 4888 | J-33267 | J-8125 | AC | 140 | -41.97 | 41.97 | L | BSPS | Open | 418 | 0.079167 | 8 | 0.63333 |  |  | 67.23% | 0.42581
49537 | 44680 | J-25578 | J-700 | AC | 140 | 36.72 | 36.72 | L | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 6 | 0.11932 |  |  | 66.97% | 0.079903
61296 | 40659 | J-8273 | J-25345 | AC | 140 | -102.61 | 102.61 | L | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 6 | 0.26023 |  |  | 66.52% | 0.17309
13022 | 5153 | J-8125 | J-8126 | AC | 130 | -42.56 | 42.56 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 66.3% | 0.0080365
59919 | 32474 | J-31518 | J-17964 | CI | 32 | 33.38 | 33.38 | L | BSPS | Open | 213 | 0.040341 | 6 | 0.24205 |  |  | 66.27% | 0.1604
43904 | 37827 | J-25577 | J-25578 | DI | 140 | 37.16 | 37.16 | L | BSPS | Open | 63 | 0.011932 | 6 | 0.071591 |  |  | 66.17% | 0.047374
36364 | 40948 | J-21593 | J-21594 | CI | 65.8 | 319.2 | 319.2 | L | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 66.1% | 0.051079
43450 | 40391 | J-25345 | J-2497 | AC | 140 | -103.26 | 103.26 | L | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 6 | 0.068182 |  |  | 66.1% | 0.045066
43899 | 29175 | J-7541 | J-20338 | CI | 65.8 | 175.9 | 175.9 | L | BSPS | Open | 63 | 0.011932 | 12 | 0.14318 |  |  | 66.07% | 0.094596
68501 | 30922 | J-11993 | J-21593 | CI | 65.8 | 321.52 | 321.52 | L | BSPS | Open | 432 | 0.081818 | 12 | 0.98182 |  |  | 65.63% | 0.64433
70900 | 33920 | J-27454 | J-7279 | DI | 130 | 393.79 | 393.79 | L | BSPS | Open | 903 | 0.17102 | 12 | 2.0523 |  |  | 64.99% | 1.3338
47793 | 11868 | J-4022 | J-27454 | DI | 130 | 395.7 | 395.7 | L | BSPS | Open | 90 | 0.017045 | 12 | 0.20455 |  |  | 64.68% | 0.13229
63861 | 12303 | J-1179 | J-19325 | CI | 65.8 | -383.53 | 383.53 | L | BSPS | Open | 265 | 0.050189 | 12 | 0.60227 |  |  | 64.67% | 0.38947
66869 | 345941 | J-22847 | J-25577 | DI | 140 | 38.04 | 38.04 | L | BSPS | Open | 353 | 0.066856 | 6 | 0.40114 |  |  | 64.64% | 0.2593
39546 | 4851 | J-9828 | J-3232 | CI | 65.8 | 180.24 | 180.24 | L | BSPS | Open | 42 | 0.0079545 | 12 | 0.095455 |  |  | 64.48% | 0.061545
15836 | 15724 | J-9827 | J-9828 | CI | 65.8 | 180.32 | 180.32 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 64.45% | 0.014647
56209 | 41337 | J-20338 | J-12999 | CI | 65.8 | 180.32 | 180.32 | L | BSPS | Open | 173 | 0.032765 | 12 | 0.39318 |  |  | 64.45% | 0.2534
33452 | 24676 | J-15116 | J-20018 | CI | 65.8 | 286.67 | 286.67 | L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 64.35% | 0.04241
24639 | 35515 | J-3232 | J-15116 | CI | 65.8 | 286.75 | 286.75 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 64.33% | 0.024854
51399 | 32273 | J-12999 | J-9827 | CI | 65.8 | 180.77 | 180.77 | L | BSPS | Open | 121 | 0.022917 | 12 | 0.275 |  |  | 64.29% | 0.17679
64908 | 25466 | J-11317 | J-31518 | CI | 32 | 34.47 | 34.47 | L | BSPS | Open | 288 | 0.054545 | 6 | 0.32727 |  |  | 64.17% | 0.21002
32181 | 12304 | J-19325 | J-11287 | CI | 65.8 | -387.31 | 387.31 | L | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 64.04% | 0.039294
18274 | 26190 | J-11287 | J-1831 | CI | 65.8 | -387.39 | 387.39 | L | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 64.02% | 0.018916
5254 | 34374 | J-3231 | J-3232 | DI | 130 | 106.65 | 106.65 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 64% | 0.0029089
33652 | 27556 | J-1831 | J-20124 | CI | 65.8 | -387.63 | 387.63 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 63.98% | 0.043624
56372 | 27862 | J-29200 | J-3231 | DI | 130 | 106.73 | 106.73 | L | BSPS | Open | 183 | 0.034659 | 8 | 0.27727 |  |  | 63.95% | 0.17731
13407 | 28208 | J-8358 | J-8359 | CI | 65.8 | -400.47 | 400.47 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 63.91% | 0.011619
67515 | 9468 | J-399 | J-25598 | CI | 100.5 | -288.77 | 288.77 | L | BSPS | Open | 381 | 0.072159 | 8 | 0.57727 |  |  | 63.88% | 0.36876
70973 | 41370 | J-7813 | J-4022 | DI | 130 | 400.7 | 400.7 | L | BSPS | Open | 1002 | 0.18977 | 12 | 2.2773 |  |  | 63.87% | 1.4545
68828 | 29146 | J-20124 | J-33003 | CI | 65.8 | -388.38 | 388.38 | L | BSPS | Open | 452 | 0.085606 | 12 | 1.0273 |  |  | 63.86% | 0.656
18322 | 23898 | J-11316 | J-11317 | CI | 32 | 34.66 | 34.66 | L | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 6 | 0.014773 |  |  | 63.82% | 0.0094283
52026 | 13631 | J-27525 | J-29200 | AC | 140 | 107.01 | 107.01 | L | BSPS | Open | 127 | 0.024053 | 8 | 0.19242 |  |  | 63.78% | 0.12273
43949 | 13886 | J-25598 | J-8577 | CI | 100.5 | -289.39 | 289.39 | L | BSPS | Open | 64 | 0.012121 | 8 | 0.09697 |  |  | 63.74% | 0.061811
66768 | 27043 | J-33003 | J-12601 | CI | 65.8 | -389.12 | 389.12 | L | BSPS | Open | 349 | 0.066098 | 12 | 0.79318 |  |  | 63.74% | 0.50555
13771 | 21459 | J-8577 | J-8578 | CI | 100.5 | -289.47 | 289.47 | L | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 63.72% | 0.0086897
19541 | 29858 | J-11316 | J-12062 | CI | 32 | -34.74 | 34.74 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 6 | 0.015909 |  |  | 63.68% | 0.01013
22036 | 44035 | J-8578 | J-13568 | CI | 100.5 | -289.72 | 289.72 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 63.67% | 0.01447
20410 | 4337 | J-12601 | J-7887 | CI | 65.8 | -389.71 | 389.71 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 63.64% | 0.020249
47953 | 41933 | J-26762 | J-27525 | AC | 140 | 107.88 | 107.88 | L | BSPS | Open | 92 | 0.017424 | 8 | 0.13939 |  |  | 63.27% | 0.088189
13700 | 38620 | J-2576 | J-7887 | CI | 65.8 | 203.93 | 203.93 | L | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 63.24% | 0.012936
4235 | 10839 | J-2575 | J-2576 | CI | 65.8 | 204.01 | 204.01 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 63.22% | 0.0043102
38671 | 17353 | J-22846 | J-22847 | AC | 140 | 38.97 | 38.97 | L | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 8 | 0.060606 |  |  | 63.1% | 0.038242
12639 | 41673 | J-306 | J-7887 | CI | 65.8 | 188.98 | 188.98 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 62.99% | 0.011454
46331 | 39898 | J-2924 | J-26762 | AC | 140 | 108.47 | 108.47 | L | BSPS | Open | 85 | 0.016098 | 8 | 0.12879 |  |  | 62.92% | 0.081036
69510 | 30993 | J-5958 | J-22846 | AC | 140 | 39.7 | 39.7 | L | BSPS | Open | 511 | 0.09678 | 8 | 0.77424 |  |  | 61.94% | 0.47956
11679 | 41259 | J-7297 | J-7298 | CIR | 65.8 | 416.49 | 416.49 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 61.45% | 0.0097757
69003 | 42546 | J-25032 | J-13568 | CI | 65.8 | 300.67 | 300.67 | L | BSPS | Open | 475 | 0.089962 | 12 | 1.0795 |  |  | 61.35% | 0.66231
51511 | 28855 | J-17015 | J-7297 | CIR | 65.8 | 417.18 | 417.18 | L | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 12 | 0.27727 |  |  | 61.35% | 0.1701
27962 | 39939 | J-17014 | J-17015 | CIR | 65.8 | 417.26 | 417.26 | L | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 12 | 0.081818 |  |  | 61.33% | 0.050182
66377 | 39378 | J-17014 | J-14849 | CIR | 65.8 | -419.4 | 419.4 | L | BSPS | Open | 335 | 0.063447 | 12 | 0.76136 |  |  | 61.02% | 0.46459
24193 | 22453 | J-14849 | J-8358 | CIR | 65.8 | -419.98 | 419.98 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 60.94% | 0.023544
33255 | 42783 | J-11993 | J-19913 | CI | 65.8 | -348.55 | 348.55 | L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 60.54% | 0.039899
42846 | 3633 | J-25031 | J-25032 | CI | 65.8 | 304.84 | 304.84 | L | BSPS | Open | 57 | 0.010795 | 12 | 0.12955 |  |  | 60.51% | 0.07839
61553 | 3421 | J-1927 | J-10192 | AC | 140 | 112.86 | 112.86 | L | BSPS | Open | 232 | 0.043939 | 8 | 0.35152 |  |  | 60.47% | 0.21258
67053 | 36485 | J-19913 | J-28232 | CI | 65.8 | -349.64 | 349.64 | L | BSPS | Open | 361 | 0.068371 | 12 | 0.82045 |  |  | 60.35% | 0.49513
3203 | 35509 | J-1209 | J-1927 | AC | 140 | 113.13 | 113.13 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 60.33% | 0.0018282
65869 | 7126 | J-20018 | J-25031 | CI | 65.8 | 308.2 | 308.2 | L | BSPS | Open | 318 | 0.060227 | 12 | 0.72273 |  |  | 59.85% | 0.43257
21972 | 2414 | J-5888 | J-2924 | AC | 140 | 114.05 | 114.05 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 59.84% | 0.013601
64843 | 19060 | J-30374 | J-15494 | CI | 100.5 | -115.01 | 115.01 | L | BSPS | Open | 286 | 0.054167 | 8 | 0.43333 |  |  | 59.34% | 0.25716
25297 | 44088 | J-15494 | J-2887 | CI | 100.5 | -116 | 116 | L | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 8 | 0.027273 |  |  | 58.84% | 0.016047
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -2218.92 | 2218.92 | S L | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 |  |  | 58.31% | 0.48767
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -2219.6 | 2219.6 | S L | BSPS | Open | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 |  |  | 58.29% | 1.4096
57828 | 16450 | J-14617 | J-21470 | CI | 65.8 | -442.93 | 442.93 | L | BSPS | Open | 191 | 0.036174 | 12 | 0.43409 |  |  | 57.78% | 0.25082
38465 | 43405 | J-22735 | J-14311 | CI | 100.5 | 118.29 | 118.29 | L | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 57.7% | 0.034094
65092 | 28213 | J-21470 | J-25717 | CI | 65.8 | -444.07 | 444.07 | L | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 12 | 0.66818 |  |  | 57.63% | 0.38508
44191 | 8084 | J-25717 | J-15865 | CI | 65.8 | -444.49 | 444.49 | L | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 12 | 0.14773 |  |  | 57.58% | 0.085057
56584 | 41454 | J-9830 | J-22735 | CI | 100.5 | 118.56 | 118.56 | L | BSPS | Open | 177 | 0.033523 | 8 | 0.26818 |  |  | 57.57% | 0.15438
47103 | 3989 | J-27129 | J-1209 | AC | 140 | 118.62 | 118.62 | L | BSPS | Open | 86 | 0.016288 | 8 | 0.1303 |  |  | 57.54% | 0.074974
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -2249.53 | 2249.53 | S L | BSPS | Open | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 |  |  | 57.51% | 0.89932
15839 | 9965 | J-9829 | J-9830 | CI | 100.5 | 118.88 | 118.88 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 57.41% | 0.0086988
34000 | 41189 | J-8359 | J-20315 | CI | 65.8 | -445.99 | 445.99 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 57.38% | 0.039125
56132 | 24783 | J-17690 | J-27129 | AC | 140 | 118.97 | 118.97 | L | BSPS | Open | 172 | 0.032576 | 8 | 0.26061 |  |  | 57.37% | 0.14951
29211 | 3286 | J-1680 | J-17690 | AC | 140 | 119.18 | 119.18 | L | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 8 | 0.034848 |  |  | 57.27% | 0.019957
65130 | 30926 | J-20315 | J-21588 | CI | 65.8 | -447.81 | 447.81 | L | BSPS | Open | 295 | 0.055871 | 12 | 0.67045 |  |  | 57.15% | 0.38316
36354 | 15151 | J-21588 | J-13261 | CI | 65.8 | -449.24 | 449.24 | L | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 56.97% | 0.044021
54767 | 31601 | J-7298 | J-14483 | CIR | 65.8 | 451.36 | 451.36 | L | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 12 | 0.35682 |  |  | 56.7% | 0.20232
60265 | 6762 | J-10803 | J-31589 | CI | 65.8 | -75.76 | 75.76 | L | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 12 | 0.49318 |  |  | 56.42% | 0.27826
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -2224.87 | 2224.87 | S L | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 |  |  | 56.34% | 0.53013
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -2227.4 | 2227.4 | S L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 56.28% | 0.074185
54089 | 23809 | J-857 | J-29902 | CI | 65.8 | -67.05 | 67.05 | L | BSPS | Open | 150 | 0.028409 | 12 | 0.34091 |  |  | 56.1% | 0.19125
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -2306.69 | 2306.69 | S L | BSPS | Open | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 |  |  | 56.09% | 0.78271
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -2306.77 | 2306.77 | S L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 56.09% | 0.025494
65678 | 13293 | J-31589 | J-857 | CI | 65.8 | -76.35 | 76.35 | L | BSPS | Open | 312 | 0.059091 | 12 | 0.70909 |  |  | 55.98% | 0.39698
65439 | 42221 | J-13261 | J-20037 | CI | 65.8 | -458.84 | 458.84 | L | BSPS | Open | 304 | 0.057576 | 12 | 0.69091 |  |  | 55.78% | 0.38536
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -2917.22 | 2917.22 | S L | BSPS | Open | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 |  |  | 55.65% | 1.1307
33490 | 44872 | J-20037 | J-14617 | CI | 65.8 | -460.09 | 460.09 | L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 55.62% | 0.036662
60202 | 6736 | J-29902 | J-1103 | CI | 65.8 | -68.06 | 68.06 | L | BSPS | Open | 216 | 0.040909 | 12 | 0.49091 |  |  | 55.27% | 0.27131
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -2272.57 | 2272.57 | S L | BSPS | Open | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 |  |  | 55.16% | 1.7751
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -2358 | 2358 | S L | BSPS | Open | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 |  |  | 54.87% | 0.82553
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -2358.08 | 2358.08 | S L | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 |  |  | 54.87% | 0.069831
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -2358.16 | 2358.16 | S L | BSPS | Open | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 |  |  | 54.87% | 0.98259
68553 | 35651 | J-12217 | J-30806 | CI | 100.5 | -102.11 | 102.11 | L | BSPS | Open | 435 | 0.082386 | 16 | 1.3182 |  |  | 54.41% | 0.71724
60881 | 31487 | J-15781 | J-14239 | CIR | 65.8 | 471.03 | 471.03 | L | BSPS | Open | 224 | 0.042424 | 12 | 0.50909 |  |  | 54.33% | 0.2766
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -2309.71 | 2309.71 | S L | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 54.27% | 0.054273
25796 | 25489 | J-14483 | J-15781 | CIR | 65.8 | 474.08 | 474.08 | L | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 53.98% | 0.022084
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -3021.35 | 3021.35 | S L | BSPS | Open | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 |  |  | 53.73% | 1.1967
7756 | 40961 | J-4825 | J-4826 | CI | 75 | -3021.43 | 3021.43 | S L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 53.73% | 0.012211
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -3021.51 | 3021.51 | S L | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 |  |  | 53.73% | 0.075707
38165 | 22753 | J-15865 | J-21022 | CI | 65.8 | -476.46 | 476.46 | L | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 53.71% | 0.046389
30790 | 42854 | J-1103 | J-18566 | CI | 65.8 | -70.18 | 70.18 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 53.6% | 0.030453
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -2339.71 | 2339.71 | S L | BSPS | Open | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 |  |  | 53.58% | 2.4889
59413 | 42855 | J-18566 | J-1059 | CI | 65.8 | -70.4 | 70.4 | L | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 12 | 0.47045 |  |  | 53.43% | 0.25136
14926 | 9389 | J-9269 | J-9270 | CIR | 65.8 | 479.88 | 479.88 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 53.33% | 0.012121
66209 | 17085 | J-21022 | J-5298 | CI | 65.8 | -480.01 | 480.01 | L | BSPS | Open | 330 | 0.0625 | 12 | 0.75 |  |  | 53.32% | 0.39987
57561 | 14985 | J-23350 | J-9269 | CIR | 65.8 | 481.74 | 481.74 | L | BSPS | Open | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 |  |  | 53.12% | 0.22699
57077 | 7636 | J-30806 | J-20413 | CI | 100.5 | -104.77 | 104.77 | L | BSPS | Open | 183 | 0.034659 | 16 | 0.55455 |  |  | 53.03% | 0.29408
39653 | 3971 | J-14239 | J-23350 | CIR | 65.8 | 483.8 | 483.8 | L | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 12 | 0.097727 |  |  | 52.9% | 0.051696
1871 | 30182 | J-1058 | J-1059 | AC | 100.5 | 48.44 | 48.44 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 52.8% | 0.0016001
61850 | 41634 | J-17270 | J-1058 | AC | 100.5 | 48.69 | 48.69 | L | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 52.53% | 0.18864
42982 | 33840 | J-20298 | J-2355 | CI | 100.5 | -183.63 | 183.63 | L | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 52.53% | 0.046956
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 2398.63 | 2398.63 | S L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 52.26% | 0.016628
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 2398.71 | 2398.71 | S L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 52.26% | 0.05701
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 2399.75 | 2399.75 | S L | BSPS | Open | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 |  |  | 52.24% | 1.4674
42272 | 4587 | J-9829 | J-24733 | CI | 100.5 | -131.63 | 131.63 | L | BSPS | Open | 54 | 0.010227 | 8 | 0.081818 |  |  | 51.85% | 0.042424
27036 | 21327 | J-16485 | J-13182 | CI | 100.5 | 593.41 | 593.41 | L | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 51.81% | 0.015701
46488 | 13263 | J-9965 | J-16485 | CI | 100.5 | 593.49 | 593.49 | L | BSPS | Open | 81 | 0.015341 | 16 | 0.24545 |  |  | 51.8% | 0.12716
47830 | 32364 | J-24733 | J-20914 | CI | 100.5 | -131.94 | 131.94 | L | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 8 | 0.13788 |  |  | 51.73% | 0.071323
43101 | 21803 | J-2661 | J-237 | CI | 100.5 | 233.98 | 233.98 | L | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 51.62% | 0.046146
35106 | 25428 | J-20914 | J-17122 | CI | 32 | -132.34 | 132.34 | L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 51.57% | 0.025005
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -3155.4 | 3155.4 | S L | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 51.45% | 0.067818
3896 | 10231 | J-2355 | J-2227 | CI | 100.5 | -187.86 | 187.86 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 51.34% | 0.0023338
3700 | 10230 | J-2227 | J-2228 | CI | 100.5 | -187.94 | 187.94 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 51.32% | 0.0023328
34077 | 25231 | J-20355 | J-9876 | CIR | 65.8 | 501.68 | 501.68 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 51.01% | 0.034782
54520 | 25799 | J-2228 | J-26185 | CI | 100.5 | -189.12 | 189.12 | L | BSPS | Open | 154 | 0.029167 | 8 | 0.23333 |  |  | 51% | 0.11901
52942 | 42937 | J-9270 | J-20355 | CIR | 65.8 | 502.32 | 502.32 | L | BSPS | Open | 137 | 0.025947 | 12 | 0.31136 |  |  | 50.95% | 0.15863
28427 | 32244 | J-5428 | J-17270 | AC | 100.5 | 50.22 | 50.22 | L | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 50.93% | 0.016977
45143 | 43360 | J-26185 | J-6807 | CI | 100.5 | -189.47 | 189.47 | L | BSPS | Open | 72 | 0.013636 | 8 | 0.10909 |  |  | 50.91% | 0.055536
4368 | 4566 | J-2660 | J-2661 | CI | 100.5 | 237.34 | 237.34 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 50.89% | 0.0023132
9543 | 42284 | J-5957 | J-5958 | AC | 140 | 48.34 | 48.34 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 50.87% | 0.0038537
61060 | 5158 | J-10327 | J-2660 | CI | 100.5 | 237.44 | 237.44 | L | BSPS | Open | 226 | 0.042803 | 8 | 0.34242 |  |  | 50.87% | 0.17419
59812 | 7609 | J-20413 | J-24602 | CI | 100.5 | -109.45 | 109.45 | L | BSPS | Open | 212 | 0.040152 | 16 | 0.64242 |  |  | 50.76% | 0.32611
8498 | 37154 | J-5298 | J-5299 | CI | 65.8 | -507.39 | 507.39 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 50.44% | 0.0057317
42029 | 20230 | J-24602 | J-15209 | CI | 100.5 | -110.4 | 110.4 | L | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 16 | 0.16061 |  |  | 50.33% | 0.080826
24808 | 17393 | J-15209 | J-15210 | CI | 100.5 | -110.74 | 110.74 | L | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 |  |  | 50.17% | 0.028886
68292 | 34377 | J-2748 | J-15965 | CI | 100.5 | -110.83 | 110.83 | L | BSPS | Open | 420 | 0.079545 | 16 | 1.2727 |  |  | 50.13% | 0.63802
69569 | 36091 | J-5957 | J-2363 | AC | 140 | -49.19 | 49.19 | L | BSPS | Open | 534 | 0.10114 | 8 | 0.80909 |  |  | 49.99% | 0.40446
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 2526.54 | 2526.54 | S L | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 |  |  | 49.62% | 0.18944
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 2526.62 | 2526.62 | S L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 |  |  | 49.61% | 0.056379
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 2526.84 | 2526.84 | S L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 49.61% | 0.02255
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 2526.92 | 2526.92 | S L | BSPS | Open | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 |  |  | 49.61% | 2.2233
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 2527 | 2527 | S L | BSPS | Open | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 |  |  | 49.61% | 2.1804
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 2527.16 | 2527.16 | S L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 49.6% | 0.07215
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 2527.24 | 2527.24 | S L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 49.6% | 0.027055
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 2527.32 | 2527.32 | S L | BSPS | Open | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 |  |  | 49.6% | 0.87702
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 2527.58 | 2527.58 | S L | BSPS | Open | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 |  |  | 49.59% | 0.34491
26128 | 29816 | J-15965 | J-12073 | CI | 100.5 | -112.59 | 112.59 | L | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 |  |  | 49.35% | 0.028412
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -3291.43 | 3291.43 | S L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 49.32% | 0.0089676
3907 | 5667 | J-2362 | J-2363 | AC | 140 | 49.9 | 49.9 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 49.28% | 0.0022399
69660 | 28908 | J-10995 | J-10737 | CI | 100.5 | 112.91 | 112.91 | L | BSPS | Open | 525 | 0.099432 | 16 | 1.5909 |  |  | 49.21% | 0.78284
47865 | 34703 | J-26088 | J-7813 | DI | 130 | 520.48 | 520.48 | L | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 12 | 0.20682 |  |  | 49.17% | 0.10169
44949 | 43251 | J-26087 | J-26088 | DI | 130 | 520.71 | 520.71 | L | BSPS | Open | 71 | 0.013447 | 12 | 0.16136 |  |  | 49.15% | 0.079308
66686 | 21091 | J-26087 | J-508 | DI | 130 | -520.95 | 520.95 | L | BSPS | Open | 347 | 0.06572 | 12 | 0.78864 |  |  | 49.13% | 0.38743
54196 | 28423 | J-7496 | J-2362 | AC | 140 | 50.18 | 50.18 | L | BSPS | Open | 151 | 0.028598 | 8 | 0.22879 |  |  | 49% | 0.11211
12002 | 20901 | J-7496 | J-6428 | AC | 140 | -50.3 | 50.3 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 48.89% | 0.0051849
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -3327.86 | 3327.86 | S L | BSPS | Open | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 |  |  | 48.78% | 1.3592
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -3334.79 | 3334.79 | S L | BSPS | Open | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 |  |  | 48.68% | 1.3586
65615 | 34560 | J-5299 | J-31850 | CI | 65.8 | -526.47 | 526.47 | L | BSPS | Open | 310 | 0.058712 | 12 | 0.70455 |  |  | 48.61% | 0.34249
67660 | 40895 | J-12073 | J-12216 | CI | 100.5 | -115.05 | 115.05 | L | BSPS | Open | 388 | 0.073485 | 16 | 1.1758 |  |  | 48.29% | 0.56779
34784 | 28558 | J-9876 | J-4455 | CIR | 65.8 | 532.01 | 532.01 | L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 |  |  | 48.1% | 0.034985
61463 | 38068 | J-31850 | J-14862 | CI | 65.8 | -532.54 | 532.54 | L | BSPS | Open | 231 | 0.04375 | 12 | 0.525 |  |  | 48.06% | 0.2523
19791 | 39917 | J-12216 | J-12217 | CI | 100.5 | -115.83 | 115.83 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 47.97% | 0.020349
24214 | 32384 | J-14862 | J-7874 | CI | 65.8 | -534.42 | 534.42 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 47.89% | 0.018502
12619 | 33583 | J-7874 | J-7875 | CI | 65.8 | -534.5 | 534.5 | L | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 47.88% | 0.0087056
63093 | 43591 | J-7875 | J-5751 | CI | 65.8 | -534.58 | 534.58 | L | BSPS | Open | 251 | 0.047538 | 12 | 0.57045 |  |  | 47.87% | 0.2731
15173 | 29040 | J-3637 | J-5751 | CI | 65.8 | 534.66 | 534.66 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 47.87% | 0.010879
62953 | 13896 | J-25071 | J-19621 | CI | 65.8 | -251.58 | 251.58 | L | BSPS | Open | 249 | 0.047159 | 12 | 0.56591 |  |  | 47.32% | 0.26779
66348 | 32243 | J-32577 | J-5428 | AC | 100.5 | 54.09 | 54.09 | L | BSPS | Open | 334 | 0.063258 | 8 | 0.50606 |  |  | 47.29% | 0.23931
71194 | 4743 | J-508 | J-32085 | DI | 130 | -546.16 | 546.16 | L | BSPS | Open | 1819 | 0.34451 | 12 | 4.1341 |  |  | 46.86% | 1.9372
62537 | 28893 | J-32085 | J-3417 | CI | 65.8 | -546.24 | 546.24 | L | BSPS | Open | 244 | 0.046212 | 12 | 0.55455 |  |  | 46.85% | 0.25981
64722 | 23226 | J-7019 | J-32577 | AC | 100.5 | 54.82 | 54.82 | L | BSPS | Open | 284 | 0.053788 | 8 | 0.4303 |  |  | 46.66% | 0.20077
53848 | 11221 | J-3417 | J-18850 | CI | 65.8 | -548.81 | 548.81 | L | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 12 | 0.33409 |  |  | 46.63% | 0.15579
31308 | 22431 | J-18850 | J-7968 | CI | 65.8 | -548.89 | 548.89 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 46.63% | 0.027551
4115 | 25168 | J-2497 | J-2498 | CI | 100.5 | -147.98 | 147.98 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 46.12% | 0.0020965
11230 | 25482 | J-151 | J-7019 | AC | 100.5 | 55.46 | 55.46 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 46.12% | 0.0041927
51170 | 12703 | J-2498 | J-28889 | CI | 100.5 | -148.06 | 148.06 | L | BSPS | Open | 119 | 0.022538 | 8 | 0.1803 |  |  | 46.1% | 0.083115
57122 | 36131 | J-28889 | J-14401 | CI | 100.5 | -148.72 | 148.72 | L | BSPS | Open | 183 | 0.034659 | 8 | 0.27727 |  |  | 45.89% | 0.12725
50219 | 39900 | J-1983 | J-11976 | CI | 65.8 | -146.17 | 146.17 | L | BSPS | Open | 111 | 0.021023 | 12 | 0.25227 |  |  | 44.62% | 0.11257
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 3651.18 | 3651.18 | S L | BSPS | Open | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 |  |  | 44.46% | 1.9422
62826 | 6128 | J-14401 | J-19242 | CI | 100.5 | -154.08 | 154.08 | L | BSPS | Open | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 |  |  | 44.3% | 0.16645
51312 | 29962 | J-4999 | J-24228 | CI | 100.5 | -218.71 | 218.71 | L | BSPS | Open | 121 | 0.022917 | 8 | 0.18333 |  |  | 44.1% | 0.080854
63536 | 21679 | J-10643 | J-2735 | CI | 100.5 | 273.92 | 273.92 | L | BSPS | Open | 258 | 0.048864 | 8 | 0.39091 |  |  | 44.09% | 0.17237
32023 | 41209 | J-19242 | J-19243 | CI | 100.5 | -154.95 | 154.95 | L | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 44.05% | 0.018019
43153 | 20661 | J-19243 | J-25184 | CI | 100.5 | -155.03 | 155.03 | L | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 44.02% | 0.039355
60971 | 37079 | J-21644 | J-1680 | AC | 140 | 155.29 | 155.29 | L | BSPS | Open | 226 | 0.042803 | 8 | 0.34242 |  |  | 43.95% | 0.1505
5891 | 17646 | J-3636 | J-3637 | AC | 140 | 582.75 | 582.75 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 43.92% | 0.0039924
55952 | 39504 | J-30511 | J-3636 | AC | 140 | 582.83 | 582.83 | L | BSPS | Open | 172 | 0.032576 | 12 | 0.39091 |  |  | 43.91% | 0.17165
36461 | 41927 | J-14311 | J-21644 | CI | 140 | 155.7 | 155.7 | L | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 8 | 0.051515 |  |  | 43.84% | 0.022582
19200 | 17807 | J-2588 | J-10643 | CI | 100.5 | 275.9 | 275.9 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 43.78% | 0.0092861
64833 | 13503 | J-25184 | J-30374 | CI | 100.5 | -156.5 | 156.5 | L | BSPS | Open | 286 | 0.054167 | 8 | 0.43333 |  |  | 43.61% | 0.18898
64389 | 13877 | J-30511 | J-6973 | AC | 140 | -589.82 | 589.82 | L | BSPS | Open | 302 | 0.057197 | 12 | 0.68636 |  |  | 43.39% | 0.29781
11158 | 10224 | J-6973 | J-6974 | AC | 140 | -589.9 | 589.9 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 43.38% | 0.005916
63756 | 19472 | J-12164 | J-10995 | CI | 100.5 | 128.3 | 128.3 | L | BSPS | Open | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 |  |  | 43.3% | 0.34381
19707 | 345971 | J-11544 | J-12164 | DI | 100.5 | 128.86 | 128.86 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 43.12% | 0.018292
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -3943.23 | 3943.23 | S L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 42.82% | 0.013626
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -3943.31 | 3943.31 | S L | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 |  |  | 42.82% | 0.064233
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -3943.39 | 3943.39 | S L | BSPS | Open | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 |  |  | 42.82% | 2.1625
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -3943.47 | 3943.47 | S L | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 |  |  | 42.82% | 0.32505
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -3943.91 | 3943.91 | S L | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 |  |  | 42.82% | 0.085632
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -3943.99 | 3943.99 | S L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 42.81% | 0.023354
67486 | 38054 | J-32101 | J-9965 | CI | 100.5 | 774.56 | 774.56 | L | BSPS | Open | 379 | 0.07178 | 16 | 1.1485 |  |  | 42.55% | 0.48868
62616 | 29061 | J-17934 | J-32101 | CI | 100.5 | 777.12 | 777.12 | L | BSPS | Open | 245 | 0.046402 | 16 | 0.74242 |  |  | 42.41% | 0.31486
62934 | 5002 | J-6989 | J-2588 | CI | 100.5 | 284.92 | 284.92 | L | BSPS | Open | 249 | 0.047159 | 8 | 0.37727 |  |  | 42.39% | 0.15993
34241 | 12618 | J-2735 | J-10327 | CI | 100.5 | 285.78 | 285.78 | L | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 42.26% | 0.019851
67911 | 5003 | J-26744 | J-6989 | CI | 100.5 | 287.37 | 287.37 | L | BSPS | Open | 400 | 0.075758 | 8 | 0.60606 |  |  | 42.03% | 0.25473
46295 | 3116 | J-26743 | J-26744 | CI | 100.5 | 288.55 | 288.55 | L | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 41.86% | 0.050737
32720 | 40151 | J-19621 | J-19622 | CI | 65.8 | -284.61 | 284.61 | L | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 |  |  | 41.83% | 0.026618
68059 | 860 | J-33231 | J-26743 | CI | 100.5 | 289.39 | 289.39 | L | BSPS | Open | 410 | 0.077652 | 8 | 0.62121 |  |  | 41.74% | 0.25927
49857 | 6896 | J-19622 | J-995 | CI | 65.8 | -285.3 | 285.3 | L | BSPS | Open | 108 | 0.020455 | 12 | 0.24545 |  |  | 41.73% | 0.10242
65870 | 34620 | J-995 | J-12299 | CI | 65.8 | -285.46 | 285.46 | L | BSPS | Open | 318 | 0.060227 | 12 | 0.72273 |  |  | 41.7% | 0.3014
69092 | 32619 | J-33231 | J-4677 | CI | 100.5 | -289.65 | 289.65 | L | BSPS | Open | 474 | 0.089773 | 8 | 0.71818 |  |  | 41.7% | 0.29948
19924 | 33951 | J-12299 | J-12300 | CI | 65.8 | -285.54 | 285.54 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 41.69% | 0.013266
48785 | 35404 | J-22046 | J-16268 | CI | 100.5 | -232.14 | 232.14 | L | BSPS | Open | 99 | 0.01875 | 8 | 0.15 |  |  | 41.55% | 0.062326
7526 | 6034 | J-4677 | J-4678 | CI | 100.5 | -290.71 | 290.71 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 41.55% | 0.002518
65073 | 8363 | J-26722 | J-4678 | CI | 100.5 | 290.95 | 290.95 | L | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 8 | 0.44545 |  |  | 41.51% | 0.18492
46251 | 20040 | J-22089 | J-26722 | CI | 100.5 | 291.58 | 291.58 | L | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 41.42% | 0.05021
11767 | 42190 | J-7353 | J-7354 | CI | 100.5 | 134.15 | 134.15 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 41.42% | 0.0043926
37274 | 35795 | J-7354 | J-22089 | CI | 100.5 | 291.66 | 291.66 | L | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 8 | 0.054545 |  |  | 41.41% | 0.022588
67157 | 41355 | J-20281 | J-7353 | CI | 100.5 | 134.23 | 134.23 | L | BSPS | Open | 365 | 0.069129 | 8 | 0.55303 |  |  | 41.39% | 0.22891
32189 | 8737 | J-19329 | J-7354 | CI | 100.5 | 157.59 | 157.59 | L | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 41.39% | 0.017558
33938 | 25141 | J-20280 | J-20281 | CI | 100.5 | 134.39 | 134.39 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 41.34% | 0.018792
65946 | 42191 | J-24684 | J-19329 | CI | 100.5 | 157.8 | 157.8 | L | BSPS | Open | 321 | 0.060795 | 8 | 0.48636 |  |  | 41.33% | 0.20102
42180 | 6780 | J-24684 | J-24685 | CI | 100.5 | -157.88 | 157.88 | L | BSPS | Open | 54 | 0.010227 | 8 | 0.081818 |  |  | 41.31% | 0.0338
53491 | 6742 | J-656 | J-20280 | CI | 100.5 | 134.53 | 134.53 | L | BSPS | Open | 143 | 0.027083 | 8 | 0.21667 |  |  | 41.3% | 0.089481
58477 | 16497 | J-21266 | J-11838 | CI | 100.5 | -233.98 | 233.98 | L | BSPS | Open | 198 | 0.0375 | 8 | 0.3 |  |  | 41.22% | 0.12367
16895 | 30279 | J-656 | J-10453 | CI | 100.5 | -136.34 | 136.34 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 40.75% | 0.0074092
26980 | 35805 | J-10453 | J-16452 | CI | 100.5 | -136.42 | 136.42 | L | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 40.73% | 0.012341
49311 | 19789 | J-16452 | J-24807 | CI | 100.5 | -136.61 | 136.61 | L | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 40.67% | 0.062854
42412 | 30280 | J-24807 | J-24648 | CI | 100.5 | -137.01 | 137.01 | L | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 40.55% | 0.033793
54085 | 35434 | J-2390 | J-25071 | CI | 65.8 | -293.74 | 293.74 | L | BSPS | Open | 150 | 0.028409 | 12 | 0.34091 |  |  | 40.53% | 0.13816
42113 | 23895 | J-24648 | J-10706 | CI | 100.5 | -137.25 | 137.25 | L | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 8 | 0.080303 |  |  | 40.48% | 0.032507
58420 | 39999 | J-10706 | J-15254 | CI | 100.5 | -138.88 | 138.88 | L | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 8 | 0.29848 |  |  | 40.01% | 0.11941
24881 | 23276 | J-15254 | J-15255 | CI | 100.5 | -139.23 | 139.23 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 8 | 0.025758 |  |  | 39.9% | 0.010279
27691 | 35789 | J-15255 | J-10708 | CI | 100.5 | -139.31 | 139.31 | L | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 39.88% | 0.01269
5894 | 40852 | J-3638 | J-3639 | CI | 32 | -67.73 | 67.73 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 39.86% | 0.001812
70805 | 24014 | J-13624 | J-11544 | DI | 100.5 | 139.46 | 139.46 | L | BSPS | Open | 831 | 0.15739 | 16 | 2.5182 |  |  | 39.84% | 1.0032
47831 | 43358 | J-22150 | J-18080 | CI | 100.5 | -242.14 | 242.14 | L | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 8 | 0.13788 |  |  | 39.83% | 0.054924
32186 | 26655 | J-7968 | J-19328 | CI | 65.8 | -642.47 | 642.47 | L | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 39.83% | 0.024444
18511 | 31422 | J-3639 | J-7609 | CI | 32 | -67.81 | 67.81 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 6 | 0.015909 |  |  | 39.82% | 0.0063346
22131 | 28259 | J-13624 | J-2748 | CI | 100.5 | -139.54 | 139.54 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 39.82% | 0.018098
70356 | 2377 | J-24685 | J-4952 | CI | 100.5 | -163.83 | 163.83 | L | BSPS | Open | 651 | 0.1233 | 8 | 0.98636 |  |  | 39.81% | 0.39268
7957 | 24484 | J-4952 | J-4953 | CI | 100.5 | -163.91 | 163.91 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 39.79% | 0.0030145
59335 | 32127 | J-19328 | J-31385 | CI | 65.8 | -643.94 | 643.94 | L | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 12 | 0.46818 |  |  | 39.74% | 0.18607
29916 | 36484 | J-18080 | J-13182 | CI | 100.5 | -242.8 | 242.8 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 39.73% | 0.014446
54477 | 22066 | J-11976 | J-20176 | CI | 65.8 | -164.34 | 164.34 | L | BSPS | Open | 154 | 0.029167 | 12 | 0.35 |  |  | 39.69% | 0.13891
62046 | 30970 | J-31385 | J-30144 | CI | 65.8 | -646.39 | 646.39 | L | BSPS | Open | 238 | 0.045076 | 12 | 0.54091 |  |  | 39.59% | 0.21416
54791 | 27398 | J-30144 | J-22069 | CI | 65.8 | -646.79 | 646.79 | L | BSPS | Open | 159 | 0.030114 | 12 | 0.36136 |  |  | 39.57% | 0.14298
37240 | 34514 | J-22069 | J-22070 | CI | 65.8 | -647 | 647 | L | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 12 | 0.081818 |  |  | 39.56% | 0.032363
33749 | 17007 | J-20176 | J-12459 | CI | 65.8 | -164.92 | 164.92 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 39.55% | 0.026964
59593 | 24426 | J-30246 | J-22070 | CI | 65.8 | 647.47 | 647.47 | L | BSPS | Open | 211 | 0.039962 | 12 | 0.47955 |  |  | 39.53% | 0.18955
55094 | 22545 | J-22306 | J-30246 | CI | 65.8 | 647.55 | 647.55 | L | BSPS | Open | 160 | 0.030303 | 12 | 0.36364 |  |  | 39.52% | 0.14372
61833 | 42693 | J-10708 | J-10713 | CI | 100.5 | -140.74 | 140.74 | L | BSPS | Open | 235 | 0.044508 | 8 | 0.35606 |  |  | 39.48% | 0.14056
37675 | 33251 | J-22306 | J-19911 | CI | 65.8 | -648.35 | 648.35 | L | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 39.47% | 0.03409
61990 | 36443 | J-6807 | J-11986 | CI | 100.5 | -244.39 | 244.39 | L | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 39.47% | 0.14173
67900 | 44479 | J-12254 | J-23057 | CI | 100.5 | -165.37 | 165.37 | L | BSPS | Open | 401 | 0.075947 | 8 | 0.60758 |  |  | 39.44% | 0.23963
39071 | 44793 | J-23056 | J-23057 | CI | 100.5 | 166.27 | 166.27 | L | BSPS | Open | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 |  |  | 39.23% | 0.024368
49312 | 30844 | J-10713 | J-28124 | CI | 100.5 | -141.78 | 141.78 | L | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 39.19% | 0.060562
47568 | 34197 | J-27342 | J-23056 | CI | 100.5 | 166.67 | 166.67 | L | BSPS | Open | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 39.13% | 0.05277
50146 | 27751 | J-28124 | J-18095 | CI | 100.5 | -142.26 | 142.26 | L | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 8 | 0.16667 |  |  | 39.05% | 0.065092
29944 | 1291 | J-18095 | J-6526 | CI | 100.5 | -142.69 | 142.69 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 38.94% | 0.014159
68951 | 21592 | J-4548 | J-33294 | CI | 100.5 | -846.77 | 846.77 | L | BSPS | Open | 460 | 0.087121 | 16 | 1.3939 |  |  | 38.92% | 0.54254
68361 | 15998 | J-33294 | J-6652 | CI | 100.5 | -848.31 | 848.31 | L | BSPS | Open | 426 | 0.080682 | 16 | 1.2909 |  |  | 38.85% | 0.50153
10648 | 28952 | J-6652 | J-6653 | CI | 100.5 | -848.55 | 848.55 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 38.84% | 0.0070618
67220 | 23757 | J-9280 | J-27342 | CI | 100.5 | 168.19 | 168.19 | L | BSPS | Open | 368 | 0.069697 | 8 | 0.55758 |  |  | 38.78% | 0.21622
14944 | 35762 | J-9280 | J-9257 | CI | 100.5 | -168.36 | 168.36 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 38.74% | 0.0058696
14905 | 3441 | J-9257 | J-9258 | CI | 100.5 | -168.44 | 168.44 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 38.72% | 0.0058669
63251 | 36053 | J-6526 | J-9730 | CI | 100.5 | -143.94 | 143.94 | L | BSPS | Open | 253 | 0.047917 | 8 | 0.38333 |  |  | 38.6% | 0.14796
15681 | 24506 | J-9730 | J-9731 | CI | 100.5 | -144.31 | 144.31 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 38.5% | 0.0058334
34066 | 35764 | J-9731 | J-20349 | CI | 100.5 | -144.68 | 144.68 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 38.4% | 0.017455
62575 | 3563 | J-20349 | J-32088 | CI | 140 | -144.76 | 144.76 | L | BSPS | Open | 250 | 0.047348 | 8 | 0.37879 |  |  | 38.38% | 0.14538
67983 | 25514 | J-1448 | J-32088 | CI | 140 | 144.84 | 144.84 | L | BSPS | Open | 414 | 0.078409 | 8 | 0.62727 |  |  | 38.36% | 0.24062
43573 | 7928 | J-4953 | J-25407 | CI | 100.5 | -170.3 | 170.3 | L | BSPS | Open | 61 | 0.011553 | 8 | 0.092424 |  |  | 38.3% | 0.035397
63737 | 8943 | J-25407 | J-31524 | CI | 100.5 | -170.38 | 170.38 | L | BSPS | Open | 263 | 0.049811 | 8 | 0.39848 |  |  | 38.28% | 0.15254
59939 | 16841 | J-31524 | J-19508 | CI | 100.5 | -170.93 | 170.93 | L | BSPS | Open | 213 | 0.040341 | 8 | 0.32273 |  |  | 38.16% | 0.12314
32510 | 6146 | J-19508 | J-2747 | CI | 100.5 | -171.1 | 171.1 | L | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 38.12% | 0.015594
4500 | 12028 | J-2747 | J-2748 | CI | 100.5 | -171.18 | 171.18 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 38.1% | 0.0017319
43005 | 12030 | J-9258 | J-8518 | CI | 65.8 | -171.58 | 171.58 | L | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 12 | 0.13182 |  |  | 38.01% | 0.050108
53878 | 40093 | J-24228 | J-28985 | CI | 100.5 | -253.78 | 253.78 | L | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 8 | 0.22273 |  |  | 38.01% | 0.084653
13670 | 1263 | J-8518 | J-1982 | CI | 65.8 | -171.66 | 171.66 | L | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 37.99% | 0.0077717
51436 | 10074 | J-28985 | J-20298 | CI | 100.5 | -253.89 | 253.89 | L | BSPS | Open | 123 | 0.023295 | 8 | 0.18636 |  |  | 37.99% | 0.070802
3288 | 13266 | J-1982 | J-1983 | CI | 65.8 | -171.82 | 171.82 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 37.96% | 0.0017254
14138 | 11319 | J-8800 | J-1447 | CI | 100.5 | 147.32 | 147.32 | L | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 |  |  | 37.71% | 0.010285
40392 | 18278 | J-23742 | J-8800 | CI | 100.5 | 147.66 | 147.66 | L | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 37.63% | 0.051309
54231 | 18075 | J-10738 | J-23742 | CI | 100.5 | 147.74 | 147.74 | L | BSPS | Open | 151 | 0.028598 | 16 | 0.45758 |  |  | 37.61% | 0.17208
17365 | 2500 | J-10737 | J-10738 | CI | 100.5 | 147.82 | 147.82 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 16 | 0.036364 |  |  | 37.59% | 0.013668
51876 | 27016 | J-11838 | J-22046 | CI | 100.5 | -260.73 | 260.73 | L | BSPS | Open | 126 | 0.023864 | 8 | 0.19091 |  |  | 36.99% | 0.070626
45281 | 9696 | J-12300 | J-2406 | CI | 65.8 | -321.82 | 321.82 | L | BSPS | Open | 73 | 0.013826 | 12 | 0.16591 |  |  | 36.99% | 0.061373
57354 | 11830 | J-2406 | J-5746 | CI | 65.8 | -323.59 | 323.59 | L | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 12 | 0.42273 |  |  | 36.79% | 0.15552
14987 | 18293 | J-5746 | J-9306 | DI | 65.8 | -323.84 | 323.84 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 36.76% | 0.0083548
26656 | 37857 | J-16268 | J-16269 | CI | 100.5 | -265.37 | 265.37 | L | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 36.35% | 0.011014
35188 | 43359 | J-16269 | J-20961 | CI | 100.5 | -265.78 | 265.78 | L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 36.29% | 0.017596
42460 | 24410 | J-20961 | J-22150 | CI | 100.5 | -265.86 | 265.86 | L | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 36.28% | 0.030234
46365 | 4829 | J-11217 | J-26779 | CI | 100.5 | -139.62 | 139.62 | L | BSPS | Open | 81 | 0.015341 | 8 | 0.12273 |  |  | 36.26% | 0.044495
56275 | 13677 | J-26779 | J-399 | CI | 100.5 | -139.82 | 139.82 | L | BSPS | Open | 174 | 0.032955 | 8 | 0.26364 |  |  | 36.2% | 0.095446
23598 | 36483 | J-11986 | J-3569 | CI | 100.5 | -269.4 | 269.4 | L | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 35.8% | 0.0086797
5788 | 35673 | J-3569 | J-3570 | CI | 100.5 | -269.48 | 269.48 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 35.79% | 0.0021693
35751 | 24411 | J-3570 | J-21266 | CI | 100.5 | -269.66 | 269.66 | L | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 8 | 0.05 |  |  | 35.77% | 0.017885
58016 | 40945 | J-12459 | J-12016 | CI | 65.8 | -183.49 | 183.49 | L | BSPS | Open | 193 | 0.036553 | 12 | 0.43864 |  |  | 35.55% | 0.15591
57156 | 34678 | J-17934 | J-4839 | CI | 100.5 | -955.83 | 955.83 | L | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 16 | 0.55758 |  |  | 34.48% | 0.19226
7778 | 23037 | J-4839 | J-1937 | CI | 100.5 | -956.02 | 956.02 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 34.47% | 0.0052233
14977 | 28224 | J-9300 | J-9301 | CI | 65.8 | -189.7 | 189.7 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 34.38% | 0.007814
25275 | 41203 | J-9301 | J-15482 | CI | 65.8 | -189.98 | 189.98 | L | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 34.33% | 0.014045
56544 | 30729 | J-15482 | J-16249 | CI | 65.8 | -190.39 | 190.39 | L | BSPS | Open | 177 | 0.033523 | 12 | 0.40227 |  |  | 34.26% | 0.13781
8438 | 24433 | J-1937 | J-5259 | CI | 100.5 | -977.47 | 977.47 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 33.72% | 0.0051087
60203 | 7692 | J-5259 | J-9435 | CI | 100.5 | -982.84 | 982.84 | L | BSPS | Open | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 |  |  | 33.53% | 0.21949
5882 | 347652 | J-3631 | J-3632 | DI | 100.5 | 768.84 | 768.84 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 33.29% | 0.0040348
61410 | 29471 | J-12255 | J-17097 | CI | 100.5 | 195.95 | 195.95 | L | BSPS | Open | 234 | 0.044318 | 8 | 0.35455 |  |  | 33.29% | 0.11801
9354 | 25301 | J-5840 | J-3631 | CI | 100.5 | 768.92 | 768.92 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 33.28% | 0.0050429
19852 | 42721 | J-12254 | J-12255 | CI | 100.5 | 196.59 | 196.59 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 33.18% | 0.0070375
15666 | 19096 | J-9435 | J-9721 | CI | 100.5 | -997.27 | 997.27 | L | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 |  |  | 33.05% | 0.010015
41109 | 29873 | J-9721 | J-24119 | CI | 100.5 | -997.49 | 997.49 | L | BSPS | Open | 49 | 0.0092803 | 16 | 0.14848 |  |  | 33.04% | 0.04906
56863 | 29875 | J-24119 | J-1309 | CI | 100.5 | -997.81 | 997.81 | L | BSPS | Open | 180 | 0.034091 | 16 | 0.54545 |  |  | 33.03% | 0.18016
58299 | 6821 | J-10792 | J-16249 | CI | 65.8 | 197.55 | 197.55 | L | BSPS | Open | 196 | 0.037121 | 12 | 0.44545 |  |  | 33.02% | 0.14707
66036 | 28057 | J-19911 | J-28288 | CI | 100.5 | -776.73 | 776.73 | L | BSPS | Open | 323 | 0.061174 | 16 | 0.97879 |  |  | 32.95% | 0.3225
49720 | 16486 | J-28288 | J-24861 | CI | 100.5 | -777.66 | 777.66 | L | BSPS | Open | 107 | 0.020265 | 16 | 0.32424 |  |  | 32.91% | 0.10671
42518 | 39061 | J-24861 | J-24862 | CI | 100.5 | -777.74 | 777.74 | L | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 16 | 0.16667 |  |  | 32.91% | 0.054843
69461 | 30766 | J-24862 | J-30850 | CI | 100.5 | -777.89 | 777.89 | L | BSPS | Open | 504 | 0.095455 | 16 | 1.5273 |  |  | 32.9% | 0.50247
57233 | 22058 | J-30850 | J-30851 | CI | 100.5 | -778.28 | 778.28 | L | BSPS | Open | 185 | 0.035038 | 16 | 0.56061 |  |  | 32.88% | 0.18434
67507 | 20765 | J-30851 | J-30421 | CI | 100.5 | -780.23 | 780.23 | L | BSPS | Open | 381 | 0.072159 | 16 | 1.1545 |  |  | 32.8% | 0.3787
55659 | 25960 | J-30421 | J-17849 | CI | 100.5 | -780.58 | 780.58 | L | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 16 | 0.50606 |  |  | 32.79% | 0.16592
29504 | 5038 | J-17849 | J-17850 | RC | 100.5 | -780.66 | 780.66 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 |  |  | 32.78% | 0.024836
70598 | 11161 | J-33583 | J-17850 | RC | 100.5 | 780.92 | 780.92 | L | BSPS | Open | 775 | 0.14678 | 16 | 2.3485 |  |  | 32.77% | 0.76964
70945 | 22421 | J-33523 | J-33583 | RC | 100.5 | 781.14 | 781.14 | L | BSPS | Open | 1039 | 0.19678 | 16 | 3.1485 |  |  | 32.76% | 1.0315
70172 | 33599 | J-32607 | J-33523 | RC | 100.5 | 781.22 | 781.22 | L | BSPS | Open | 605 | 0.11458 | 16 | 1.8333 |  |  | 32.76% | 0.60059
64859 | 33420 | J-32606 | J-32607 | CI | 100.5 | 781.3 | 781.3 | L | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 16 | 0.89091 |  |  | 32.76% | 0.29183
65190 | 19125 | J-32680 | J-32606 | CI | 100.5 | 781.38 | 781.38 | L | BSPS | Open | 318 | 0.060227 | 16 | 0.96364 |  |  | 32.75% | 0.31562
70706 | 42026 | J-4562 | J-32680 | CI | 100.5 | 781.52 | 781.52 | L | BSPS | Open | 801 | 0.1517 | 16 | 2.4273 |  |  | 32.75% | 0.79485
7347 | 23426 | J-3632 | J-4562 | DI | 100.5 | 781.6 | 781.6 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 32.74% | 0.0039689
70444 | 28985 | J-14636 | J-5840 | CI | 100.5 | 781.84 | 781.84 | L | BSPS | Open | 747 | 0.14148 | 16 | 2.2636 |  |  | 32.73% | 0.74096
23831 | 34520 | J-14636 | J-14637 | CI | 100.5 | -781.92 | 781.92 | L | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 32.73% | 0.015869
71110 | 12013 | J-4455 | J-14637 | CI | 100.5 | 782 | 782 | L | BSPS | Open | 1302 | 0.24659 | 16 | 3.9455 |  |  | 32.73% | 1.2912
20361 | 30900 | J-2748 | J-12570 | CI | 100.5 | -199.97 | 199.97 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 32.62% | 0.0069185
10998 | 12524 | J-1309 | J-4772 | CI | 100.5 | -1018.04 | 1018.04 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 32.37% | 0.0058861
10015 | 23729 | J-4772 | J-1276 | CI | 100.5 | -1020.94 | 1020.94 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 32.28% | 0.0058694
26895 | 42080 | J-12570 | J-16403 | CI | 100.5 | -202.25 | 202.25 | L | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 32.25% | 0.0097722
64474 | 30023 | J-16403 | J-23682 | CI | 100.5 | -202.84 | 202.84 | L | BSPS | Open | 279 | 0.052841 | 8 | 0.42273 |  |  | 32.15% | 0.13593
40280 | 28674 | J-23420 | J-23682 | CI | 100.5 | 203.23 | 203.23 | L | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 32.09% | 0.021881
39785 | 12029 | J-17097 | J-23420 | CI | 100.5 | 203.31 | 203.31 | L | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 8 | 0.066667 |  |  | 32.08% | 0.021387
27799 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -6072.52 | 6072.52 | L | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 32.02% | 0.061133
45851 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -6072.6 | 6072.6 | L | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 32.02% | 0.23288
43035 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -6072.76 | 6072.76 | L | GRAV | Open | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 |  |  | 32.02% | 0.16884
5281 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 6073.14 | 6073.14 | L | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 |  |  | 32.02% | 0.0087324
71137 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 6073.3 | 6073.3 | L | GRAV | Open | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 |  |  | 32.02% | 4.171
71134 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -6223.57 | 6223.57 | L | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 |  |  | 31.24% | 4.0078
61080 | 30728 | J-12016 | J-10936 | CI | 65.8 | -209.2 | 209.2 | L | BSPS | Open | 226 | 0.042803 | 12 | 0.51364 |  |  | 31.18% | 0.16014
61307 | 28837 | J-1276 | J-4663 | CI | 100.5 | -1057.54 | 1057.54 | L | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 16 | 0.69394 |  |  | 31.16% | 0.21626
17699 | 23491 | J-10936 | J-9300 | CI | 65.8 | -209.66 | 209.66 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 31.11% | 0.0084841
62936 | 29191 | J-4663 | J-4850 | CI | 100.5 | -1060.86 | 1060.86 | L | BSPS | Open | 249 | 0.047159 | 16 | 0.75455 |  |  | 31.07% | 0.23441
7795 | 12525 | J-4850 | J-4851 | CI | 100.5 | -1061.24 | 1061.24 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 31.06% | 0.0047054
7324 | 7375 | J-4547 | J-4548 | CI | 100.5 | -1063.62 | 1063.62 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 30.99% | 0.0037559
63286 | 34385 | J-4851 | J-5398 | CI | 100.5 | -1066.11 | 1066.11 | L | BSPS | Open | 254 | 0.048106 | 16 | 0.7697 |  |  | 30.91% | 0.23794
69101 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -6291.9 | 6291.9 | L | GRAV | Open | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 |  |  | 30.91% | 1.3317
69142 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -6292 | 6292 | L | GRAV | Open | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 |  |  | 30.9% | 1.8599
62193 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -6292.08 | 6292.08 | L | GRAV | Open | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 |  |  | 30.9% | 0.68552
71093 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -6292.16 | 6292.16 | L | GRAV | Open | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 |  |  | 30.9% | 4.2648
67765 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -6292.2 | 6292.2 | L | GRAV | Open | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 |  |  | 30.9% | 1.1041
68540 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -6292.55 | 6292.55 | L | GRAV | Open | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 |  |  | 30.9% | 1.2192
38818 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -6294.61 | 6294.61 | L | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 30.89% | 0.11233
38470 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -6294.69 | 6294.69 | L | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 |  |  | 30.89% | 0.10953
58831 | 32122 | J-5398 | J-6497 | CI | 100.5 | -1069.78 | 1069.78 | L | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 16 | 0.60909 |  |  | 30.81% | 0.18765
23735 | 12911 | J-6497 | J-14577 | CI | 100.5 | -1069.94 | 1069.94 | L | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 30.8% | 0.014935
24163 | 12295 | J-14577 | J-4547 | CI | 100.5 | -1070.02 | 1070.02 | L | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 |  |  | 30.8% | 0.015867
9720 | 12849 | J-5161 | J-6067 | AC | 140 | -136.6 | 136.6 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 30.76% | 0.001748
67799 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -6329.43 | 6329.43 | L | GRAV | Open | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 |  |  | 30.72% | 1.1451
14524 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -6329.51 | 6329.51 | L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 30.72% | 0.027929
62150 | 8798 | J-6067 | J-1180 | AC | 140 | -137.61 | 137.61 | L | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 6 | 0.27159 |  |  | 30.54% | 0.082941
2056 | 1374 | J-1179 | J-1180 | AC | 140 | 137.69 | 137.69 | L | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 30.52% | 0.00069366
16998 | 5674 | J-5697 | J-2822 | CI | 65.8 | -213.95 | 213.95 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 30.48% | 0.008314
44489 | 10234 | J-2822 | J-25856 | CI | 100.5 | -214.11 | 214.11 | L | BSPS | Open | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 30.46% | 0.031385
59127 | 6489 | J-13634 | J-25856 | CI | 100.5 | 214.5 | 214.5 | L | BSPS | Open | 204 | 0.038636 | 8 | 0.30909 |  |  | 30.41% | 0.093984
22147 | 4546 | J-13042 | J-13634 | CI | 100.5 | 215.67 | 215.67 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 30.24% | 0.0068731
67926 | 9728 | J-13042 | J-18486 | CI | 100.5 | -220.47 | 220.47 | L | BSPS | Open | 400 | 0.075758 | 8 | 0.60606 |  |  | 29.58% | 0.17929
63670 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -6667.55 | 6667.55 | L | GRAV | Open | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 |  |  | 29.16% | 0.69199
69607 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 6667.63 | 6667.63 | L | GRAV | Open | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 |  |  | 29.16% | 1.376
19341 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 6668.01 | 6668.01 | L | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 |  |  | 29.16% | 0.037116
45276 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -6668.27 | 6668.27 | L | GRAV | Open | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 |  |  | 29.16% | 0.19352
20251 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 1886.47 | 1886.47 | L | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 28.86% | 0.029518
20657 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -1886.55 | 1886.55 | L | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 28.86% | 0.012244
39028 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -1886.63 | 1886.63 | L | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 28.86% | 0.039354
16003 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -1886.71 | 1886.71 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 |  |  | 28.86% | 0.014429
71554 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -1886.79 | 1886.79 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 28.86% | 0.0065584
7532 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -2499.89 | 2499.89 | L | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 28.78% | 0.0052328
42430 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -2499.97 | 2499.97 | L | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 |  |  | 28.78% | 0.071949
18666 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -2500.05 | 2500.05 | L | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 |  |  | 28.78% | 0.024854
37641 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 2500.13 | 2500.13 | L | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 |  |  | 28.78% | 0.072598
60642 | 12260 | J-10792 | J-15278 | CI | 65.8 | -227.59 | 227.59 | L | BSPS | Open | 222 | 0.042045 | 12 | 0.50455 |  |  | 28.66% | 0.14459
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 6830.34 | 6830.34 | S L | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 |  |  | 28.47% | 0.08929
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 6830.42 | 6830.42 | S L | BSPS | Open | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 |  |  | 28.47% | 0.77254
71558 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | L | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 |  |  | 28.46% | 0.0064681
71559 | P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 28.46% | 0.0043121
61602 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 6833.46 | 6833.46 | L | GRAV | Open | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 |  |  | 28.46% | 0.45206
35275 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -6834.7 | 6834.7 | L | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 |  |  | 28.45% | 0.064015
30041 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 4944.41 | 4944.41 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 28.32% | 0.038613
350 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 4945.49 | 4945.49 | L | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 |  |  | 28.31% | 0.0016085
31815 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 4945.57 | 4945.57 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 28.31% | 0.041821
29729 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 4945.65 | 4945.65 | L | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 28.31% | 0.030883
26628 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 4945.73 | 4945.73 | L | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 |  |  | 28.31% | 0.13189
71555 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 4945.81 | 4945.81 | L | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 |  |  | 28.31% | 0.0077204
30448 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 4332.79 | 4332.79 | L | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 28.27% | 0.040162
47349 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 4332.87 | 4332.87 | L | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 |  |  | 28.27% | 0.26603
1779 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 4332.95 | 4332.95 | L | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 |  |  | 28.27% | 0.0038554
25322 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 4333.03 | 4333.03 | L | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 28.27% | 0.034698
31512 | 17861 | J-15278 | J-18962 | CI | 65.8 | -231.24 | 231.24 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 28.21% | 0.016667
68541 | 6808 | J-18962 | J-18706 | CI | 65.8 | -232.47 | 232.47 | L | BSPS | Open | 434 | 0.082197 | 12 | 0.98636 |  |  | 28.06% | 0.27674
31045 | 14174 | J-18706 | J-12229 | CI | 65.8 | -233.76 | 233.76 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 27.9% | 0.016487
29256 | 22326 | J-12229 | J-17713 | CI | 65.8 | -233.84 | 233.84 | L | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 12 | 0.052273 |  |  | 27.89% | 0.01458
27755 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -7080.03 | 7080.03 | L | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 27.47% | 0.052433
71106 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -7080.27 | 7080.27 | L | GRAV | Open | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 |  |  | 27.46% | 3.2008
33389 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -7080.51 | 7080.51 | L | GRAV | Open | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 |  |  | 27.46% | 0.072403
70712 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -7080.59 | 7080.59 | L | GRAV | Open | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 |  |  | 27.46% | 1.9399
60283 | 39567 | J-17713 | J-5696 | CI | 65.8 | -237.65 | 237.65 | L | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 12 | 0.49318 |  |  | 27.44% | 0.13535
9120 | 10235 | J-5696 | J-5697 | CI | 65.8 | -237.73 | 237.73 | L | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 27.44% | 0.0031177
22918 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -7165.11 | 7165.11 | L | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 27.14% | 0.039475
70531 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 7165.19 | 7165.19 | L | GRAV | Open | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 |  |  | 27.14% | 1.7344
70682 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 7165.27 | 7165.27 | L | GRAV | Open | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 |  |  | 27.14% | 1.9318
49925 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 7165.35 | 7165.35 | L | GRAV | Open | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 |  |  | 27.14% | 0.26891
47124 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 7165.43 | 7165.43 | L | GRAV | Open | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 |  |  | 27.14% | 0.21217
14695 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 7165.51 | 7165.51 | L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 27.14% | 0.02467
32987 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -7165.59 | 7165.59 | L | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 27.14% | 0.098681
71091 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -7165.67 | 7165.67 | L | GRAV | Open | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 |  |  | 27.14% | 3.1553
17546 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -7165.75 | 7165.75 | L | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 |  |  | 27.14% | 0.029604
38413 | 32452 | J-22707 | J-12674 | CI | 100.5 | 256.07 | 256.07 | L | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 25.47% | 0.015051
64954 | 30012 | J-20121 | J-22707 | CI | 100.5 | 257.05 | 257.05 | L | BSPS | Open | 290 | 0.054924 | 8 | 0.43939 |  |  | 25.37% | 0.11149
33645 | 28941 | J-20120 | J-20121 | CI | 100.5 | 258.63 | 258.63 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 25.22% | 0.011463
12189 | 24791 | J-7609 | J-7610 | CI | 100.5 | -107.46 | 107.46 | L | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 25.13% | 0.0026649
60308 | 43039 | J-7610 | J-14031 | CI | 100.5 | -107.71 | 107.71 | L | BSPS | Open | 218 | 0.041288 | 8 | 0.3303 |  |  | 25.07% | 0.082799
59787 | 37307 | J-22127 | J-20120 | CI | 100.5 | 260.21 | 260.21 | L | BSPS | Open | 212 | 0.040152 | 8 | 0.32121 |  |  | 25.07% | 0.080512
22819 | 31181 | J-14031 | J-9022 | CI | 140 | -107.87 | 107.87 | L | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 25.03% | 0.006068
62117 | 30742 | J-12472 | J-22127 | CI | 100.5 | 261.71 | 261.71 | L | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 8 | 0.36212 |  |  | 24.92% | 0.090246
46593 | 32432 | J-9022 | J-26884 | CI | 100.5 | -110 | 110 | L | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 8 | 0.12424 |  |  | 24.55% | 0.030496
49565 | 18746 | J-26884 | J-11216 | CI | 100.5 | -110.18 | 110.18 | L | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 8 | 0.15909 |  |  | 24.51% | 0.038986
18159 | 14649 | J-11216 | J-11217 | CI | 100.5 | -110.75 | 110.75 | L | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  |  | 24.38% | 0.004802
30651 | 19106 | J-18486 | J-18487 | CI | 100.5 | -268.99 | 268.99 | L | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 24.25% | 0.0091845
59270 | 41216 | J-18487 | J-10727 | CI | 100.5 | -269.81 | 269.81 | L | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 8 | 0.31212 |  |  | 24.17% | 0.07545
32708 | 22843 | J-18785 | J-10727 | CI | 100.5 | 270.25 | 270.25 | L | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 24.13% | 0.010239
63258 | 20988 | J-151 | J-3808 | AC | 140 | -106.41 | 106.41 | L | BSPS | Open | 253 | 0.047917 | 8 | 0.38333 |  |  | 24.04% | 0.092143
6157 | 37659 | J-3656 | J-3808 | AC | 140 | 106.72 | 106.72 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 23.97% | 0.0010894
5922 | 345934 | J-3656 | J-3657 | DI | 140 | -106.8 | 106.8 | L | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 23.95% | 0.0010886
16852 | 345933 | J-3657 | J-10427 | DI | 140 | -106.88 | 106.88 | L | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 6 | 0.013636 |  |  | 23.93% | 0.0032634
57009 | 27094 | J-251 | J-18785 | CI | 100.5 | 272.9 | 272.9 | L | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 23.9% | 0.065905
31720 | 17218 | J-19076 | J-251 | CI | 100.5 | 272.98 | 272.98 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 23.89% | 0.0094122
40421 | 10343 | J-9946 | J-19076 | CI | 100.5 | 273.18 | 273.18 | L | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 8 | 0.069697 |  |  | 23.88% | 0.01664
16037 | 16001 | J-668 | J-9946 | CI | 100.5 | 273.49 | 273.49 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 23.85% | 0.0039747
69735 | 21274 | J-10427 | J-4081 | DI | 140 | -108.09 | 108.09 | L | BSPS | Open | 536 | 0.10152 | 6 | 0.60909 |  |  | 23.66% | 0.14413
62036 | 20691 | J-30712 | J-668 | CI | 100.5 | 276.03 | 276.03 | L | BSPS | Open | 238 | 0.045076 | 8 | 0.36061 |  |  | 23.63% | 0.085206
64998 | 19560 | J-8864 | J-6974 | CI | 45 | 1101.83 | 1101.83 | L | BSPS | Open | 291 | 0.055114 | 24 | 1.3227 |  |  | 23.23% | 0.30723
31737 | 22844 | J-1555 | J-12472 | CI | 100.5 | 283.91 | 283.91 | L | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 22.97% | 0.0090499
2634 | 22287 | J-1554 | J-1555 | CI | 34.5 | 283.99 | 283.99 | L | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 22.97% | 0.00069595
60290 | 43412 | J-21977 | J-1554 | CI | 100.5 | 285.36 | 285.36 | L | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 8 | 0.32879 |  |  | 22.86% | 0.075148
62610 | 7597 | J-21977 | J-22194 | CI | 100.5 | -287.94 | 287.94 | L | BSPS | Open | 245 | 0.046402 | 8 | 0.37121 |  |  | 22.65% | 0.084084
69450 | 11972 | J-22194 | J-2863 | CI | 100.5 | -289.65 | 289.65 | L | BSPS | Open | 503 | 0.095265 | 8 | 0.76212 |  |  | 22.52% | 0.17161
4678 | 27984 | J-2863 | J-2864 | CI | 100.5 | -291.88 | 291.88 | L | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 22.35% | 0.0010157
27642 | 27983 | J-2864 | J-7062 | CI | 100.5 | -291.96 | 291.96 | L | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 22.34% | 0.007108
56715 | 32554 | J-17551 | J-30712 | CI | 100.5 | 295.19 | 295.19 | L | BSPS | Open | 179 | 0.033902 | 8 | 0.27121 |  |  | 22.09% | 0.059924
28952 | 26256 | J-10806 | J-17551 | CI | 100.5 | 295.52 | 295.52 | L | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 8 | 0.034848 |  |  | 22.07% | 0.0076912
38320 | 19147 | J-1329 | J-10806 | CI | 100.5 | 296.4 | 296.4 | L | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 8 | 0.057576 |  |  | 22% | 0.012669
32056 | 26230 | J-19259 | J-13794 | CI | 98 | 5524.33 | 5524.33 | L | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 42 | 0.21477 |  |  | 21.82% | 0.046871
68811 | 7400 | J-6483 | J-19259 | CI | 98 | 5524.66 | 5524.66 | L | GRAV | Open | 451 | 0.085417 | 42 | 3.5875 |  |  | 21.82% | 0.78274
66045 | 14878 | J-32850 | J-8864 | CI | 70 | 1173.75 | 1173.75 | L | BSPS | Open | 324 | 0.061364 | 24 | 1.4727 |  |  | 21.8% | 0.32111
60577 | 38105 | J-9444 | J-1329 | CI | 100.5 | 299.26 | 299.26 | L | BSPS | Open | 221 | 0.041856 | 8 | 0.33485 |  |  | 21.79% | 0.072978
70183 | 37991 | J-1808 | J-32850 | CI | 70 | 1174.28 | 1174.28 | L | BSPS | Open | 743 | 0.14072 | 24 | 3.3773 |  |  | 21.79% | 0.73604
3020 | 5600 | J-1807 | J-1808 | DI | 130 | 1174.36 | 1174.36 | L | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 21.79% | 0.0019811
49836 | 17885 | J-28335 | J-1807 |  | 130 | 1174.44 | 1174.44 | L | BSPS | Open | 156 | 0.029545 | 24 | 0.70909 |  |  | 21.79% | 0.15452
57006 | 10629 | J-30161 | J-28335 | CI | 70 | 1174.52 | 1174.52 | L | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 24 | 0.82727 |  |  | 21.79% | 0.18026
34773 | 28297 | J-9444 | J-6907 | CI | 100.5 | -299.34 | 299.34 | L | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 21.79% | 0.010564
54843 | 41667 | J-30160 | J-30161 | CI | 70 | 1174.6 | 1174.6 | L | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 24 | 0.71364 |  |  | 21.79% | 0.15549
55259 | 16259 | J-4949 | J-30160 | CI | 70 | 1174.68 | 1174.68 | L | BSPS | Open | 164 | 0.031061 | 24 | 0.74545 |  |  | 21.79% | 0.16241
43660 | 44854 | J-20272 | J-6907 | CI | 100.5 | 299.42 | 299.42 | L | BSPS | Open | 62 | 0.011742 | 8 | 0.093939 |  |  | 21.78% | 0.020463
33923 | 34037 | J-20271 | J-20272 | CI | 100.5 | 299.5 | 299.5 | L | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 21.78% | 0.0098986
61848 | 9306 | J-12674 | J-20271 | CI | 100.5 | 300.46 | 300.46 | L | BSPS | Open | 236 | 0.044697 | 8 | 0.35758 |  |  | 21.71% | 0.07762
70953 | 13421 | J-6483 | J-7115 | CI | 98 | -5588.83 | 5588.83 | L | GRAV | Open | 976 | 0.18485 | 42 | 7.7636 |  |  | 21.57% | 1.6748
22419 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -3463.28 | 3463.28 | L | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 21.34% | 0.031034
15291 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -3463.36 | 3463.36 | L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 21.34% | 0.019396
21621 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -3463.44 | 3463.44 | L | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 21.33% | 0.029093
71031 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 3464.46 | 3464.46 | L | GRAV | Open | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 |  |  | 21.33% | 2.8487
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -3463.52 | 3463.52 | L | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 21.33% | 0.012122
30509 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -3464.03 | 3464.03 | L | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 |  |  | 21.33% | 0.0606
33030 | 17991 | J-19791 | J-7115 | CI | 98 | 5692.09 | 5692.09 | L | GRAV | Open | 28 | 0.005303 | 42 | 0.22273 |  |  | 21.18% | 0.047175
55265 | 19658 | J-19791 | J-30305 | CI | 98 | -5692.17 | 5692.17 | L | GRAV | Open | 162 | 0.030682 | 42 | 1.2886 |  |  | 21.18% | 0.27294
70902 | 5737 | J-30305 | J-3546 | CI | 98 | -5693.04 | 5693.04 | L | GRAV | Open | 913 | 0.17292 | 42 | 7.2625 |  |  | 21.18% | 1.538
70961 | 40035 | J-9453 | J-3546 | CI | 64 | 5702.47 | 5702.47 | L | GRAV | Open | 985 | 0.18655 | 42 | 7.8352 |  |  | 21.14% | 1.6565
71036 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 3497.09 | 3497.09 | L | GRAV | Open | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 |  |  | 21.13% | 3.0374
33125 | 7883 | J-9453 | J-5386 | CI | 64 | -5758.86 | 5758.86 | L | GRAV | Open | 30 | 0.0056818 | 42 | 0.23864 |  |  | 20.93% | 0.049958
13106 | 24611 | J-8176 | J-5386 | CI | 121 | 5786.44 | 5786.44 | L | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 20.84% | 0.013259
43937 | 31959 | J-14821 | J-8176 | CI | 121 | 5786.52 | 5786.52 | L | GRAV | Open | 63 | 0.011932 | 42 | 0.50114 |  |  | 20.83% | 0.10441
70231 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 3565.71 | 3565.71 | L | GRAV | Open | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 |  |  | 20.72% | 1.5801
66892 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 3566.09 | 3566.09 | L | GRAV | Open | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 |  |  | 20.72% | 0.8359
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -3634.64 | 3634.64 | L | GRAV | Open | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 |  |  | 20.33% | 2.6198
8137 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -3634.89 | 3634.89 | L | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 20.33% | 0.01155
66760 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -3696.99 | 3696.99 | L | GRAV | Open | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 |  |  | 19.99% | 0.84946
12602 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -3697.07 | 3697.07 | L | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 19.99% | 0.01817
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -7074.53 | 7074.53 | B L | GRAV | Open | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 |  |  | 17.04% | 0.82013
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -7119.65 | 7119.65 | B L | GRAV | Open | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 |  |  | 16.93% | 0.2667
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -7153.08 | 7153.08 | B L | GRAV | Open | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 |  |  | 16.85% | 0.58722
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -7153.16 | 7153.16 | B L | GRAV | Open | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 |  |  | 16.85% | 1.2509
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -7432.11 | 7432.11 | B L | GRAV | Open | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 |  |  | 16.22% | 0.095487
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -7442.06 | 7442.06 | B L | GRAV | Open | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 |  |  | 16.2% | 0.9407
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -7442.14 | 7442.14 | B L | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 16.2% | 0.021907
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -7442.22 | 7442.22 | B L | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 16.2% | 0.010309
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -7442.3 | 7442.3 | B L | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 |  |  | 16.2% | 0.0025772
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -7448.65 | 7448.65 | B L | GRAV | Open | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 |  |  | 16.19% | 0.23304
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -7539.06 | 7539.06 | B L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 15.99% | 0.012721
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -7556.06 | 7556.06 | B L | GRAV | Open | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 |  |  | 15.96% | 0.80721
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -7557 | 7557 | B L | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 |  |  | 15.95% | 0.025381
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -7616.5 | 7616.5 | B L | GRAV | Open | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 |  |  | 15.91% | 1.5338
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -7577.87 | 7577.87 | B L | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 15.91% | 0.0075932
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -7580.23 | 7580.23 | B L | GRAV | Open | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 |  |  | 15.9% | 0.65661
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -7698.39 | 7698.39 | B L | GRAV | Open | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 |  |  | 15.83% | 0.49987
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -7669.37 | 7669.37 | B L | GRAV | Open | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 |  |  | 15.72% | 1.0016
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -7765.77 | 7765.77 | B L | GRAV | Open | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 |  |  | 15.66% | 0.57304
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -7759.58 | 7759.58 | B L | GRAV | Open | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 |  |  | 15.54% | 1.1173
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -7759.66 | 7759.66 | B L | GRAV | Open | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 15.54% | 0.02101
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -7866 | 7866 | B L | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 |  |  | 15.54% | 0.02719
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -7765.67 | 7765.67 | B L | GRAV | Open | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 |  |  | 15.52% | 0.93485
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -7759.04 | 7759.04 | B L | GRAV | Open | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 |  |  | 15.52% | 0.065451
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -7795.89 | 7795.89 | B L | GRAV | Open | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 |  |  | 15.46% | 0.79468
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -7863.37 | 7863.37 | B L | GRAV | Open | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 |  |  | 15.33% | 0.97811
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -7695.58 | 7695.58 | B L | GRAV | Open | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 |  |  | 15.33% | 0.66324
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -3399.38 | 3399.38 | B L | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 14.9% | 0.0047395
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -3399.46 | 3399.46 | B L | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 |  |  | 14.9% | 0.069906
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -8166.38 | 8166.38 | B L | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 |  |  | 14.76% | 0.012918
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -8166.93 | 8166.93 | B L | GRAV | Open | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 |  |  | 14.76% | 0.47088
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -4767.62 | 4767.62 | B L | GRAV | Open | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 |  |  | 14.67% | 0.026833
51986 | 40943 | J-12062 | J-9964 | CI | 100.5 | -180.25 | 180.25 | L | BSPS | Open | 127 | 0.024053 | 8 | 0.19242 |  |  | 12.27% | 0.023615
16069 | 10866 | J-9964 | J-9965 | CI | 100.5 | -180.75 | 180.75 | L | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 12.24% | 0.0020397
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -5714.48 | 5714.48 | W B L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 12.24% | 0.013905
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -5714.56 | 5714.56 | W B L | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 12.24% | 0.036153
52499 | 30497 | J-27392 | J-4949 | CI | 75 | 2097.12 | 2097.12 | L | BSPS | Open | 132 | 0.025 | 24 | 0.6 |  |  | 12.2% | 0.073221
47672 | 4985 | J-27300 | J-27392 | CI | 75 | 2097.2 | 2097.2 | L | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 24 | 0.44091 |  |  | 12.2% | 0.053804
47474 | 11815 | J-27299 | J-27300 | DI | 130 | 2097.28 | 2097.28 | L | BSPS | Open | 101 | 0.019129 | 24 | 0.45909 |  |  | 12.2% | 0.056021
70083 | 40728 | J-4897 | J-27299 | CI | 75 | 2097.36 | 2097.36 | L | BSPS | Open | 620 | 0.11742 | 24 | 2.8182 |  |  | 12.2% | 0.34388
45232 | 22364 | J-26227 | J-4897 | CI | 75 | 2097.73 | 2097.73 | L | BSPS | Open | 90 | 0.017045 | 24 | 0.40909 |  |  | 12.2% | 0.049909
55835 | 44378 | J-30473 | J-26227 | DI | 75 | 2097.81 | 2097.81 | L | BSPS | Open | 240 | 0.045455 | 24 | 1.0909 |  |  | 12.2% | 0.13309
60677 | 25965 | J-31676 | J-30473 | CI | 75 | 2097.89 | 2097.89 | L | BSPS | Open | 222 | 0.042045 | 24 | 1.0091 |  |  | 12.2% | 0.1231
71041 | 2638 | J-33527 | J-31676 | CI | 75 | 2097.97 | 2097.97 | L | BSPS | Open | 1273 | 0.2411 | 24 | 5.7864 |  |  | 12.2% | 0.70585
70214 | 36000 | J-13222 | J-33527 | CI | 76 | 2098.45 | 2098.45 | L | BSPS | Open | 608 | 0.11515 | 24 | 2.7636 |  |  | 12.2% | 0.33705
70854 | 21079 | J-13222 | J-23317 | CI | 75 | -2886.18 | 2886.18 | L | BSPS | Open | 872 | 0.16515 | 24 | 3.9636 |  |  | 8.867% | 0.35146
39589 | 15209 | J-10662 | J-23317 | CI | 120 | 2886.26 | 2886.26 | L | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 24 | 0.19545 |  |  | 8.867% | 0.017331
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -10015.7 | 10015.7 | W B L | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 6.982% | 0.018327
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -12871.37 | 12871.37 | W B L | GRAV | Open | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 5.433% | 0.046857
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | EP W B L | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 5.292% | 0.009922
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | EP W B L | GRAV | Open | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 5.254% | 1.9346
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.51 | 14282.51 | EP W B L | GRAV | Open | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 5.18% | 0.55097
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | EP W B L | GRAV | Open | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 5.179% | 0.51471
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | EP W B L | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 5.126% | 0.5446
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | EP W B L | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 5.118% | 0.08573
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | EP W B L | GRAV | Open | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 5.118% | 0.66536
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | EP W B L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 5.109% | 0.0046445
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | EP W B L | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 5.109% | 0.037155
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | EP W B L | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 5.109% | 0.0041799
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | EP W B L | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 5.109% | 0.14107
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | EP W B L | GRAV | Open | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 4.989% | 1.0514
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | EP G W B L | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 3.958% | 3.2933
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.07 | 17376.07 | EP G W B L | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 3.958% | 12.6935
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 1108.11 | 1108.11 | EP B L | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 |  |  | 3.656% | 0.0074775
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 1108.19 | 1108.19 | EP B L | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 |  |  | 3.655% | 0.0016615
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 12762.16 | 12762.16 | EP B L | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 3.65% | 0.10225
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 12762.71 | 12762.71 | EP B L | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 3.65% | 0.99494
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 12762.79 | 12762.79 | EP B L | GRAV | Open | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 3.65% | 1.4145
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 12762.87 | 12762.87 | EP B L | GRAV | Open | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 3.65% | 1.4547
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 12762.95 | 12762.95 | EP B L | GRAV | Open | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 3.65% | 1.0633
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 12763.12 | 12763.12 | EP B L | GRAV | Open | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 3.65% | 1.2353
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 12763.2 | 12763.2 | EP B L | GRAV | Open | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 3.65% | 1.1204
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 12763.28 | 12763.28 | EP B L | GRAV | Open | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 3.65% | 1.2029
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 12763.36 | 12763.36 | EP B L | GRAV | Open | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 3.65% | 1.0901
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 12763.44 | 12763.44 | EP B L | GRAV | Open | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 3.65% | 1.1232
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 12763.92 | 12763.92 | EP B L | GRAV | Open | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 3.65% | 1.1873
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 12764 | 12764 | EP B L | GRAV | Open | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 3.65% | 1.1401
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 12764.08 | 12764.08 | EP B L | GRAV | Open | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 3.65% | 1.1676
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 12764.16 | 12764.16 | EP B L | GRAV | Open | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 3.65% | 1.2374
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 12764.24 | 12764.24 | EP B L | GRAV | Open | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 3.65% | 0.39412
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 12764.32 | 12764.32 | EP B L | GRAV | Open | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 3.65% | 0.73959
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | EP G W B L | GRAV | Open | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 3.645% | 0.020712
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | EP G W B L | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 3.645% | 0.0041425
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.94 | 21791.94 | EP G W B L | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 3.63% | 0.75733
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 13971.13 | 13971.13 | EP B L | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 3.624% | 0.016062
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 13971.21 | 13971.21 | EP B L | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 3.624% | 0.0032948
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 13971.29 | 13971.29 | EP B L | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 3.624% | 0.025205
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 12863.26 | 12863.26 | EP B L | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 3.622% | 0.024487
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | EP G W B L | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 3.593% | 0.028169
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | EP G W B L | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 3.592% | 0.028168
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | EP W B L | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 3.454% | 0.13277
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | EPP W | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 3.454% | 0.0013344
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -24310.31 | 24310.31 | G L | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  |  | 3.04% | 0.0037994
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -24310.39 | 24310.39 | G L | GRAV | Open | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  |  | 3.04% | 0.14334
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 24310.47 | 24310.47 | G L | GRAV | Open | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  |  | 3.04% | 0.070807
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 24310.55 | 24310.55 | G L | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 3.04% | 0.21518
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 24310.63 | 24310.63 | G L | GRAV | Open | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  |  | 3.04% | 0.50014
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 24310.71 | 24310.71 | G L | GRAV | Open | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  |  | 3.04% | 0.44245
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 24310.79 | 24310.79 | G L | GRAV | Open | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  |  | 3.039% | 0.21138
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 24363.73 | 24363.73 | G L | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  |  | 3.033% | 0.046183
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -24363.89 | 24363.89 | G L | GRAV | Open | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  |  | 3.033% | 0.30294
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -24391.19 | 24391.19 | G L | GRAV | Open | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  |  | 3.029% | 0.33186
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -24391.76 | 24391.76 | G L | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  |  | 3.029% | 0.01136
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -24391.84 | 24391.84 | G L | GRAV | Open | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  |  | 3.029% | 0.54116
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -24470.49 | 24470.49 | G L | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 3.02% | 0.0089217
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -24470.57 | 24470.57 | G L | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  |  | 3.02% | 0.012696
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -24470.64 | 24470.64 | G L | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  |  | 3.02% | 0.0068628
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -24470.72 | 24470.72 | G L | GRAV | Open | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  |  | 3.02% | 0.25735
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -24471.06 | 24471.06 | G L | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 3.02% | 0.005147
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -24502.97 | 24502.97 | G L | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  |  | 3.016% | 0.020219
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -24503.05 | 24503.05 | G L | GRAV | Open | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  |  | 3.016% | 0.45406
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -24506.87 | 24506.87 | G L | GRAV | Open | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  |  | 3.015% | 0.51464
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -24507.06 | 24507.06 | G L | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 3.015% | 0.0051395
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -15275.5 | 15275.5 | G L | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  |  | 2.999% | 0.0011928
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -15275.58 | 15275.58 | G L | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  |  | 2.999% | 0.0083498
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -24713.23 | 24713.23 | G L | GRAV | Open | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  |  | 2.99% | 0.54873
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -24713.31 | 24713.31 | G L | GRAV | Open | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  |  | 2.99% | 0.032958
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -24713.47 | 24713.47 | G L | GRAV | Open | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  |  | 2.99% | 0.45291
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -9438.05 | 9438.05 | G L | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 2.975% | 0.21062
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B L | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 2.958% | 0.027224
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B L | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 2.958% | 0.033779
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | EP W B L | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 2.854% | 0.037947
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | EP W B L | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 2.757% | 1.1061
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | EP W B L | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 2.757% | 0.65182
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | EP W B L | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 2.757% | 0.45732
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | EP W B L | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 2.757% | 0.48256
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | EP W B L | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 2.757% | 0.25859
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | EP W B L | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 2.757% | 0.32782
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.63 | 16899.63 | EP W B L | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 2.757% | 0.37138
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | EP W B L | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 2.757% | 0.18325
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.79 | 16899.79 | EP W B L | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 2.757% | 0.55096
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.87 | 16899.87 | EP W B L | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 2.757% | 0.43043
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.95 | 16899.95 | EP W B L | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 2.757% | 0.87103
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | EP W B L | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 2.756% | 0.84781
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.11 | 16900.11 | EP W B L | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 2.756% | 0.68981
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | EPP | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 2.756% | 0.00081437
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | EP W B L | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 2.756% | 0.28666
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | EP G W B L | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 2.706% | 0.035359
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | EP G W B L | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 2.706% | 0.04243
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | EP KCWA W B L | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 2.154% | 0.7269
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | EP KCWA W B L | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 2.154% | 0.86757
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | EP KCWA W B L | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 2.154% | 0.52512
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | EP KCWA W B L | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 2.154% | 0.47006
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | EP KCWA W B L | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 2.154% | 0.25651

## LWC MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 1099.911 | % LWC | LWC Inch Miles | Total | 239.3559
25223 | 37517 | J-5691 | J-9034 | CI | 65.8 | -226.89 | 226.89 | LP2M | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 96.2% | 0.039356
70754 | 40415 | J-2485 | J-33609 | DI | 130 | -346.36 | 346.36 | LPM | BSPS | Open | 797 | 0.15095 | 16 | 2.4152 |  |  | 95.87% | 2.3153
30910 | 25376 | J-2484 | J-11255 | DI | 130 | 2551.12 | 2551.12 | LP2M | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 20 | 0.094697 |  |  | 95.7% | 0.090628
71048 | 41312 | J-11255 | LINCOLN - WOODWARD RD | DI | 130 | 3308.96 | 3308.96 | LP2M | BSPS | Open | 1248 | 0.23636 | 20 | 4.7273 |  |  | 95.7% | 4.524
4095 | 13426 | J-2484 | J-2485 | DI | 130 | -2551.25 | 2551.25 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 20 | 0.011364 |  |  | 95.7% | 0.010875
71131 | 33275 | J-4777 | J-28342 | DI | 130 | -2061.01 | 2061.01 | LP2M | BSPS | Open | 1406 | 0.26629 | 16 | 4.2606 |  |  | 95.7% | 4.0773
49851 | 32018 | J-28342 | J-7653 | DI | 130 | -2061.34 | 2061.34 | LP2M | BSPS | Open | 108 | 0.020455 | 16 | 0.32727 |  |  | 95.68% | 0.31314
18222 | 18986 | J-5692 | J-11255 | DI | 130 | 757.98 | 757.98 | LP2M | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 95.67% | 0.036964
70496 | 41102 | J-22696 | J-2485 | DI | 130 | 2205.03 | 2205.03 | LP2M | BSPS | Open | 692 | 0.13106 | 16 | 2.097 |  |  | 95.67% | 2.0061
71132 | 35715 | J-15547 | J-33609 | DI | 130 | 347.1 | 347.1 | LPM | BSPS | Open | 1420 | 0.26894 | 16 | 4.303 |  |  | 95.66% | 4.1164
38394 | 37238 | J-4777 | J-22696 | DI | 130 | 2205.16 | 2205.16 | LP2M | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 16 | 0.11818 |  |  | 95.66% | 0.11305
9112 | 18984 | J-5691 | J-5692 | DI | 130 | 758.12 | 758.12 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 95.65% | 0.01087
13162 | 26523 | J-8209 | J-5691 | CI | 65.8 | 531.36 | 531.36 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 95.4% | 0.017345
61129 | 11559 | J-1220 | J-8209 | CI | 65.8 | 531.58 | 531.58 | LP2M | BSPS | Open | 227 | 0.042992 | 12 | 0.51591 |  |  | 95.36% | 0.49195
29883 | 27154 | J-4259 | J-18063 | CI | 65.8 | -430.21 | 430.21 | LP2M | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 12 | 0.054545 |  |  | 95.3% | 0.051983
68608 | 30075 | J-18063 | J-10503 | CI | 65.8 | -430.7 | 430.7 | LP2M | BSPS | Open | 439 | 0.083144 | 12 | 0.99773 |  |  | 95.19% | 0.94977
55158 | 41101 | J-25357 | J-1220 | CI | 65.8 | 532.65 | 532.65 | LP2M | BSPS | Open | 161 | 0.030492 | 12 | 0.36591 |  |  | 95.16% | 0.34821
44802 | 24690 | J-259 | J-9171 | AC | 140 | -166.26 | 166.26 | LP2M | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 8 | 0.10606 |  |  | 95.12% | 0.10089
14761 | 13531 | J-9171 | J-3890 | AC | 140 | -166.39 | 166.39 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 95.05% | 0.014401
43481 | 1758 | J-7942 | J-25357 | CI | 65.8 | 533.31 | 533.31 | LP2M | BSPS | Open | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 95.05% | 0.13177
7681 | 26249 | J-4777 | J-2567 | DI | 130 | -144.29 | 144.29 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 95.03% | 0.010799
4223 | 9527 | J-2567 | J-2568 | DI | 130 | -144.43 | 144.43 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 94.94% | 0.0064728
12075 | 27153 | J-7542 | J-7543 | AC | 140 | -125.13 | 125.13 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 94.79% | 0.0075402
60092 | 29291 | J-12689 | J-7942 | CI | 65.8 | 534.78 | 534.78 | LP2M | BSPS | Open | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 94.79% | 0.46315
20554 | 32615 | J-7542 | J-12689 | CI | 65.8 | 534.97 | 534.97 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 94.75% | 0.030148
54361 | 2921 | J-20798 | J-2568 | CI | 65.8 | 555.06 | 555.06 | LP2M | BSPS | Open | 152 | 0.028788 | 12 | 0.34545 |  |  | 94.66% | 0.32699
36965 | 5663 | J-2568 | J-7542 | CI | 65.8 | 410.26 | 410.26 | LP2M | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 94.64% | 0.075284
71144 | 31901 | J-7653 | J-2575 | DI | 130 | -2318.07 | 2318.07 | LP2M | BSPS | Open | 1457 | 0.27595 | 16 | 4.4152 |  |  | 94.55% | 4.1744
38081 | 10412 | J-22528 | J-13772 | AC | 140 | 89.53 | 89.53 | LP2M | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 6 | 0.043182 |  |  | 93.89% | 0.040545
57678 | 5345 | J-30957 | J-22528 | AC | 140 | 89.66 | 89.66 | LP2M | BSPS | Open | 190 | 0.035985 | 6 | 0.21591 |  |  | 93.76% | 0.20243
34884 | 41587 | J-20798 | J-20799 | CI | 65.8 | -561.41 | 561.41 | LP2M | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 |  |  | 93.58% | 0.068062
64221 | 2505 | J-20799 | J-13772 | CI | 65.8 | -561.55 | 561.55 | LP2M | BSPS | Open | 273 | 0.051705 | 12 | 0.62045 |  |  | 93.56% | 0.58051
58296 | 37484 | J-13772 | J-23022 | CI | 65.8 | -472.52 | 472.52 | LP2M | BSPS | Open | 196 | 0.037121 | 12 | 0.44545 |  |  | 93.4% | 0.41605
38999 | 13994 | J-23022 | J-4258 | CI | 65.8 | -472.65 | 472.65 | LP2M | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  |  | 93.37% | 0.084885
68566 | 17897 | J-7543 | J-29213 | AC | 140 | -127.12 | 127.12 | LP2M | BSPS | Open | 436 | 0.082576 | 6 | 0.49545 |  |  | 93.31% | 0.4623
40459 | 29007 | J-9034 | J-16798 | CI | 100.5 | -234.95 | 234.95 | LP2M | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 8 | 0.069697 |  |  | 92.9% | 0.06475
6874 | 36018 | J-4258 | J-4259 | CI | 65.8 | -475.09 | 475.09 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 92.89% | 0.0084449
27576 | 32028 | J-16798 | J-16799 | CI | 100.5 | -235.09 | 235.09 | LP2M | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 92.85% | 0.029542
62827 | 39226 | J-16799 | J-5717 | CI | 100.5 | -235.46 | 235.46 | LP2M | BSPS | Open | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 |  |  | 92.7% | 0.34833
43018 | 15318 | J-2575 | J-25117 | DI | 130 | -1877.87 | 1877.87 | LP2M | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 16 | 0.17576 |  |  | 92.3% | 0.16223
71025 | 6330 | J-25117 | J-9306 | DI | 130 | -1878.01 | 1878.01 | LP2M | BSPS | Open | 1116 | 0.21136 | 16 | 3.3818 |  |  | 92.29% | 3.1212
52067 | 6532 | J-29213 | J-7895 | AC | 140 | -128.91 | 128.91 | LP2M | BSPS | Open | 128 | 0.024242 | 6 | 0.14545 |  |  | 92.01% | 0.13384
12651 | 37828 | J-7894 | J-7895 | AC | 140 | 129.04 | 129.04 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 91.92% | 0.0083563
67866 | 12255 | J-10247 | J-30957 | AC | 140 | 91.58 | 91.58 | LP2M | BSPS | Open | 397 | 0.075189 | 6 | 0.45114 |  |  | 91.79% | 0.41411
59956 | 6823 | J-802 | J-7894 | AC | 140 | 78.46 | 78.46 | LP2M | BSPS | Open | 214 | 0.04053 | 6 | 0.24318 |  |  | 91.61% | 0.22279
39014 | 6531 | J-7894 | J-23028 | AC | 140 | -51.07 | 51.07 | LP2M | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 6 | 0.045455 |  |  | 91.51% | 0.041595
42816 | 17876 | J-23028 | J-3625 | AC | 140 | -51.3 | 51.3 | LP2M | BSPS | Open | 57 | 0.010795 | 6 | 0.064773 |  |  | 91.1% | 0.059007
5873 | 12710 | J-3625 | J-3626 | AC | 140 | -51.44 | 51.44 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 90.85% | 0.0041296
15747 | 1754 | J-9771 | J-3626 | AC | 140 | 51.57 | 51.57 | LP2, | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 90.62% | 0.01373
53562 | 20989 | J-1674 | J-5717 | CI | 100.5 | 240.92 | 240.92 | LP2M | BSPS | Open | 144 | 0.027273 | 8 | 0.21818 |  |  | 90.6% | 0.19767
16542 | 40727 | J-10246 | J-10247 | AC | 140 | 93.5 | 93.5 | LP2M | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 6 | 0.0125 |  |  | 89.91% | 0.011238
51273 | 13990 | J-10598 | J-1674 | CI | 100.5 | 243.73 | 243.73 | LP2M | BSPS | Open | 120 | 0.022727 | 8 | 0.18182 |  |  | 89.56% | 0.16283
50865 | 17354 | J-28770 | J-10246 | AC | 140 | 93.92 | 93.92 | LP2M | BSPS | Open | 116 | 0.02197 | 6 | 0.13182 |  |  | 89.5% | 0.11798
17133 | 34613 | J-10597 | J-10598 | CI | 100.5 | 244.14 | 244.14 | LP2M | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 89.41% | 0.016256
70491 | 37829 | J-9114 | J-9771 | AC | 140 | 52.28 | 52.28 | LP2M | BSPS | Open | 715 | 0.13542 | 8 | 1.0833 |  |  | 89.39% | 0.9684
51488 | 22969 | J-2695 | J-28770 | AC | 140 | 94.12 | 94.12 | LP2M | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 6 | 0.13864 |  |  | 89.31% | 0.12382
68759 | 25289 | J-17119 | J-10597 | CI | 100.5 | 245.07 | 245.07 | LP2M | BSPS | Open | 448 | 0.084848 | 8 | 0.67879 |  |  | 89.07% | 0.60457
14663 | 4668 | J-5580 | J-9114 | AC | 140 | 52.49 | 52.49 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 89.03% | 0.01349
33096 | 10555 | J-3890 | J-19825 | AC | 140 | -248.71 | 248.71 | LP2M | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 88.96% | 0.037741
28150 | 38315 | J-237 | J-17119 | CI | 100.5 | 245.42 | 245.42 | LP2M | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 88.94% | 0.029646
48037 | 7963 | J-19825 | J-809 | AC | 140 | -248.84 | 248.84 | LP2M | BSPS | Open | 93 | 0.017614 | 8 | 0.14091 |  |  | 88.91% | 0.12529
8936 | 804 | J-5580 | J-5581 | AC | 140 | -52.62 | 52.62 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 88.81% | 0.0067283
1493 | 30241 | J-809 | J-810 | AC | 140 | -249.35 | 249.35 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 88.73% | 0.0026888
59530 | 9701 | J-26989 | J-810 | AC | 140 | 249.9 | 249.9 | LP2M | BSPS | Open | 208 | 0.039394 | 8 | 0.31515 |  |  | 88.54% | 0.27902
42699 | 11988 | J-803 | J-802 | AC | 140 | 134.34 | 134.34 | LP2M | BSPS | Open | 56 | 0.010606 | 6 | 0.063636 |  |  | 88.29% | 0.056186
64571 | 21179 | J-5581 | J-32541 | AC | 140 | -52.99 | 52.99 | LP2M | BSPS | Open | 291 | 0.055114 | 8 | 0.44091 |  |  | 88.19% | 0.38885
46815 | 21452 | J-6518 | J-26989 | AC | 140 | 250.96 | 250.96 | LP2M | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 8 | 0.12727 |  |  | 88.16% | 0.11221
10431 | 42982 | J-6518 | J-6519 | AC | 140 | -251.1 | 251.1 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 88.11% | 0.0080103
59759 | 42991 | J-7033 | J-6519 | AC | 140 | 251.27 | 251.27 | LP2M | BSPS | Open | 214 | 0.04053 | 8 | 0.32424 |  |  | 88.05% | 0.28551
46240 | 15841 | J-26620 | J-7033 | AC | 140 | 212.88 | 212.88 | LP2M | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 88.03% | 0.1067
46037 | 10200 | J-26062 | J-26620 | AC | 140 | 213.06 | 213.06 | LP2M | BSPS | Open | 78 | 0.014773 | 8 | 0.11818 |  |  | 87.96% | 0.10395
44904 | 9685 | J-10968 | J-26062 | AC | 140 | 213.74 | 213.74 | LP2M | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 8 | 0.10606 |  |  | 87.68% | 0.092991
17752 | 37974 | J-10967 | J-10968 | AC | 140 | 213.94 | 213.94 | LP2M | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 87.59% | 0.015926
36763 | 17890 | J-7723 | J-10967 | DI | 130 | 214.08 | 214.08 | LP2M | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 87.54% | 0.046421
39994 | 33948 | J-23532 | J-803 | AC | 140 | 136 | 136 | LP2M | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 6 | 0.05 |  |  | 87.22% | 0.043608
71117 | 345942 | J-16694 | J-21927 | DI | 130 | -381.46 | 381.46 | LM | BSPS | Open | 1386 | 0.2625 | 16 | 4.2 |  |  | 87.05% | 3.6559
12372 | 41683 | J-7722 | J-7723 | DI | 130 | 215.44 | 215.44 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 86.99% | 0.0092257
59974 | 8845 | J-806 | J-23532 | AC | 140 | 136.47 | 136.47 | LP2M | BSPS | Open | 214 | 0.04053 | 6 | 0.24318 |  |  | 86.91% | 0.21136
70258 | 44032 | J-7722 | J-24398 | DI | 130 | -216.9 | 216.9 | LP2M | BSPS | Open | 626 | 0.11856 | 8 | 0.94848 |  |  | 86.4% | 0.81949
41635 | 44023 | J-24397 | J-24398 | AC | 140 | 218.41 | 218.41 | LP2M | BSPS | Open | 51 | 0.0096591 | 8 | 0.077273 |  |  | 85.8% | 0.066302
36984 | 32844 | J-21927 | J-16339 | DI | 130 | -387.18 | 387.18 | LM | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 |  |  | 85.76% | 0.090957
28181 | 37519 | J-7677 | J-1401 | CI | 65.8 | -222.43 | 222.43 | LP2M | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 85.71% | 0.040908
64393 | 3049 | J-10503 | J-11350 | CI | 65.8 | -478.45 | 478.45 | LP2M | BSPS | Open | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 |  |  | 85.69% | 0.53753
18374 | 28007 | J-11350 | J-11351 | CI | 65.8 | -478.59 | 478.59 | LP2M | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 85.67% | 0.025311
57753 | 3879 | J-400 | J-24397 | AC | 140 | 218.8 | 218.8 | LP2M | BSPS | Open | 190 | 0.035985 | 8 | 0.28788 |  |  | 85.65% | 0.24657
43584 | 37793 | J-11351 | J-7677 | CI | 65.8 | -478.72 | 478.72 | LP2M | BSPS | Open | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 85.64% | 0.11873
12300 | 15420 | J-7677 | J-7652 |  | 100.5 | -256.46 | 256.46 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 85.53% | 0.013607
874 | 8809 | J-399 | J-400 | AC | 140 | 219.14 | 219.14 | LP2M | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 85.52% | 0.0012957
67555 | 39977 | J-15547 | J-31521 | DI | 130 | -388.36 | 388.36 | LM | BSPS | Open | 384 | 0.072727 | 16 | 1.1636 |  |  | 85.5% | 0.9949
12258 | 23434 | J-7652 | J-7653 |  | 100.5 | -256.59 | 256.59 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 85.49% | 0.0136
59932 | 35882 | J-31521 | J-16694 | DI | 130 | -388.5 | 388.5 | LM | BSPS | Open | 213 | 0.040341 | 16 | 0.64545 |  |  | 85.47% | 0.55166
67312 | 18251 | J-32541 | J-801 | AC | 140 | -54.8 | 54.8 | LP2M | BSPS | Open | 371 | 0.070265 | 8 | 0.56212 |  |  | 85.28% | 0.47938
1481 | 1383 | J-801 | J-802 | AC | 140 | -55.11 | 55.11 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 84.8% | 0.0025697
48047 | 13196 | J-7041 | J-806 | AC | 140 | 140.33 | 140.33 | LP2M | BSPS | Open | 93 | 0.017614 | 6 | 0.10568 |  |  | 84.52% | 0.089327
30286 | 40872 | J-18278 | J-7041 | AC | 140 | 91.68 | 91.68 | LP2M | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 6 | 0.028409 |  |  | 84.35% | 0.023964
11264 | 13457 | J-7040 | J-7041 | AC | 140 | 48.95 | 48.95 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 84.33% | 0.0089436
61328 | 6295 | J-8126 | J-18278 | AC | 140 | 92.24 | 92.24 | LP2M | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 6 | 0.26023 |  |  | 83.84% | 0.21818
70308 | 9737 | J-25877 | J-7040 | AC | 140 | 49.56 | 49.56 | LP2M | BSPS | Open | 631 | 0.11951 | 8 | 0.95606 |  |  | 83.29% | 0.79628
6470 | 44075 | J-4006 | J-2575 | CI | 65.8 | 762.93 | 762.93 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 83.02% | 0.0075474
38374 | 44077 | J-21675 | J-4006 | CI | 65.8 | 763.07 | 763.07 | LP2M | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 12 | 0.088636 |  |  | 83.01% | 0.073574
36517 | 31902 | J-21674 | J-21675 | CI | 65.8 | 763.2 | 763.2 | LP2M | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 82.99% | 0.066017
68686 | 30579 | J-28587 | J-21674 | CI | 65.8 | 766.21 | 766.21 | LP2M | BSPS | Open | 443 | 0.083902 | 12 | 1.0068 |  |  | 82.67% | 0.8323
50422 | 18131 | J-10156 | J-28587 | CI | 65.8 | 767.05 | 767.05 | LP2M | BSPS | Open | 112 | 0.021212 | 12 | 0.25455 |  |  | 82.58% | 0.21019
16388 | 11985 | J-10155 | J-10156 | CI | 140 | 324.28 | 324.28 | LP2M | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 82.43% | 0.013738
59320 | 9293 | J-5729 | J-10155 | AC | 140 | 324.42 | 324.42 | LP2M | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 8 | 0.31364 |  |  | 82.39% | 0.25841
64419 | 3860 | J-32507 | J-10156 | CI | 65.8 | 444.36 | 444.36 | LP2M | BSPS | Open | 277 | 0.052462 | 12 | 0.62955 |  |  | 82.39% | 0.51868
9173 | 25950 | J-5729 | J-5730 | AC | 140 | -240.38 | 240.38 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 82.29% | 0.0062337
14002 | 43494 | J-5730 | J-8716 | AC | 140 | -240.52 | 240.52 | LP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 82.24% | 0.011214
47502 | 34752 | J-8716 | J-27311 | AC | 140 | -240.65 | 240.65 | LP2M | BSPS | Open | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 82.19% | 0.11084
64829 | 20358 | J-3419 | J-5729 | AC | 140 | 84.56 | 84.56 | LP2M | BSPS | Open | 330 | 0.0625 | 6 | 0.375 |  |  | 82.19% | 0.3082
69401 | 34490 | J-33288 | J-32507 | CI | 65.8 | 446.15 | 446.15 | LP2M | BSPS | Open | 499 | 0.094508 | 12 | 1.1341 |  |  | 82.06% | 0.93062
61890 | 20125 | J-27311 | J-4624 | AC | 140 | -241.6 | 241.6 | LP2M | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 81.87% | 0.29399
23311 | 24325 | J-4624 | J-14327 | AC | 140 | -104.49 | 104.49 | LP2M | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 81.78% | 0.019825
7445 | 39499 | J-4624 | J-4625 | AC | 140 | -137.44 | 137.44 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 81.74% | 0.0049542
50739 | 1888 | J-24618 | J-4625 | AC | 140 | 137.58 | 137.58 | LP2M | BSPS | Open | 115 | 0.02178 | 8 | 0.17424 |  |  | 81.66% | 0.14229
68340 | 41240 | J-24396 | J-33288 | CI | 65.8 | 449.24 | 449.24 | LP2M | BSPS | Open | 422 | 0.079924 | 12 | 0.95909 |  |  | 81.49% | 0.7816
48907 | 27665 | J-14327 | J-27941 | AC | 140 | -104.93 | 104.93 | LP2M | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 81.43% | 0.12585
16321 | 27184 | J-10114 | J-10115 | CI | 100.5 | 57.1 | 57.1 | LP2M | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 81.43% | 0.013571
42059 | 44153 | J-1829 | J-24618 | AC | 140 | 138.03 | 138.03 | LP2M | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 8 | 0.080303 |  |  | 81.39% | 0.065362
41632 | 5039 | J-10115 | J-24396 | CI | 100.5 | 450.28 | 450.28 | LP2M | BSPS | Open | 51 | 0.0096591 | 12 | 0.11591 |  |  | 81.31% | 0.094241
30242 | 2791 | J-18252 | J-10115 | CI | 65.8 | 393.32 | 393.32 | LP2M | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 81.26% | 0.04617
68720 | 21688 | J-33344 | J-18252 | CI | 65.8 | 394.9 | 394.9 | LP2M | BSPS | Open | 446 | 0.08447 | 12 | 1.0136 |  |  | 80.93% | 0.82038
51462 | 27666 | J-27941 | J-28954 | AC | 140 | -105.65 | 105.65 | LP2M | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 8 | 0.18485 |  |  | 80.88% | 0.1495
46158 | 27664 | J-26675 | J-3419 | AC | 140 | 86.01 | 86.01 | LP2M | BSPS | Open | 79 | 0.014962 | 6 | 0.089773 |  |  | 80.8% | 0.072537
69492 | 3011 | J-8115 | J-33344 | CI | 65.8 | 395.92 | 395.92 | LP2M | BSPS | Open | 515 | 0.097538 | 12 | 1.1705 |  |  | 80.73% | 0.94486
13004 | 30359 | J-8114 | J-8115 | CI | 65.8 | 396.54 | 396.54 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 80.6% | 0.014654
61707 | 5785 | J-10114 | J-7609 | CI | 100.5 | -57.92 | 57.92 | LP2M | BSPS | Open | 234 | 0.044318 | 8 | 0.35455 |  |  | 80.27% | 0.28461
58802 | 19521 | J-24171 | J-26675 | AC | 140 | 86.61 | 86.61 | LP2M | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 6 | 0.22841 |  |  | 80.24% | 0.18328
51348 | 27667 | J-28954 | J-28150 | AC | 140 | -106.55 | 106.55 | LP2M | BSPS | Open | 121 | 0.022917 | 8 | 0.18333 |  |  | 80.2% | 0.14703
44527 | 35893 | J-25876 | J-25877 | AC | 140 | 51.65 | 51.65 | LP2M | BSPS | Open | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 79.92% | 0.082339
41206 | 30562 | J-5995 | J-24171 | AC | 140 | 87.16 | 87.16 | LP2M | BSPS | Open | 49 | 0.0092803 | 6 | 0.055682 |  |  | 79.73% | 0.044398
49375 | 36939 | J-28150 | J-25346 | AC | 140 | -107.19 | 107.19 | LP2M | BSPS | Open | 103 | 0.019508 | 8 | 0.15606 |  |  | 79.72% | 0.12441
43454 | 33172 | J-25346 | J-7590 | AC | 140 | -107.44 | 107.44 | LP2M | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 8 | 0.090909 |  |  | 79.53% | 0.072301
9605 | 1677 | J-2774 | J-5995 | AC | 140 | 87.42 | 87.42 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 79.5% | 0.0045169
12155 | 16818 | J-7590 | J-7591 | AC | 140 | -107.57 | 107.57 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 79.44% | 0.008425
46865 | 10981 | J-27012 | J-2774 | AC | 140 | 79.54 | 79.54 | LP2M | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 6 | 0.095455 |  |  | 79.33% | 0.075729
12965 | 2220 | J-7591 | J-137 | AC | 140 | -107.71 | 107.71 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 79.33% | 0.009616
479 | 24896 | J-137 | J-138 | AC | 140 | -57.89 | 57.89 | LP2M | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 79.12% | 0.0011987
49208 | 11783 | J-28078 | J-28079 | DI | 130 | 2386.86 | 2386.86 | LP2M | BSPS | Open | 101 | 0.019129 | 16 | 0.30606 |  |  | 79.07% | 0.24199
52844 | 39047 | J-137 | J-8878 | AC | 140 | -50.18 | 50.18 | LP2M | BSPS | Open | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 79.01% | 0.16162
57492 | 41932 | J-9306 | J-28079 | DI | 130 | -2386.32 | 2386.32 | LP2M | BSPS | Open | 187 | 0.035417 | 16 | 0.56667 |  |  | 78.98% | 0.44758
71057 | 2596 | J-23689 | J-28078 | DI | 130 | 2387 | 2387 | LP2M | BSPS | Open | 1185 | 0.22443 | 16 | 3.5909 |  |  | 78.96% | 2.8354
13919 | 16313 | J-5633 | J-8665 | DI | 130 | 245.89 | 245.89 | S LP2M LV | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 |  |  | 78.95% | 0.021532
44150 | 44470 | J-138 | J-15346 | AC | 140 | -58.02 | 58.02 | LP2M | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 8 | 0.098485 |  |  | 78.94% | 0.077743
40293 | 44447 | J-8665 | J-23689 | DI | 130 | 2387.72 | 2387.72 | LP2M | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 78.94% | 0.10764
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -2141.97 | 2141.97 | S LP2M LV | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 |  |  | 78.93% | 0.02631
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -2142.11 | 2142.11 | S LP2M LV | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 78.93% | 0.011958
9018 | 39649 | J-5632 | J-5633 | DI | 130 | 246.02 | 246.02 | S LP2M LV | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 78.91% | 0.011956
14269 | 10982 | J-8877 | J-8878 | CI | 32 | 50.37 | 50.37 | LP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 |  |  | 78.71% | 0.0080503
64585 | 5858 | J-5911 | J-27012 | AC | 140 | 80.3 | 80.3 | LP2M | BSPS | Open | 286 | 0.054167 | 6 | 0.325 |  |  | 78.58% | 0.2554
25039 | 38963 | J-15345 | J-15346 | DI | 130 | 58.39 | 58.39 | LP2M | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 8 | 0.025758 |  |  | 78.44% | 0.020204
52111 | 7964 | J-25082 | J-15345 | DI | 130 | 58.53 | 58.53 | LP2M | BSPS | Open | 130 | 0.024621 | 8 | 0.19697 |  |  | 78.25% | 0.15413
9470 | 12419 | J-5911 | J-5912 | AC | 140 | -80.67 | 80.67 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 78.22% | 0.0044445
42947 | 26958 | J-21753 | J-25082 | AC | 130 | 58.66 | 58.66 | LP2M | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  |  | 78.08% | 0.068614
51745 | 27992 | J-29098 | J-8877 | CI | 32 | 51.1 | 51.1 | LP2M | BSPS | Open | 125 | 0.023674 | 6 | 0.14205 |  |  | 77.59% | 0.11021
68275 | 20112 | J-5912 | J-3891 | AC | 140 | -81.73 | 81.73 | LP2M | BSPS | Open | 428 | 0.081061 | 6 | 0.48636 |  |  | 77.21% | 0.37552
57209 | 27980 | J-29098 | J-3638 | CI | 32 | -51.38 | 51.38 | LP2M | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 6 | 0.20909 |  |  | 77.17% | 0.16135
36663 | 38744 | J-21752 | J-21753 | AC | 130 | 59.44 | 59.44 | LP2M | BSPS | Open | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 77.05% | 0.040862
6287 | 43839 | J-3890 | J-3891 | AC | 140 | 82.09 | 82.09 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 76.87% | 0.0034941
68049 | 800 | J-18412 | J-25876 | AC | 140 | 53.82 | 53.82 | LP2M | BSPS | Open | 563 | 0.10663 | 8 | 0.85303 |  |  | 76.69% | 0.65423
2814 | 7209 | J-1672 | J-1673 | DI | 140 | 56.92 | 56.92 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 76.55% | 0.0023198
13284 | 28894 | J-8285 | J-8286 | CI | 100.5 | 383.27 | 383.27 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 76.3% | 0.013873
35688 | 1228 | J-15210 | J-8285 | CI | 100.5 | 383.45 | 383.45 | LP2M | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 |  |  | 76.27% | 0.0572
63411 | 19128 | J-210 | J-21752 | AC | 140 | 60.32 | 60.32 | LP2M | BSPS | Open | 256 | 0.048485 | 8 | 0.38788 |  |  | 75.93% | 0.29451
52840 | 4490 | J-209 | J-1829 | AC | 100.5 | 148.37 | 148.37 | LP2M | BSPS | Open | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 75.72% | 0.15489
53179 | 40873 | J-8126 | J-9653 | AC | 130 | -156.73 | 156.73 | LP2M | BSPS | Open | 139 | 0.026326 | 6 | 0.15795 |  |  | 75.68% | 0.11954
30524 | 4581 | J-1673 | J-18412 | DI | 140 | 54.57 | 54.57 | LP2M | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 75.64% | 0.028652
587 | 44469 | J-209 | J-210 | AC | 140 | 60.79 | 60.79 | LP2M | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 75.34% | 0.0011415
58825 | 41229 | J-259 | J-209 | AC | 100.5 | 210.06 | 210.06 | LP2M | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 8 | 0.30455 |  |  | 75.29% | 0.22929
67900 | 44479 | J-12254 | J-23057 | CI | 100.5 | -249.93 | 249.93 | LP2M | BSPS | Open | 401 | 0.075947 | 8 | 0.60758 |  |  | 75.11% | 0.45634
48276 | 7264 | J-1401 | J-27674 | CI | 65.8 | -366.4 | 366.4 | LP2M | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 12 | 0.21364 |  |  | 74.98% | 0.16018
51584 | 37794 | J-27674 | J-1589 | CI | 65.8 | -367.66 | 367.66 | LP2M | BSPS | Open | 123 | 0.023295 | 12 | 0.27955 |  |  | 74.72% | 0.20887
39071 | 44793 | J-23056 | J-23057 | CI | 100.5 | 251.46 | 251.46 | LP2M | BSPS | Open | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 |  |  | 74.65% | 0.046374
47568 | 34197 | J-27342 | J-23056 | CI | 100.5 | 252.14 | 252.14 | LP2M | BSPS | Open | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 74.45% | 0.10039
44638 | 1974 | J-1589 | J-1179 | CI | 65.8 | -371.43 | 371.43 | LP2M | BSPS | Open | 69 | 0.013068 | 12 | 0.15682 |  |  | 73.96% | 0.11598
61410 | 29471 | J-12255 | J-17097 | CI | 100.5 | 295.74 | 295.74 | LP2M | BSPS | Open | 234 | 0.044318 | 8 | 0.35455 |  |  | 73.81% | 0.26168
67220 | 23757 | J-9280 | J-27342 | CI | 100.5 | 254.72 | 254.72 | LP2M | BSPS | Open | 368 | 0.069697 | 8 | 0.55758 |  |  | 73.7% | 0.41091
14944 | 35762 | J-9280 | J-9257 | CI | 100.5 | -255.02 | 255.02 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 73.61% | 0.011153
14905 | 3441 | J-9257 | J-9258 | CI | 100.5 | -255.15 | 255.15 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 73.57% | 0.011147
19852 | 42721 | J-12254 | J-12255 | CI | 100.5 | 296.83 | 296.83 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 73.54% | 0.015598
43005 | 12030 | J-9258 | J-8518 | CI | 65.8 | -245.99 | 245.99 | LM | BSPS | Open | 58 | 0.010985 | 12 | 0.13182 |  |  | 73.26% | 0.096568
13670 | 1263 | J-8518 | J-1982 | CI | 65.8 | -246.12 | 246.12 | LM | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 73.22% | 0.014977
3288 | 13266 | J-1982 | J-1983 | CI | 65.8 | -246.39 | 246.39 | LM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 73.14% | 0.0033245
50219 | 39900 | J-1983 | J-11976 | CI | 65.8 | -208.12 | 208.12 | LM | BSPS | Open | 111 | 0.021023 | 12 | 0.25227 |  |  | 72.73% | 0.18349
20361 | 30900 | J-2748 | J-12570 | CI | 100.5 | -300.35 | 300.35 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 72.67% | 0.015416
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 2343.33 | 2343.33 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 |  |  | 72.15% | 0.68459
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -2343.46 | 2343.46 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 72.14% | 0.30743
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -2343.6 | 2343.6 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 |  |  | 72.14% | 0.94274
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -2343.8 | 2343.8 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 |  |  | 72.13% | 0.40985
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -2344.07 | 2344.07 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 |  |  | 72.13% | 4.139
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -2344.21 | 2344.21 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 |  |  | 72.12% | 2.4956
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -2344.34 | 2344.34 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 |  |  | 72.12% | 2.6716
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -2344.61 | 2344.61 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 72.11% | 3.0769
12176 | 15144 | J-1672 | J-7602 | DI | 130 | -57.51 | 57.51 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 71.77% | 0.0076124
26895 | 42080 | J-12570 | J-16403 | CI | 100.5 | -304.23 | 304.23 | LP2M | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 71.75% | 0.021741
51055 | 26701 | J-7602 | J-28848 | DI | 130 | -57.64 | 57.64 | LP2M | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 8 | 0.17879 |  |  | 71.61% | 0.12803
64474 | 30023 | J-16403 | J-23682 | CI | 100.5 | -305.23 | 305.23 | LP2M | BSPS | Open | 279 | 0.052841 | 8 | 0.42273 |  |  | 71.51% | 0.3023
40280 | 28674 | J-23420 | J-23682 | CI | 100.5 | 305.88 | 305.88 | LP2M | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 71.36% | 0.048654
39785 | 12029 | J-17097 | J-23420 | CI | 100.5 | 306.02 | 306.02 | LP2M | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 8 | 0.066667 |  |  | 71.33% | 0.047551
49585 | 7394 | J-205 | J-28115 | CI | 65.8 | -204.15 | 204.15 | LP2M | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 12 | 0.23864 |  |  | 69.51% | 0.16587
49294 | 6385 | J-28115 | J-22117 | CI | 65.8 | -204.6 | 204.6 | LP2M | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 12 | 0.23182 |  |  | 69.36% | 0.16078
61219 | 38283 | J-22117 | J-19412 | CI | 65.8 | -169.04 | 169.04 | LP2M | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 12 | 0.52045 |  |  | 69.17% | 0.36
32337 | 12946 | J-19412 | J-17461 | CI | 65.8 | -155.09 | 155.09 | LP2M | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 69.14% | 0.028283
28787 | 3386 | J-17461 | J-17462 | CI | 100.5 | -155.23 | 155.23 | LP2M | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 69.07% | 0.023024
57005 | 30602 | J-17462 | J-4999 | CI | 100.5 | -155.36 | 155.36 | LP2M | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 69.01% | 0.19031
70244 | 4887 | J-28848 | J-33267 | DI | 130 | -59.92 | 59.92 | LP2M | BSPS | Open | 614 | 0.11629 | 8 | 0.9303 |  |  | 68.89% | 0.64086
26784 | 16806 | J-16338 | J-16339 | DI | 130 | 494.72 | 494.72 | LM | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 67.12% | 0.030508
70967 | 7985 | J-7279 | J-16338 | DI | 130 | 494.86 | 494.86 | LM | BSPS | Open | 994 | 0.18826 | 12 | 2.2591 |  |  | 67.1% | 1.5158
11582 | 9797 | J-7238 | J-3443 | CI | 32 | 126.15 | 126.15 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 66.64% | 0.0053007
48174 | 41336 | J-23837 | J-7541 | CI | 65.8 | 213.29 | 213.29 | LP2M | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 12 | 0.21364 |  |  | 66.53% | 0.14213
40566 | 42840 | J-4869 | J-23837 | CI | 65.8 | 213.45 | 213.45 | LP2M | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 12 | 0.10455 |  |  | 66.48% | 0.069502
7824 | 7853 | J-205 | J-4869 | CI | 65.8 | 213.58 | 213.58 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 66.44% | 0.0075499
33435 | 13958 | J-306 | J-5495 | CI | 65.8 | -230 | 230 | LP2M | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 65.87% | 0.043416
8803 | 25119 | J-5494 | J-5495 | CI | 65.8 | 230.14 | 230.14 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 65.83% | 0.007481
10740 | 11269 | J-5494 | J-2390 | CI | 65.8 | -230.28 | 230.28 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 65.79% | 0.0089717
52634 | 15367 | J-9653 | J-699 | AC | 140 | -180.35 | 180.35 | LP2M | BSPS | Open | 133 | 0.025189 | 6 | 0.15114 |  |  | 65.77% | 0.099399
38390 | 4177 | J-7238 | J-12614 | AC | 140 | -127.87 | 127.87 | LP2M | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 65.74% | 0.038847
20433 | 31756 | J-12614 | J-12615 | AC | 140 | -128 | 128 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 65.67% | 0.013931
1327 | 10331 | J-699 | J-700 | AC | 140 | -180.7 | 180.7 | LP2M | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 65.64% | 0.00074592
49537 | 44680 | J-25578 | J-700 | AC | 140 | 54.59 | 54.59 | LP2M | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 6 | 0.11932 |  |  | 65.62% | 0.078295
13323 | 28427 | J-700 | J-6935 | AC | 140 | -126.24 | 126.24 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 65.58% | 0.0059621
54930 | 29244 | J-12615 | J-167 | AC | 140 | -128.46 | 128.46 | LP2M | BSPS | Open | 158 | 0.029924 | 8 | 0.23939 |  |  | 65.44% | 0.15666
68225 | 4888 | J-33267 | J-8125 | AC | 140 | -63.18 | 63.18 | LP2M | BSPS | Open | 418 | 0.079167 | 8 | 0.63333 |  |  | 65.33% | 0.41377
11098 | 19939 | J-6934 | J-6935 | AC | 140 | 105.31 | 105.31 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 65.25% | 0.004449
65076 | 17382 | J-183 | J-6934 | AC | 140 | 105.78 | 105.78 | LP2M | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 6 | 0.33409 |  |  | 64.96% | 0.21703
43904 | 37827 | J-25577 | J-25578 | DI | 140 | 55.32 | 55.32 | LP2M | BSPS | Open | 63 | 0.011932 | 6 | 0.071591 |  |  | 64.75% | 0.046357
548 | 40647 | J-183 | J-184 | AC | 140 | -80.4 | 80.4 | LP2M | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 64.44% | 0.00097642
50359 | 8001 | J-167 | J-191 | AC | 140 | -130.57 | 130.57 | LP2M | BSPS | Open | 112 | 0.021212 | 8 | 0.1697 |  |  | 64.38% | 0.10925
13022 | 5153 | J-8125 | J-8126 | AC | 130 | -64.2 | 64.2 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 64.29% | 0.0077933
61449 | 38420 | J-18004 | J-184 | AC | 140 | 80.72 | 80.72 | LP2M | BSPS | Open | 232 | 0.043939 | 8 | 0.35152 |  |  | 64.19% | 0.22563
67515 | 9468 | J-399 | J-25598 | CI | 100.5 | -426.99 | 426.99 | LP2M | BSPS | Open | 381 | 0.072159 | 8 | 0.57727 |  |  | 64.06% | 0.36982
59068 | 30189 | J-21594 | J-11995 | CI | 65.8 | 456.68 | 456.68 | LP2M | BSPS | Open | 210 | 0.039773 | 12 | 0.47727 |  |  | 64.04% | 0.30563
43949 | 13886 | J-25598 | J-8577 | CI | 100.5 | -428.04 | 428.04 | LP2M | BSPS | Open | 64 | 0.012121 | 8 | 0.09697 |  |  | 63.91% | 0.06197
13771 | 21459 | J-8577 | J-8578 | CI | 100.5 | -428.17 | 428.17 | LP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 63.89% | 0.0087118
22036 | 44035 | J-8578 | J-13568 | CI | 100.5 | -428.59 | 428.59 | LP2M | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 63.82% | 0.014505
54477 | 22066 | J-11976 | J-20176 | CI | 65.8 | -237.22 | 237.22 | LM | BSPS | Open | 154 | 0.029167 | 12 | 0.35 |  |  | 63.81% | 0.22334
43899 | 29175 | J-7541 | J-20338 | CI | 65.8 | 268.04 | 268.04 | LP2M | BSPS | Open | 63 | 0.011932 | 12 | 0.14318 |  |  | 63.78% | 0.091326
33452 | 24676 | J-15116 | J-20018 | CI | 65.8 | 429.6 | 429.6 | LP2M | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 63.67% | 0.041967
24639 | 35515 | J-3232 | J-15116 | CI | 65.8 | 429.74 | 429.74 | LP2M | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 63.65% | 0.024593
39546 | 4851 | J-9828 | J-3232 | CI | 65.8 | 268.67 | 268.67 | LP2M | BSPS | Open | 42 | 0.0079545 | 12 | 0.095455 |  |  | 63.63% | 0.060741
15836 | 15724 | J-9827 | J-9828 | CI | 65.8 | 268.8 | 268.8 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 63.6% | 0.014455
5254 | 34374 | J-3231 | J-3232 | DI | 130 | 161.32 | 161.32 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 63.59% | 0.0028903
33749 | 17007 | J-20176 | J-12459 | CI | 65.8 | -238.22 | 238.22 | LM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 63.54% | 0.043326
56372 | 27862 | J-29200 | J-3231 | DI | 130 | 161.45 | 161.45 | LP2M | BSPS | Open | 183 | 0.034659 | 8 | 0.27727 |  |  | 63.54% | 0.17617
29777 | 347457 | J-18003 | J-18004 | DI | 140 | 81.57 | 81.57 | LP2M | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 63.52% | 0.023098
51399 | 32273 | J-12999 | J-9827 | CI | 65.8 | 269.56 | 269.56 | LP2M | BSPS | Open | 121 | 0.022917 | 12 | 0.275 |  |  | 63.42% | 0.17442
52026 | 13631 | J-27525 | J-29200 | AC | 140 | 161.93 | 161.93 | LP2M | BSPS | Open | 127 | 0.024053 | 8 | 0.19242 |  |  | 63.35% | 0.1219
43101 | 21803 | J-2661 | J-237 | CI | 100.5 | 345.4 | 345.4 | LP2M | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 63.19% | 0.056492
66869 | 345941 | J-22847 | J-25577 | DI | 140 | 56.83 | 56.83 | LP2M | BSPS | Open | 353 | 0.066856 | 6 | 0.40114 |  |  | 63.03% | 0.25284
47953 | 41933 | J-26762 | J-27525 | AC | 140 | 163.41 | 163.41 | LP2M | BSPS | Open | 92 | 0.017424 | 8 | 0.13939 |  |  | 62.77% | 0.087503
71700 | 344830 | J-26206 | J-18003 | DI | 130 | 82.87 | 82.87 | LP2M | BSPS | Open | 111 | 0.021023 | 6 | 0.12614 |  |  | 62.52% | 0.078864
39243 | 17840 | J-23145 | J-8114 | CI | 65.8 | 511.25 | 511.25 | LP2M | BSPS | Open | 41 | 0.0077652 | 12 | 0.093182 |  |  | 62.52% | 0.058253
47407 | 12737 | J-249 | J-23145 | CI | 65.8 | 511.82 | 511.82 | LP2M | BSPS | Open | 88 | 0.016667 | 12 | 0.2 |  |  | 62.45% | 0.12489
46331 | 39898 | J-2924 | J-26762 | AC | 140 | 164.42 | 164.42 | LP2M | BSPS | Open | 85 | 0.016098 | 8 | 0.12879 |  |  | 62.39% | 0.080349
45187 | 24032 | J-19606 | J-26206 | DI | 130 | 83.2 | 83.2 | LP2M | BSPS | Open | 72 | 0.013636 | 6 | 0.081818 |  |  | 62.27% | 0.050952
68179 | 13565 | J-29593 | J-249 | CI | 65.8 | 513.96 | 513.96 | LP2M | BSPS | Open | 414 | 0.078409 | 12 | 0.94091 |  |  | 62.19% | 0.58511
4368 | 4566 | J-2660 | J-2661 | CI | 100.5 | 351.11 | 351.11 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 62.17% | 0.0028258
61060 | 5158 | J-10327 | J-2660 | CI | 100.5 | 351.29 | 351.29 | LP2M | BSPS | Open | 226 | 0.042803 | 8 | 0.34242 |  |  | 62.14% | 0.21277
32693 | 4582 | J-7053 | J-19606 | DI | 130 | 83.45 | 83.45 | LP2M | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 6 | 0.031818 |  |  | 62.09% | 0.019755
56209 | 41337 | J-20338 | J-12999 | CI | 65.8 | 275.85 | 275.85 | LP2M | BSPS | Open | 173 | 0.032765 | 12 | 0.39318 |  |  | 61.98% | 0.24368
26204 | 16368 | J-16005 | J-7053 | AC | 140 | 83.9 | 83.9 | LP2M | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 6 | 0.021591 |  |  | 61.76% | 0.013334
57370 | 30953 | J-5162 | J-16005 | AC | 140 | 84.26 | 84.26 | LP2M | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 6 | 0.21136 |  |  | 61.49% | 0.12997
38671 | 17353 | J-22846 | J-22847 | AC | 140 | 58.41 | 58.41 | LP2M | BSPS | Open | 40 | 0.0075758 | 8 | 0.060606 |  |  | 61.33% | 0.037168
8287 | 8776 | J-5161 | J-5162 | AC | 140 | 84.55 | 84.55 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 61.28% | 0.0034818
69003 | 42546 | J-25032 | J-13568 | CI | 65.8 | 447.21 | 447.21 | LP2M | BSPS | Open | 475 | 0.089962 | 12 | 1.0795 |  |  | 61.17% | 0.66032
42846 | 3633 | J-25031 | J-25032 | CI | 65.8 | 454.31 | 454.31 | LP2M | BSPS | Open | 57 | 0.010795 | 12 | 0.12955 |  |  | 60.21% | 0.078
53129 | 13163 | J-25343 | J-29593 | CI | 65.8 | 531.62 | 531.62 | LP2M | BSPS | Open | 139 | 0.026326 | 12 | 0.31591 |  |  | 60.12% | 0.18992
43445 | 29335 | J-25342 | J-25343 | CI | 65.8 | 531.77 | 531.77 | LP2M | BSPS | Open | 62 | 0.011742 | 12 | 0.14091 |  |  | 60.1% | 0.08469
69510 | 30993 | J-5958 | J-22846 | AC | 140 | 59.65 | 59.65 | LP2M | BSPS | Open | 511 | 0.09678 | 8 | 0.77424 |  |  | 60.05% | 0.46495
560 | 3389 | J-191 | J-192 | AC | 140 | -140.52 | 140.52 | LP2M | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 59.82% | 0.0006798
26996 | 13660 | J-15890 | J-16461 | CI | 65.8 | -489.01 | 489.01 | LP2M | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 59.8% | 0.027183
64529 | 22060 | J-16461 | J-3106 | CI | 65.8 | -489.19 | 489.19 | LP2M | BSPS | Open | 280 | 0.05303 | 12 | 0.63636 |  |  | 59.78% | 0.38042
43453 | 5277 | J-192 | J-25200 | AC | 140 | -140.66 | 140.66 | LP2M | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 6 | 0.068182 |  |  | 59.76% | 0.040748
43183 | 10717 | J-25200 | J-25201 | AC | 140 | -140.79 | 140.79 | LP2M | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 6 | 0.067045 |  |  | 59.71% | 0.040032
65869 | 7126 | J-20018 | J-25031 | CI | 65.8 | 460.01 | 460.01 | LP2M | BSPS | Open | 318 | 0.060227 | 12 | 0.72273 |  |  | 59.46% | 0.42977
46632 | 32433 | J-26902 | J-25342 | CI | 65.8 | 538.92 | 538.92 | LP2M | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 12 | 0.18636 |  |  | 59.31% | 0.11052
52395 | 18138 | J-25201 | J-28194 | AC | 140 | -141.83 | 141.83 | LP2M | BSPS | Open | 131 | 0.024811 | 6 | 0.14886 |  |  | 59.27% | 0.088232
61064 | 2242 | J-31762 | J-26902 | CI | 65.8 | 540.4 | 540.4 | LP2M | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 |  |  | 59.14% | 0.30916
49475 | 32909 | J-28194 | J-28195 | AC | 140 | -142.58 | 142.58 | LP2M | BSPS | Open | 104 | 0.019697 | 6 | 0.11818 |  |  | 58.96% | 0.069678
61540 | 35670 | J-2857 | J-31762 | CI | 65.8 | 542.17 | 542.17 | LP2M | BSPS | Open | 232 | 0.043939 | 12 | 0.52727 |  |  | 58.95% | 0.31083
27720 | 7916 | J-16879 | J-2857 | CI | 65.8 | 496.12 | 496.12 | LP2M | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 58.95% | 0.028133
31317 | 345931 | J-18854 | J-16879 | DI | 65.8 | 496.25 | 496.25 | LP2M | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 58.93% | 0.034823
54359 | 9549 | J-8286 | J-18854 | DI | 65.8 | 496.45 | 496.45 | LP2M | BSPS | Open | 152 | 0.028788 | 12 | 0.34545 |  |  | 58.91% | 0.2035
21972 | 2414 | J-5888 | J-2924 | AC | 140 | 174.18 | 174.18 | LP2M | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 58.89% | 0.013385
44704 | 13364 | J-25767 | J-5888 | AC | 140 | 129.66 | 129.66 | LP2M | BSPS | Open | 69 | 0.013068 | 8 | 0.10455 |  |  | 58.86% | 0.061536
44288 | 10777 | J-25767 | J-25766 | AC | 140 | -129.93 | 129.93 | LP2M | BSPS | Open | 125 | 0.023674 | 8 | 0.18939 |  |  | 58.74% | 0.11125
36364 | 40948 | J-21593 | J-21594 | CI | 65.8 | 498.11 | 498.11 | LP2M | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 58.71% | 0.045367
62735 | 10639 | J-28195 | J-1402 | AC | 140 | -143.7 | 143.7 | LP2M | BSPS | Open | 246 | 0.046591 | 6 | 0.27955 |  |  | 58.5% | 0.16353
2395 | 31180 | J-1401 | J-1402 | AC | 140 | 143.84 | 143.84 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 58.44% | 0.0013282
68501 | 30922 | J-11993 | J-21593 | CI | 65.8 | 502.04 | 502.04 | LP2M | BSPS | Open | 432 | 0.081818 | 12 | 0.98182 |  |  | 58.25% | 0.57192
69660 | 28908 | J-10995 | J-10737 | CI | 100.5 | 172.79 | 172.79 | LP2M | BSPS | Open | 525 | 0.099432 | 16 | 1.5909 |  |  | 58.24% | 0.92647
49194 | 36374 | J-20856 | J-25766 | AC | 140 | 131.31 | 131.31 | LP2M | BSPS | Open | 101 | 0.019129 | 8 | 0.15303 |  |  | 58.12% | 0.088943
10025 | 37135 | J-2695 | J-6261 | AC | 140 | -144.77 | 144.77 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 58.07% | 0.0039591
34996 | 14259 | J-3051 | J-20856 | AC | 140 | 131.53 | 131.53 | LP2M | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 58.02% | 0.028133
68963 | 13756 | J-3444 | J-6261 | AC | 140 | 146.37 | 146.37 | LP2M | BSPS | Open | 461 | 0.087311 | 8 | 0.69848 |  |  | 57.43% | 0.40115
5587 | 40838 | J-3443 | J-3444 | AC | 140 | 147.3 | 147.3 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 57.07% | 0.0034587
70900 | 33920 | J-27454 | J-7279 | DI | 130 | 584.5 | 584.5 | LM | BSPS | Open | 903 | 0.17102 | 12 | 2.0523 |  |  | 56.81% | 1.1659
58016 | 40945 | J-12459 | J-12016 | CI | 65.8 | -267.45 | 267.45 | LM | BSPS | Open | 193 | 0.036553 | 12 | 0.43864 |  |  | 56.6% | 0.24826
47793 | 11868 | J-4022 | J-27454 | DI | 130 | 587.75 | 587.75 | LM | BSPS | Open | 90 | 0.017045 | 12 | 0.20455 |  |  | 56.49% | 0.11556
63861 | 12303 | J-1179 | J-19325 | CI | 65.8 | -585.46 | 585.46 | LP2M | BSPS | Open | 265 | 0.050189 | 12 | 0.60227 |  |  | 55.77% | 0.3359
32181 | 12304 | J-19325 | J-11287 | CI | 65.8 | -591.88 | 591.88 | LP2M | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 55.17% | 0.033853
18274 | 26190 | J-11287 | J-1831 | CI | 65.8 | -592.01 | 592.01 | LP2M | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 55.16% | 0.016296
33652 | 27556 | J-1831 | J-20124 | CI | 65.8 | -592.42 | 592.42 | LP2M | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 55.12% | 0.03758
68828 | 29146 | J-20124 | J-33003 | CI | 65.8 | -593.7 | 593.7 | LP2M | BSPS | Open | 452 | 0.085606 | 12 | 1.0273 |  |  | 55% | 0.56498
66768 | 27043 | J-33003 | J-12601 | CI | 65.8 | -594.95 | 594.95 | LP2M | BSPS | Open | 349 | 0.066098 | 12 | 0.79318 |  |  | 54.88% | 0.43532
20410 | 4337 | J-12601 | J-7887 | CI | 65.8 | -595.96 | 595.96 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 54.79% | 0.017433
12189 | 24791 | J-7609 | J-7610 | CI | 100.5 | -157.98 | 157.98 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 54.53% | 0.0057833
60308 | 43039 | J-7610 | J-14031 | CI | 100.5 | -158.41 | 158.41 | LP2M | BSPS | Open | 218 | 0.041288 | 8 | 0.3303 |  |  | 54.38% | 0.17962
70973 | 41370 | J-7813 | J-4022 | DI | 130 | 611.29 | 611.29 | LM | BSPS | Open | 1002 | 0.18977 | 12 | 2.2773 |  |  | 54.32% | 1.237
22819 | 31181 | J-14031 | J-9022 | CI | 140 | -158.67 | 158.67 | LP2M | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 54.29% | 0.013161
13700 | 38620 | J-2576 | J-7887 | CI | 65.8 | 322.46 | 322.46 | LP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 54.28% | 0.011102
12639 | 41673 | J-306 | J-7887 | CI | 65.8 | 279.26 | 279.26 | LP2M | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 54.25% | 0.0098642
4235 | 10839 | J-2575 | J-2576 | CI | 65.8 | 322.6 | 322.6 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 54.25% | 0.003699
14977 | 28224 | J-9300 | J-9301 | CI | 65.8 | -279.94 | 279.94 | LM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 54.07% | 0.01229
25275 | 41203 | J-9301 | J-15482 | CI | 65.8 | -280.42 | 280.42 | LM | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 53.98% | 0.022083
56544 | 30729 | J-15482 | J-16249 | CI | 65.8 | -281.12 | 281.12 | LM | BSPS | Open | 177 | 0.033523 | 12 | 0.40227 |  |  | 53.85% | 0.21661
51882 | 16201 | J-20028 | J-15889 | CI | 65.8 | -543.65 | 543.65 | LP2M | BSPS | Open | 126 | 0.023864 | 12 | 0.28636 |  |  | 53.79% | 0.15404
25989 | 21460 | J-15889 | J-15890 | CI | 65.8 | -543.79 | 543.79 | LP2M | BSPS | Open | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 53.78% | 0.023223
63536 | 21679 | J-10643 | J-2735 | CI | 100.5 | 406.53 | 406.53 | LP2M | BSPS | Open | 258 | 0.048864 | 8 | 0.39091 |  |  | 53.69% | 0.20989
33255 | 42783 | J-11993 | J-19913 | CI | 65.8 | -545.65 | 545.65 | LP2M | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 53.6% | 0.035324
63344 | 37726 | J-3106 | J-19063 | CI | 65.8 | -546.8 | 546.8 | LP2M | BSPS | Open | 254 | 0.048106 | 12 | 0.57727 |  |  | 53.48% | 0.30874
67053 | 36485 | J-19913 | J-28232 | CI | 65.8 | -547.5 | 547.5 | LP2M | BSPS | Open | 361 | 0.068371 | 12 | 0.82045 |  |  | 53.41% | 0.43824
31699 | 42077 | J-19063 | J-11875 | CI | 65.8 | -547.63 | 547.63 | LP2M | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 53.4% | 0.031555
49568 | 18224 | J-28232 | J-13181 | CI | 65.8 | -548.88 | 548.88 | LP2M | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 12 | 0.23864 |  |  | 53.28% | 0.12714
21370 | 36482 | J-13181 | J-13182 | CI | 65.8 | -549.02 | 549.02 | LP2M | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 |  |  | 53.27% | 0.018159
19200 | 17807 | J-2588 | J-10643 | CI | 100.5 | 409.9 | 409.9 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 53.25% | 0.011296
46593 | 32432 | J-9022 | J-26884 | CI | 100.5 | -162.3 | 162.3 | LP2M | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 8 | 0.12424 |  |  | 53.08% | 0.065944
49565 | 18746 | J-26884 | J-11216 | CI | 100.5 | -162.61 | 162.61 | LP2M | BSPS | Open | 105 | 0.019886 | 8 | 0.15909 |  |  | 52.98% | 0.084279
40295 | 17998 | J-10192 | J-3051 | AC | 140 | 144.12 | 144.12 | LP2M | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 52.96% | 0.036106
18159 | 14649 | J-11216 | J-11217 | CI | 100.5 | -163.57 | 163.57 | LP2M | BSPS | Open | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  |  | 52.66% | 0.010373
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -3215.77 | 3215.77 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 |  |  | 52.57% | 0.43972
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -3224.31 | 3224.31 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 |  |  | 52.44% | 1.268
13407 | 28208 | J-8358 | J-8359 | CI | 65.8 | -637.62 | 637.62 | LM | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 52.08% | 0.0094683
58763 | 41175 | J-31246 | J-15210 | CI | 65.8 | 564.53 | 564.53 | LP2M | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 12 | 0.45455 |  |  | 51.8% | 0.23547
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -3271.14 | 3271.14 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 |  |  | 51.68% | 0.80816
58299 | 6821 | J-10792 | J-16249 | CI | 65.8 | 293.03 | 293.03 | LM | BSPS | Open | 196 | 0.037121 | 12 | 0.44545 |  |  | 51.66% | 0.23011
34241 | 12618 | J-2735 | J-10327 | CI | 100.5 | 423.3 | 423.3 | LP2M | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 51.57% | 0.02422
60111 | 7898 | J-18557 | J-31246 | CI | 65.8 | 569.24 | 569.24 | LP2M | BSPS | Open | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 51.37% | 0.25103
62934 | 5002 | J-6989 | J-2588 | CI | 100.5 | 425.22 | 425.22 | LP2M | BSPS | Open | 249 | 0.047159 | 8 | 0.37727 |  |  | 51.33% | 0.19366
30774 | 9382 | J-18556 | J-18557 | CI | 65.8 | 569.83 | 569.83 | LP2M | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 51.32% | 0.02916
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -3306.28 | 3306.28 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 |  |  | 51.14% | 0.48114
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -3309.22 | 3309.22 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 51.09% | 0.067346
43226 | 36538 | J-12069 | J-18556 | CI | 65.8 | 572.85 | 572.85 | LP2M | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 12 | 0.13409 |  |  | 51.05% | 0.068454
57446 | 16853 | J-20028 | J-12069 | CI | 65.8 | 575.22 | 575.22 | LP2M | BSPS | Open | 187 | 0.035417 | 12 | 0.425 |  |  | 50.84% | 0.21607
67911 | 5003 | J-26744 | J-6989 | CI | 100.5 | 429.39 | 429.39 | LP2M | BSPS | Open | 400 | 0.075758 | 8 | 0.60606 |  |  | 50.83% | 0.30808
46295 | 3116 | J-26743 | J-26744 | CI | 100.5 | 431.4 | 431.4 | LP2M | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 50.6% | 0.06133
63756 | 19472 | J-12164 | J-10995 | CI | 100.5 | 199.04 | 199.04 | LP2M | BSPS | Open | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 |  |  | 50.56% | 0.40138
68059 | 860 | J-33231 | J-26743 | CI | 100.5 | 432.82 | 432.82 | LP2M | BSPS | Open | 410 | 0.077652 | 8 | 0.62121 |  |  | 50.43% | 0.31328
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -3355.39 | 3355.39 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 |  |  | 50.39% | 0.70313
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -3355.52 | 3355.52 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 50.39% | 0.022902
69092 | 32619 | J-33231 | J-4677 | CI | 100.5 | -433.28 | 433.28 | LP2M | BSPS | Open | 474 | 0.089773 | 8 | 0.71818 |  |  | 50.38% | 0.3618
19707 | 345971 | J-11544 | J-12164 | DI | 100.5 | 200 | 200 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 50.31% | 0.021345
7526 | 6034 | J-4677 | J-4678 | CI | 100.5 | -435.06 | 435.06 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 50.17% | 0.0030407
11679 | 41259 | J-7297 | J-7298 | CIR | 65.8 | 662.28 | 662.28 | LM | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 50.14% | 0.0079763
65073 | 8363 | J-26722 | J-4678 | CI | 100.5 | 435.48 | 435.48 | LP2M | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 8 | 0.44545 |  |  | 50.12% | 0.22327
11767 | 42190 | J-7353 | J-7354 | CI | 100.5 | 200.83 | 200.83 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 50.1% | 0.0053141
67157 | 41355 | J-20281 | J-7353 | CI | 100.5 | 200.97 | 200.97 | LP2M | BSPS | Open | 365 | 0.069129 | 8 | 0.55303 |  |  | 50.07% | 0.2769
51511 | 28855 | J-17015 | J-7297 | CIR | 65.8 | 663.46 | 663.46 | LM | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 12 | 0.27727 |  |  | 50.05% | 0.13877
27962 | 39939 | J-17014 | J-17015 | CIR | 65.8 | 663.59 | 663.59 | LM | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 12 | 0.081818 |  |  | 50.04% | 0.04094
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -3380.28 | 3380.28 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 |  |  | 50.02% | 1.6096
33938 | 25141 | J-20280 | J-20281 | CI | 100.5 | 201.23 | 201.23 | LP2M | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 50% | 0.022729
46251 | 20040 | J-22089 | J-26722 | CI | 100.5 | 436.55 | 436.55 | LP2M | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 50% | 0.060606
37274 | 35795 | J-7354 | J-22089 | CI | 100.5 | 436.69 | 436.69 | LP2M | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 8 | 0.054545 |  |  | 49.98% | 0.027264
53491 | 6742 | J-656 | J-20280 | CI | 100.5 | 201.48 | 201.48 | LP2M | BSPS | Open | 143 | 0.027083 | 8 | 0.21667 |  |  | 49.94% | 0.10821
32189 | 8737 | J-19329 | J-7354 | CI | 100.5 | 236 | 236 | LP2M | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 49.85% | 0.021149
65946 | 42191 | J-24684 | J-19329 | CI | 100.5 | 236.35 | 236.35 | LP2M | BSPS | Open | 321 | 0.060795 | 8 | 0.48636 |  |  | 49.78% | 0.2421
42180 | 6780 | J-24684 | J-24685 | CI | 100.5 | -236.48 | 236.48 | LP2M | BSPS | Open | 54 | 0.010227 | 8 | 0.081818 |  |  | 49.75% | 0.040705
66377 | 39378 | J-17014 | J-14849 | CIR | 65.8 | -667.48 | 667.48 | LM | BSPS | Open | 335 | 0.063447 | 12 | 0.76136 |  |  | 49.75% | 0.37875
24193 | 22453 | J-14849 | J-8358 | CIR | 65.8 | -668.47 | 668.47 | LM | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 49.67% | 0.019192
61080 | 30728 | J-12016 | J-10936 | CI | 65.8 | -307.19 | 307.19 | LM | BSPS | Open | 226 | 0.042803 | 12 | 0.51364 |  |  | 49.28% | 0.25311
16895 | 30279 | J-656 | J-10453 | CI | 100.5 | -204.56 | 204.56 | LP2M | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 49.19% | 0.0089438
26980 | 35805 | J-10453 | J-16452 | CI | 100.5 | -204.69 | 204.69 | LP2M | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 49.16% | 0.014897
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -3439.5 | 3439.5 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 49.15% | 0.049155
17699 | 23491 | J-10936 | J-9300 | CI | 65.8 | -307.97 | 307.97 | LM | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 49.15% | 0.013405
49311 | 19789 | J-16452 | J-24807 | CI | 100.5 | -205.01 | 205.01 | LP2M | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 49.08% | 0.075855
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -4270.28 | 4270.28 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 |  |  | 48.95% | 0.99459
42412 | 30280 | J-24807 | J-24648 | CI | 100.5 | -205.68 | 205.68 | LP2M | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 48.92% | 0.040769
42113 | 23895 | J-24648 | J-10706 | CI | 100.5 | -206.1 | 206.1 | LP2M | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 8 | 0.080303 |  |  | 48.82% | 0.039207
9543 | 42284 | J-5957 | J-5958 | AC | 140 | 74.34 | 74.34 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 48.19% | 0.0036504
58420 | 39999 | J-10706 | J-15254 | CI | 100.5 | -208.87 | 208.87 | LP2M | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 8 | 0.29848 |  |  | 48.18% | 0.1438
24881 | 23276 | J-15254 | J-15255 | CI | 100.5 | -209.46 | 209.46 | LP2M | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 8 | 0.025758 |  |  | 48.04% | 0.012374
27691 | 35789 | J-15255 | J-10708 | CI | 100.5 | -209.6 | 209.6 | LP2M | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 48.01% | 0.015275
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -3522.2 | 3522.2 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 |  |  | 48% | 0.72219
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -3522.33 | 3522.33 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 |  |  | 48% | 0.061089
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -3522.47 | 3522.47 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 |  |  | 48% | 0.85958
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -3532.58 | 3532.58 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 |  |  | 47.86% | 2.2233
70356 | 2377 | J-24685 | J-4952 | CI | 100.5 | -246.6 | 246.6 | LP2M | BSPS | Open | 651 | 0.1233 | 8 | 0.98636 |  |  | 47.71% | 0.47058
7957 | 24484 | J-4952 | J-4953 | CI | 100.5 | -246.74 | 246.74 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 47.68% | 0.0036123
16998 | 5674 | J-5697 | J-2822 | CI | 65.8 | -317.61 | 317.61 | LM | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 |  |  | 47.66% | 0.012998
44489 | 10234 | J-2822 | J-25856 | CI | 100.5 | -317.89 | 317.89 | LM | BSPS | Open | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 47.62% | 0.049062
59127 | 6489 | J-13634 | J-25856 | CI | 100.5 | 318.54 | 318.54 | LM | BSPS | Open | 204 | 0.038636 | 8 | 0.30909 |  |  | 47.52% | 0.14688
61833 | 42693 | J-10708 | J-10713 | CI | 100.5 | -212.04 | 212.04 | LP2M | BSPS | Open | 235 | 0.044508 | 8 | 0.35606 |  |  | 47.46% | 0.16897
69569 | 36091 | J-5957 | J-2363 | AC | 140 | -75.78 | 75.78 | LP2M | BSPS | Open | 534 | 0.10114 | 8 | 0.80909 |  |  | 47.27% | 0.38246
22147 | 4546 | J-13042 | J-13634 | CI | 100.5 | 320.53 | 320.53 | LM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 47.23% | 0.010733
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -4431.51 | 4431.51 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 |  |  | 47.17% | 1.0506
7756 | 40961 | J-4825 | J-4826 | CI | 75 | -4431.64 | 4431.64 | SM LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 47.17% | 0.01072
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -4431.78 | 4431.78 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 |  |  | 47.17% | 0.066463
49312 | 30844 | J-10713 | J-28124 | CI | 100.5 | -213.8 | 213.8 | LP2M | BSPS | Open | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 47.06% | 0.072737
33718 | 15376 | J-20159 | J-11875 | CI | 65.8 | 622.93 | 622.93 | LP2M | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 46.95% | 0.032009
57828 | 16450 | J-14617 | J-21470 | CI | 65.8 | -707.41 | 707.41 | LM | BSPS | Open | 191 | 0.036174 | 12 | 0.43409 |  |  | 46.94% | 0.20375
56657 | 20876 | J-11995 | J-20159 | CI | 65.8 | 623.41 | 623.41 | LP2M | BSPS | Open | 178 | 0.033712 | 12 | 0.40455 |  |  | 46.91% | 0.18977
50146 | 27751 | J-28124 | J-18095 | CI | 100.5 | -214.62 | 214.62 | LP2M | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 8 | 0.16667 |  |  | 46.89% | 0.078142
65092 | 28213 | J-21470 | J-25717 | CI | 65.8 | -709.35 | 709.35 | LM | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 12 | 0.66818 |  |  | 46.81% | 0.31277
44191 | 8084 | J-25717 | J-15865 | CI | 65.8 | -710.07 | 710.07 | LM | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 12 | 0.14773 |  |  | 46.76% | 0.06908
34000 | 41189 | J-8359 | J-20315 | CI | 65.8 | -710.58 | 710.58 | LM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 46.73% | 0.03186
29944 | 1291 | J-18095 | J-6526 | CI | 100.5 | -215.35 | 215.35 | LP2M | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 46.73% | 0.016991
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 3630.24 | 3630.24 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 46.57% | 0.014818
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 3630.37 | 3630.37 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 46.57% | 0.050804
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 3632.14 | 3632.14 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 |  |  | 46.55% | 1.3076
3907 | 5667 | J-2362 | J-2363 | AC | 140 | 76.99 | 76.99 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 46.53% | 0.0021149
65130 | 30926 | J-20315 | J-21588 | CI | 65.8 | -713.68 | 713.68 | LM | BSPS | Open | 295 | 0.055871 | 12 | 0.67045 |  |  | 46.53% | 0.31193
36354 | 15151 | J-21588 | J-13261 | CI | 65.8 | -716.11 | 716.11 | LM | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 46.37% | 0.03583
63251 | 36053 | J-6526 | J-9730 | CI | 100.5 | -217.47 | 217.47 | LP2M | BSPS | Open | 253 | 0.047917 | 8 | 0.38333 |  |  | 46.27% | 0.17737
54767 | 31601 | J-7298 | J-14483 | CIR | 65.8 | 717.15 | 717.15 | LM | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 12 | 0.35682 |  |  | 46.26% | 0.16507
54196 | 28423 | J-7496 | J-2362 | AC | 140 | 77.47 | 77.47 | LP2M | BSPS | Open | 151 | 0.028598 | 8 | 0.22879 |  |  | 46.24% | 0.10579
70805 | 24014 | J-13624 | J-11544 | DI | 100.5 | 217.92 | 217.92 | LP2M | BSPS | Open | 831 | 0.15739 | 16 | 2.5182 |  |  | 46.18% | 1.1628
22131 | 28259 | J-13624 | J-2748 | CI | 100.5 | -218.06 | 218.06 | LP2M | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 46.15% | 0.020975
15681 | 24506 | J-9730 | J-9731 | CI | 100.5 | -218.09 | 218.09 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 46.14% | 0.0069908
12002 | 20901 | J-7496 | J-6428 | AC | 140 | -77.67 | 77.67 | LP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 46.12% | 0.0048915
67926 | 9728 | J-13042 | J-18486 | CI | 100.5 | -328.7 | 328.7 | LM | BSPS | Open | 400 | 0.075758 | 8 | 0.60606 |  |  | 46.05% | 0.27911
34066 | 35764 | J-9731 | J-20349 | CI | 100.5 | -218.73 | 218.73 | LP2M | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 46% | 0.020911
62575 | 3563 | J-20349 | J-32088 | CI | 140 | -218.86 | 218.86 | LP2M | BSPS | Open | 250 | 0.047348 | 8 | 0.37879 |  |  | 45.98% | 0.17415
67983 | 25514 | J-1448 | J-32088 | CI | 140 | 219 | 219 | LP2M | BSPS | Open | 414 | 0.078409 | 8 | 0.62727 |  |  | 45.95% | 0.28822
2466 | 5834 | J-1447 | J-1448 | CI | 140 | 219.13 | 219.13 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 45.92% | 0.0013915
43573 | 7928 | J-4953 | J-25407 | CI | 100.5 | -257.6 | 257.6 | LP2M | BSPS | Open | 61 | 0.011553 | 8 | 0.092424 |  |  | 45.67% | 0.042212
63737 | 8943 | J-25407 | J-31524 | CI | 100.5 | -257.73 | 257.73 | LP2M | BSPS | Open | 263 | 0.049811 | 8 | 0.39848 |  |  | 45.65% | 0.1819
59939 | 16841 | J-31524 | J-19508 | CI | 100.5 | -258.68 | 258.68 | LP2M | BSPS | Open | 213 | 0.040341 | 8 | 0.32273 |  |  | 45.48% | 0.14678
32510 | 6146 | J-19508 | J-2747 | CI | 100.5 | -258.97 | 258.97 | LP2M | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 45.43% | 0.018585
4500 | 12028 | J-2747 | J-2748 | CI | 100.5 | -259.1 | 259.1 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 45.41% | 0.002064
65439 | 42221 | J-13261 | J-20037 | CI | 65.8 | -732.41 | 732.41 | LM | BSPS | Open | 304 | 0.057576 | 12 | 0.69091 |  |  | 45.34% | 0.31323
33490 | 44872 | J-20037 | J-14617 | CI | 65.8 | -734.54 | 734.54 | LM | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 45.2% | 0.029794
14138 | 11319 | J-8800 | J-1447 | CI | 100.5 | 223.22 | 223.22 | LP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 |  |  | 45.08% | 0.012294
40392 | 18278 | J-23742 | J-8800 | CI | 100.5 | 223.79 | 223.79 | LP2M | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 44.96% | 0.061314
54231 | 18075 | J-10738 | J-23742 | CI | 100.5 | 223.92 | 223.92 | LP2M | BSPS | Open | 151 | 0.028598 | 16 | 0.45758 |  |  | 44.94% | 0.20562
17365 | 2500 | J-10737 | J-10738 | CI | 100.5 | 224.06 | 224.06 | LP2M | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 16 | 0.036364 |  |  | 44.91% | 0.016331
60642 | 12260 | J-10792 | J-15278 | CI | 65.8 | -338.46 | 338.46 | LM | BSPS | Open | 222 | 0.042045 | 12 | 0.50455 |  |  | 44.72% | 0.22566
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 3796.04 | 3796.04 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 |  |  | 44.55% | 1.9582
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 3795.25 | 3795.25 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 |  |  | 44.55% | 0.17009
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 3795.39 | 3795.39 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 |  |  | 44.55% | 0.05062
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 3795.76 | 3795.76 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 44.54% | 0.020246
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 3795.9 | 3795.9 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 |  |  | 44.54% | 1.9962
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 3796.31 | 3796.31 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 44.53% | 0.064778
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 3796.44 | 3796.44 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 44.53% | 0.024291
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 3796.58 | 3796.58 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 |  |  | 44.53% | 0.7874
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 3797.01 | 3797.01 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 |  |  | 44.53% | 0.30966
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -4696.35 | 4696.35 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 44.51% | 0.058672
60881 | 31487 | J-15781 | J-14239 | CIR | 65.8 | 747.57 | 747.57 | LM | BSPS | Open | 224 | 0.042424 | 12 | 0.50909 |  |  | 44.42% | 0.22612
25796 | 25489 | J-14483 | J-15781 | CIR | 65.8 | 752.76 | 752.76 | LM | BSPS | Open | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 44.11% | 0.018045
61553 | 3421 | J-1927 | J-10192 | AC | 140 | 173.62 | 173.62 | LP2M | BSPS | Open | 232 | 0.043939 | 8 | 0.35152 |  |  | 43.96% | 0.15452
31512 | 17861 | J-15278 | J-18962 | CI | 65.8 | -344.67 | 344.67 | LM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 43.92% | 0.025952
3203 | 35509 | J-1209 | J-1927 | AC | 140 | 174.08 | 174.08 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 43.84% | 0.0013285
14926 | 9389 | J-9269 | J-9270 | CIR | 65.8 | 760.61 | 760.61 | LM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 43.65% | 0.0099216
68541 | 6808 | J-18962 | J-18706 | CI | 65.8 | -346.76 | 346.76 | LM | BSPS | Open | 434 | 0.082197 | 12 | 0.98636 |  |  | 43.65% | 0.43059
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -4792.77 | 4792.77 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 43.61% | 0.0079299
38165 | 22753 | J-15865 | J-21022 | CI | 65.8 | -761.34 | 761.34 | LM | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 43.61% | 0.037666
57561 | 14985 | J-23350 | J-9269 | CIR | 65.8 | 763.78 | 763.78 | LM | BSPS | Open | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 |  |  | 43.47% | 0.18575
31045 | 14174 | J-18706 | J-12229 | CI | 65.8 | -348.94 | 348.94 | LM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 43.38% | 0.025634
29256 | 22326 | J-12229 | J-17713 | CI | 65.8 | -349.08 | 349.08 | LM | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 12 | 0.052273 |  |  | 43.36% | 0.022667
27036 | 21327 | J-16485 | J-13182 | CI | 100.5 | 922.74 | 922.74 | LP2M | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 43.31% | 0.013125
46488 | 13263 | J-9965 | J-16485 | CI | 100.5 | 922.87 | 922.87 | LP2M | BSPS | Open | 81 | 0.015341 | 16 | 0.24545 |  |  | 43.31% | 0.1063
39653 | 3971 | J-14239 | J-23350 | CIR | 65.8 | 767.28 | 767.28 | LM | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 12 | 0.097727 |  |  | 43.28% | 0.042292
66209 | 17085 | J-21022 | J-5298 | CI | 65.8 | -767.37 | 767.37 | LM | BSPS | Open | 330 | 0.0625 | 12 | 0.75 |  |  | 43.27% | 0.32453
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -4847 | 4847 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 |  |  | 43.13% | 1.2017
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -4858.79 | 4858.79 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 |  |  | 43.02% | 1.2007
60283 | 39567 | J-17713 | J-5696 | CI | 65.8 | -354.55 | 354.55 | LM | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 12 | 0.49318 |  |  | 42.69% | 0.21056
9120 | 10235 | J-5696 | J-5697 | CI | 65.8 | -354.69 | 354.69 | LM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 42.68% | 0.0048498
34077 | 25231 | J-20355 | J-9876 | CIR | 65.8 | 794.75 | 794.75 | LM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 41.78% | 0.028486
46365 | 4829 | J-11217 | J-26779 | CI | 100.5 | -206.26 | 206.26 | LP2M | BSPS | Open | 81 | 0.015341 | 8 | 0.12273 |  |  | 41.76% | 0.051256
52942 | 42937 | J-9270 | J-20355 | CIR | 65.8 | 795.85 | 795.85 | LM | BSPS | Open | 137 | 0.025947 | 12 | 0.31136 |  |  | 41.72% | 0.12991
56275 | 13677 | J-26779 | J-399 | CI | 100.5 | -206.59 | 206.59 | LP2M | BSPS | Open | 174 | 0.032955 | 8 | 0.26364 |  |  | 41.7% | 0.10993
47865 | 34703 | J-26088 | J-7813 | DI | 130 | 799.08 | 799.08 | LM | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 12 | 0.20682 |  |  | 41.55% | 0.08594
44949 | 43251 | J-26087 | J-26088 | DI | 130 | 799.48 | 799.48 | LM | BSPS | Open | 71 | 0.013447 | 12 | 0.16136 |  |  | 41.53% | 0.067018
47103 | 3989 | J-27129 | J-1209 | AC | 140 | 183.85 | 183.85 | LP2M | BSPS | Open | 86 | 0.016288 | 8 | 0.1303 |  |  | 41.51% | 0.054091
66686 | 21091 | J-26087 | J-508 | DI | 130 | -799.89 | 799.89 | LM | BSPS | Open | 347 | 0.06572 | 12 | 0.78864 |  |  | 41.51% | 0.32737
56132 | 24783 | J-17690 | J-27129 | AC | 140 | 184.44 | 184.44 | LP2M | BSPS | Open | 172 | 0.032576 | 8 | 0.26061 |  |  | 41.38% | 0.10784
29211 | 3286 | J-1680 | J-17690 | AC | 140 | 184.8 | 184.8 | LP2M | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 8 | 0.034848 |  |  | 41.3% | 0.014392
8498 | 37154 | J-5298 | J-5299 | CI | 65.8 | -813.92 | 813.92 | LM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 40.8% | 0.0046359
5894 | 40852 | J-3638 | J-3639 | CI | 32 | -99.79 | 99.79 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 39.73% | 0.001806
18511 | 31422 | J-3639 | J-7609 | CI | 32 | -99.93 | 99.93 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 6 | 0.015909 |  |  | 39.68% | 0.0063121
34784 | 28558 | J-9876 | J-4455 | CIR | 65.8 | 842.49 | 842.49 | LM | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 |  |  | 39.41% | 0.028663
71194 | 4743 | J-508 | J-32085 | DI | 130 | -844.07 | 844.07 | LM | BSPS | Open | 1819 | 0.34451 | 12 | 4.1341 |  |  | 39.34% | 1.6263
62537 | 28893 | J-32085 | J-3417 | CI | 65.8 | -844.21 | 844.21 | LM | BSPS | Open | 244 | 0.046212 | 12 | 0.55455 |  |  | 39.33% | 0.21811
65615 | 34560 | J-5299 | J-31850 | CI | 65.8 | -844.63 | 844.63 | LM | BSPS | Open | 310 | 0.058712 | 12 | 0.70455 |  |  | 39.31% | 0.27697
53848 | 11221 | J-3417 | J-18850 | CI | 65.8 | -848.58 | 848.58 | LM | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 12 | 0.33409 |  |  | 39.13% | 0.13073
31308 | 22431 | J-18850 | J-7968 | CI | 65.8 | -848.71 | 848.71 | LM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 39.12% | 0.023118
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 5351.68 | 5351.68 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 |  |  | 39.06% | 1.7062
38413 | 32452 | J-22707 | J-12674 | CI | 100.5 | 388.58 | 388.58 | LM | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 38.96% | 0.023019
61463 | 38068 | J-31850 | J-14862 | CI | 65.8 | -854.95 | 854.95 | LM | BSPS | Open | 231 | 0.04375 | 12 | 0.525 |  |  | 38.84% | 0.2039
42982 | 33840 | J-20298 | J-2355 | CI | 100.5 | -276.42 | 276.42 | LP2M | BSPS | Open | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 38.79% | 0.034675
64954 | 30012 | J-20121 | J-22707 | CI | 100.5 | 390.25 | 390.25 | LM | BSPS | Open | 290 | 0.054924 | 8 | 0.43939 |  |  | 38.79% | 0.17044
24214 | 32384 | J-14862 | J-7874 | CI | 65.8 | -858.14 | 858.14 | LM | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 38.69% | 0.01495
12619 | 33583 | J-7874 | J-7875 | CI | 65.8 | -858.28 | 858.28 | LM | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 38.69% | 0.007034
63093 | 43591 | J-7875 | J-5751 | CI | 65.8 | -858.41 | 858.41 | LM | BSPS | Open | 251 | 0.047538 | 12 | 0.57045 |  |  | 38.68% | 0.22066
15173 | 29040 | J-3637 | J-5751 | CI | 65.8 | 858.55 | 858.55 | LM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 38.67% | 0.0087898
33645 | 28941 | J-20120 | J-20121 | CI | 100.5 | 392.94 | 392.94 | LM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 38.54% | 0.01752
62953 | 13896 | J-25071 | J-19621 | CI | 65.8 | -393.4 | 393.4 | LP2M | BSPS | Open | 249 | 0.047159 | 12 | 0.56591 |  |  | 38.51% | 0.21794
59787 | 37307 | J-22127 | J-20120 | CI | 100.5 | 395.62 | 395.62 | LM | BSPS | Open | 212 | 0.040152 | 8 | 0.32121 |  |  | 38.26% | 0.1229
62117 | 30742 | J-12472 | J-22127 | CI | 100.5 | 398.17 | 398.17 | LM | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 8 | 0.36212 |  |  | 38.02% | 0.13767
30651 | 19106 | J-18486 | J-18487 | CI | 100.5 | -401.48 | 401.48 | LM | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 37.7% | 0.014282
59270 | 41216 | J-18487 | J-10727 | CI | 100.5 | -402.87 | 402.87 | LM | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 8 | 0.31212 |  |  | 37.57% | 0.11728
32708 | 22843 | J-18785 | J-10727 | CI | 100.5 | 403.63 | 403.63 | LM | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 37.5% | 0.015911
3896 | 10231 | J-2355 | J-2227 | CI | 100.5 | -285.97 | 285.97 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 37.49% | 0.0017043
3700 | 10230 | J-2227 | J-2228 | CI | 100.5 | -286.11 | 286.11 | LP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 37.48% | 0.0017034
54520 | 25799 | J-2228 | J-26185 | CI | 100.5 | -288.12 | 288.12 | LP2M | BSPS | Open | 154 | 0.029167 | 8 | 0.23333 |  |  | 37.21% | 0.086833
45143 | 43360 | J-26185 | J-6807 | CI | 100.5 | -288.71 | 288.71 | LP2M | BSPS | Open | 72 | 0.013636 | 8 | 0.10909 |  |  | 37.14% | 0.040514
57009 | 27094 | J-251 | J-18785 | CI | 100.5 | 408.13 | 408.13 | LM | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 37.09% | 0.10228
31720 | 17218 | J-19076 | J-251 | CI | 100.5 | 408.27 | 408.27 | LM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 37.08% | 0.014606
40421 | 10343 | J-9946 | J-19076 | CI | 100.5 | 408.61 | 408.61 | LM | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 8 | 0.069697 |  |  | 37.05% | 0.02582
16037 | 16001 | J-668 | J-9946 | CI | 100.5 | 409.14 | 409.14 | LM | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 37% | 0.0061664
62036 | 20691 | J-30712 | J-668 | CI | 100.5 | 413.45 | 413.45 | LM | BSPS | Open | 238 | 0.045076 | 8 | 0.36061 |  |  | 36.61% | 0.13203
5891 | 17646 | J-3636 | J-3637 | AC | 140 | 935.87 | 935.87 | LM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 35.48% | 0.0032254
55952 | 39504 | J-30511 | J-3636 | AC | 140 | 936.01 | 936.01 | LM | BSPS | Open | 172 | 0.032576 | 12 | 0.39091 |  |  | 35.47% | 0.13867
31737 | 22844 | J-1555 | J-12472 | CI | 100.5 | 428.11 | 428.11 | LM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 8 | 0.039394 |  |  | 35.36% | 0.013929
2634 | 22287 | J-1554 | J-1555 | CI | 34.5 | 428.24 | 428.24 | LM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 35.35% | 0.0010712
60290 | 43412 | J-21977 | J-1554 | CI | 100.5 | 430.57 | 430.57 | LM | BSPS | Open | 217 | 0.041098 | 8 | 0.32879 |  |  | 35.16% | 0.11559
64389 | 13877 | J-30511 | J-6973 | AC | 140 | -947.9 | 947.9 | LM | BSPS | Open | 302 | 0.057197 | 12 | 0.68636 |  |  | 35.03% | 0.24043
11158 | 10224 | J-6973 | J-6974 | AC | 140 | -948.04 | 948.04 | LM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 35.02% | 0.004776
62610 | 7597 | J-21977 | J-22194 | CI | 100.5 | -434.96 | 434.96 | LM | BSPS | Open | 245 | 0.046402 | 8 | 0.37121 |  |  | 34.8% | 0.12919
69450 | 11972 | J-22194 | J-2863 | CI | 100.5 | -437.86 | 437.86 | LM | BSPS | Open | 503 | 0.095265 | 8 | 0.76212 |  |  | 34.57% | 0.26348
4678 | 27984 | J-2863 | J-2864 | CI | 100.5 | -441.66 | 441.66 | LM | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 34.27% | 0.0015579
27642 | 27983 | J-2864 | J-7062 | CI | 100.5 | -441.8 | 441.8 | LM | BSPS | Open | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 34.26% | 0.010902
32720 | 40151 | J-19621 | J-19622 | CI | 65.8 | -446.09 | 446.09 | LP2M | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 |  |  | 33.96% | 0.021613
56715 | 32554 | J-17551 | J-30712 | CI | 100.5 | 446.02 | 446.02 | LM | BSPS | Open | 179 | 0.033902 | 8 | 0.27121 |  |  | 33.94% | 0.092047
28952 | 26256 | J-10806 | J-17551 | CI | 100.5 | 446.59 | 446.59 | LM | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 8 | 0.034848 |  |  | 33.9% | 0.011812
49857 | 6896 | J-19622 | J-995 | CI | 65.8 | -447.25 | 447.25 | LP2M | BSPS | Open | 108 | 0.020455 | 12 | 0.24545 |  |  | 33.88% | 0.083148
65870 | 34620 | J-995 | J-12299 | CI | 65.8 | -447.52 | 447.52 | LP2M | BSPS | Open | 318 | 0.060227 | 12 | 0.72273 |  |  | 33.85% | 0.24468
19924 | 33951 | J-12299 | J-12300 | CI | 65.8 | -447.66 | 447.66 | LP2M | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 33.84% | 0.010769
38320 | 19147 | J-1329 | J-10806 | CI | 100.5 | 448.09 | 448.09 | LM | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 8 | 0.057576 |  |  | 33.78% | 0.01945
60577 | 38105 | J-9444 | J-1329 | CI | 100.5 | 452.94 | 452.94 | LM | BSPS | Open | 221 | 0.041856 | 8 | 0.33485 |  |  | 33.42% | 0.11191
34773 | 28297 | J-9444 | J-6907 | CI | 100.5 | -453.07 | 453.07 | LM | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 33.41% | 0.016199
43660 | 44854 | J-20272 | J-6907 | CI | 100.5 | 453.21 | 453.21 | LM | BSPS | Open | 62 | 0.011742 | 8 | 0.093939 |  |  | 33.4% | 0.031376
33923 | 34037 | J-20271 | J-20272 | CI | 100.5 | 453.34 | 453.34 | LM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 33.39% | 0.015178
32186 | 26655 | J-7968 | J-19328 | CI | 65.8 | -996.57 | 996.57 | LM | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 33.32% | 0.020446
61848 | 9306 | J-12674 | J-20271 | CI | 100.5 | 454.99 | 454.99 | LM | BSPS | Open | 236 | 0.044697 | 8 | 0.35758 |  |  | 33.27% | 0.11897
59335 | 32127 | J-19328 | J-31385 | CI | 65.8 | -999.08 | 999.08 | LM | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 12 | 0.46818 |  |  | 33.23% | 0.1556
54085 | 35434 | J-2390 | J-25071 | CI | 65.8 | -457.01 | 457.01 | LP2M | BSPS | Open | 150 | 0.028409 | 12 | 0.34091 |  |  | 33.15% | 0.11302
62046 | 30970 | J-31385 | J-30144 | CI | 65.8 | -1003.24 | 1003.24 | LM | BSPS | Open | 238 | 0.045076 | 12 | 0.54091 |  |  | 33.1% | 0.17903
54791 | 27398 | J-30144 | J-22069 | CI | 65.8 | -1003.92 | 1003.92 | LM | BSPS | Open | 159 | 0.030114 | 12 | 0.36136 |  |  | 33.07% | 0.11952
37240 | 34514 | J-22069 | J-22070 | CI | 65.8 | -1004.27 | 1004.27 | LM | BSPS | Open | 36 | 0.0068182 | 12 | 0.081818 |  |  | 33.06% | 0.027052
59593 | 24426 | J-30246 | J-22070 | CI | 65.8 | 1005.07 | 1005.07 | LM | BSPS | Open | 211 | 0.039962 | 12 | 0.47955 |  |  | 33.04% | 0.15843
55094 | 22545 | J-22306 | J-30246 | CI | 65.8 | 1005.21 | 1005.21 | LM | BSPS | Open | 160 | 0.030303 | 12 | 0.36364 |  |  | 33.03% | 0.12012
37675 | 33251 | J-22306 | J-19911 | CI | 65.8 | -1006.56 | 1006.56 | LM | BSPS | Open | 38 | 0.007197 | 12 | 0.086364 |  |  | 32.99% | 0.02849
67486 | 38054 | J-32101 | J-9965 | CI | 100.5 | 1216.12 | 1216.12 | LP2M | BSPS | Open | 379 | 0.07178 | 16 | 1.1485 |  |  | 32.86% | 0.37744
62616 | 29061 | J-17934 | J-32101 | CI | 100.5 | 1220.48 | 1220.48 | LP2M | BSPS | Open | 245 | 0.046402 | 16 | 0.74242 |  |  | 32.75% | 0.24312
51312 | 29962 | J-4999 | J-24228 | CI | 100.5 | -337.22 | 337.22 | LP2M | BSPS | Open | 121 | 0.022917 | 8 | 0.18333 |  |  | 31.8% | 0.058292
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -5793.61 | 5793.61 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 31.79% | 0.010116
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -5793.75 | 5793.75 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 |  |  | 31.79% | 0.047691
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -5793.88 | 5793.88 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 |  |  | 31.79% | 1.6056
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -5794.02 | 5794.02 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 |  |  | 31.79% | 0.24133
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -5794.78 | 5794.78 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 |  |  | 31.79% | 0.063576
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -5794.91 | 5794.91 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 31.79% | 0.017339
60971 | 37079 | J-21644 | J-1680 | AC | 140 | 241.31 | 241.31 | LP2M | BSPS | Open | 226 | 0.042803 | 8 | 0.34242 |  |  | 31.63% | 0.1083
36461 | 41927 | J-14311 | J-21644 | CI | 140 | 242.01 | 242.01 | LP2M | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 8 | 0.051515 |  |  | 31.54% | 0.016245
38465 | 43405 | J-22735 | J-14311 | CI | 100.5 | 186.7 | 186.7 | LM | BSPS | Open | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 31.48% | 0.018599
56584 | 41454 | J-9830 | J-22735 | CI | 100.5 | 187.16 | 187.16 | LM | BSPS | Open | 177 | 0.033523 | 8 | 0.26818 |  |  | 31.4% | 0.084205
15839 | 9965 | J-9829 | J-9830 | CI | 100.5 | 187.7 | 187.7 | LM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 31.31% | 0.0047437
48785 | 35404 | J-22046 | J-16268 | CI | 100.5 | -356.57 | 356.57 | LP2M | BSPS | Open | 99 | 0.01875 | 8 | 0.15 |  |  | 30.07% | 0.045105
45281 | 9696 | J-12300 | J-2406 | CI | 65.8 | -504.75 | 504.75 | LP2M | BSPS | Open | 73 | 0.013826 | 12 | 0.16591 |  |  | 30.02% | 0.0498
58477 | 16497 | J-21266 | J-11838 | CI | 100.5 | -358.72 | 358.72 | LP2M | BSPS | Open | 198 | 0.0375 | 8 | 0.3 |  |  | 29.89% | 0.08967
68951 | 21592 | J-4548 | J-33294 | CI | 100.5 | -1337.66 | 1337.66 | LP2M | BSPS | Open | 460 | 0.087121 | 16 | 1.3939 |  |  | 29.88% | 0.41648
57354 | 11830 | J-2406 | J-5746 | CI | 65.8 | -507.75 | 507.75 | LP2M | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 12 | 0.42273 |  |  | 29.84% | 0.12614
68361 | 15998 | J-33294 | J-6652 | CI | 100.5 | -1340.28 | 1340.28 | LP2M | BSPS | Open | 426 | 0.080682 | 16 | 1.2909 |  |  | 29.82% | 0.38494
14987 | 18293 | J-5746 | J-9306 | DI | 65.8 | -508.18 | 508.18 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 29.81% | 0.0067758
10648 | 28952 | J-6652 | J-6653 | CI | 100.5 | -1340.69 | 1340.69 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 29.81% | 0.0054201
47831 | 43358 | J-22150 | J-18080 | CI | 100.5 | -372.47 | 372.47 | LP2M | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 8 | 0.13788 |  |  | 28.79% | 0.039691
29916 | 36484 | J-18080 | J-13182 | CI | 100.5 | -373.58 | 373.58 | LP2M | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 28.7% | 0.010437
61990 | 36443 | J-6807 | J-11986 | CI | 100.5 | -374.37 | 374.37 | LP2M | BSPS | Open | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 28.64% | 0.10285
42272 | 4587 | J-9829 | J-24733 | CI | 100.5 | -211.42 | 211.42 | LM | BSPS | Open | 54 | 0.010227 | 8 | 0.081818 |  |  | 27.8% | 0.022742
53878 | 40093 | J-24228 | J-28985 | CI | 100.5 | -386.51 | 386.51 | LP2M | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 8 | 0.22273 |  |  | 27.74% | 0.061787
5882 | 347652 | J-3631 | J-3632 | DI | 100.5 | 1197.1 | 1197.1 | LM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 27.74% | 0.0033621
9354 | 25301 | J-5840 | J-3631 | CI | 100.5 | 1197.24 | 1197.24 | LM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 27.73% | 0.0042021
47830 | 32364 | J-24733 | J-20914 | CI | 100.5 | -211.94 | 211.94 | LM | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 8 | 0.13788 |  |  | 27.73% | 0.03823
51436 | 10074 | J-28985 | J-20298 | CI | 100.5 | -386.71 | 386.71 | LP2M | BSPS | Open | 123 | 0.023295 | 8 | 0.18636 |  |  | 27.73% | 0.051672
35106 | 25428 | J-20914 | J-17122 | CI | 32 | -212.61 | 212.61 | LM | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 27.64% | 0.013401
66036 | 28057 | J-19911 | J-28288 | CI | 100.5 | -1208.68 | 1208.68 | LM | BSPS | Open | 323 | 0.061174 | 16 | 0.97879 |  |  | 27.47% | 0.26889
49720 | 16486 | J-28288 | J-24861 | CI | 100.5 | -1210.25 | 1210.25 | LM | BSPS | Open | 107 | 0.020265 | 16 | 0.32424 |  |  | 27.44% | 0.088959
42518 | 39061 | J-24861 | J-24862 | CI | 100.5 | -1210.38 | 1210.38 | LM | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 16 | 0.16667 |  |  | 27.43% | 0.045722
69461 | 30766 | J-24862 | J-30850 | CI | 100.5 | -1210.65 | 1210.65 | LM | BSPS | Open | 504 | 0.095455 | 16 | 1.5273 |  |  | 27.43% | 0.41888
57233 | 22058 | J-30850 | J-30851 | CI | 100.5 | -1211.3 | 1211.3 | LM | BSPS | Open | 185 | 0.035038 | 16 | 0.56061 |  |  | 27.41% | 0.15367
67507 | 20765 | J-30851 | J-30421 | CI | 100.5 | -1214.62 | 1214.62 | LM | BSPS | Open | 381 | 0.072159 | 16 | 1.1545 |  |  | 27.34% | 0.31562
55659 | 25960 | J-30421 | J-17849 | CI | 100.5 | -1215.21 | 1215.21 | LM | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 16 | 0.50606 |  |  | 27.32% | 0.13828
29504 | 5038 | J-17849 | J-17850 | RC | 100.5 | -1215.35 | 1215.35 | LM | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 |  |  | 27.32% | 0.020698
70598 | 11161 | J-33583 | J-17850 | RC | 100.5 | 1215.79 | 1215.79 | LM | BSPS | Open | 775 | 0.14678 | 16 | 2.3485 |  |  | 27.31% | 0.64139
70945 | 22421 | J-33523 | J-33583 | RC | 100.5 | 1216.17 | 1216.17 | LM | BSPS | Open | 1039 | 0.19678 | 16 | 3.1485 |  |  | 27.3% | 0.85961
70172 | 33599 | J-32607 | J-33523 | RC | 100.5 | 1216.31 | 1216.31 | LM | BSPS | Open | 605 | 0.11458 | 16 | 1.8333 |  |  | 27.3% | 0.50049
64859 | 33420 | J-32606 | J-32607 | CI | 100.5 | 1216.45 | 1216.45 | LM | BSPS | Open | 294 | 0.055682 | 16 | 0.89091 |  |  | 27.3% | 0.24318
65190 | 19125 | J-32680 | J-32606 | CI | 100.5 | 1216.58 | 1216.58 | LM | BSPS | Open | 318 | 0.060227 | 16 | 0.96364 |  |  | 27.29% | 0.26301
70706 | 42026 | J-4562 | J-32680 | CI | 100.5 | 1216.81 | 1216.81 | LM | BSPS | Open | 801 | 0.1517 | 16 | 2.4273 |  |  | 27.29% | 0.66236
7347 | 23426 | J-3632 | J-4562 | DI | 100.5 | 1216.95 | 1216.95 | LM | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 27.28% | 0.0033073
70444 | 28985 | J-14636 | J-5840 | CI | 100.5 | 1217.36 | 1217.36 | LM | BSPS | Open | 747 | 0.14148 | 16 | 2.2636 |  |  | 27.28% | 0.61742
23831 | 34520 | J-14636 | J-14637 | CI | 100.5 | -1217.49 | 1217.49 | LM | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 27.27% | 0.013223
71110 | 12013 | J-4455 | J-14637 | CI | 100.5 | 1217.63 | 1217.63 | LM | BSPS | Open | 1302 | 0.24659 | 16 | 3.9455 |  |  | 27.27% | 1.0759
51876 | 27016 | J-11838 | J-22046 | CI | 100.5 | -400.7 | 400.7 | LP2M | BSPS | Open | 126 | 0.023864 | 8 | 0.19091 |  |  | 26.76% | 0.051084
57156 | 34678 | J-17934 | J-4839 | CI | 100.5 | -1500.47 | 1500.47 | LP2M | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 16 | 0.55758 |  |  | 26.64% | 0.14852
7778 | 23037 | J-4839 | J-1937 | CI | 100.5 | -1500.78 | 1500.78 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 26.63% | 0.0040349
26656 | 37857 | J-16268 | J-16269 | CI | 100.5 | -408.39 | 408.39 | LP2M | BSPS | Open | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 26.25% | 0.007956
35188 | 43359 | J-16269 | J-20961 | CI | 100.5 | -409.09 | 409.09 | LP2M | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 26.21% | 0.012708
42460 | 24410 | J-20961 | J-22150 | CI | 100.5 | -409.22 | 409.22 | LP2M | BSPS | Open | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 26.2% | 0.021835
8438 | 24433 | J-1937 | J-5259 | CI | 100.5 | -1532.44 | 1532.44 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 26.08% | 0.0039515
23598 | 36483 | J-11986 | J-3569 | CI | 100.5 | -413.25 | 413.25 | LP2M | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 25.95% | 0.0062899
5788 | 35673 | J-3569 | J-3570 | CI | 100.5 | -413.39 | 413.39 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 25.94% | 0.0015719
60203 | 7692 | J-5259 | J-9435 | CI | 100.5 | -1541.36 | 1541.36 | LP2M | BSPS | Open | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 |  |  | 25.93% | 0.16972
35751 | 24411 | J-3570 | J-21266 | CI | 100.5 | -413.7 | 413.7 | LP2M | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 8 | 0.05 |  |  | 25.92% | 0.012959
15666 | 19096 | J-9435 | J-9721 | CI | 100.5 | -1558.22 | 1558.22 | LP2M | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 |  |  | 25.65% | 0.0077723
41109 | 29873 | J-9721 | J-24119 | CI | 100.5 | -1558.59 | 1558.59 | LP2M | BSPS | Open | 49 | 0.0092803 | 16 | 0.14848 |  |  | 25.64% | 0.038075
56863 | 29875 | J-24119 | J-1309 | CI | 100.5 | -1559.13 | 1559.13 | LP2M | BSPS | Open | 180 | 0.034091 | 16 | 0.54545 |  |  | 25.63% | 0.13982
10998 | 12524 | J-1309 | J-4772 | CI | 100.5 | -1590.97 | 1590.97 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 25.12% | 0.0045674
10015 | 23729 | J-4772 | J-1276 | CI | 100.5 | -1595.89 | 1595.89 | LP2M | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 25.04% | 0.0045533
9720 | 12849 | J-5161 | J-6067 | AC | 140 | -212.03 | 212.03 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 24.44% | 0.0013884
30041 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 6455.39 | 6455.39 | LP2M SM | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 24.38% | 0.03325
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 8917.54 | 8917.54 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 |  |  | 24.38% | 0.076465
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 8917.67 | 8917.67 | SM LP2M LV | BSPS | Open | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 |  |  | 24.38% | 0.66158
7532 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -3264.12 | 3264.12 | LP2M SM | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 24.38% | 0.0044323
42430 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -3264.25 | 3264.25 | LP2M SM | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 |  |  | 24.38% | 0.060942
350 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 6457.22 | 6457.22 | LP2M SM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 |  |  | 24.38% | 0.001385
31815 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 6457.35 | 6457.35 | LP2M SM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 24.38% | 0.03601
18666 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -3264.39 | 3264.39 | LP2M SM | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 |  |  | 24.38% | 0.021052
29729 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 6457.49 | 6457.49 | LP2M SM | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 24.38% | 0.026591
26628 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 6457.63 | 6457.63 | LP2M SM | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 |  |  | 24.37% | 0.11357
37641 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 3264.53 | 3264.53 | LP2M SM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 |  |  | 24.37% | 0.061491
71555 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 6457.76 | 6457.76 | LP2M SM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 |  |  | 24.37% | 0.0066476
71558 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 8921.38 | 8921.38 | LP2M SM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 |  |  | 24.37% | 0.0055385
71559 | P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 8921.38 | 8921.38 | LP2M SM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 24.37% | 0.0036924
61602 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 8922.84 | 8922.84 | LP2M SM | GRAV | Open | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 |  |  | 24.37% | 0.38708
30448 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 5657.4 | 5657.4 | LP2M SM | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 24.36% | 0.034608
47349 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 5657.54 | 5657.54 | LP2M SM | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 |  |  | 24.36% | 0.22924
1779 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 5657.67 | 5657.67 | LP2M SM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 |  |  | 24.36% | 0.0033222
25322 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 5657.81 | 5657.81 | LP2M SM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 24.36% | 0.029899
20251 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 2463.08 | 2463.08 | LP2M SM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 24.36% | 0.024915
20657 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -2463.21 | 2463.21 | LP2M SM | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 24.36% | 0.010335
35275 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -8924.96 | 8924.96 | LP2M SM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 |  |  | 24.36% | 0.054809
39028 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -2463.35 | 2463.35 | LP2M SM | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 24.36% | 0.033217
16003 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -2463.49 | 2463.49 | LP2M SM | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 |  |  | 24.36% | 0.012179
71554 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -2463.62 | 2463.62 | LP2M SM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 24.36% | 0.0055356
62150 | 8798 | J-6067 | J-1180 | AC | 140 | -213.75 | 213.75 | LP2M | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 6 | 0.27159 |  |  | 24.24% | 0.065833
2056 | 1374 | J-1179 | J-1180 | AC | 140 | 213.89 | 213.89 | LP2M | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 24.22% | 0.00055054
61307 | 28837 | J-1276 | J-4663 | CI | 100.5 | -1658.11 | 1658.11 | LP2M | BSPS | Open | 229 | 0.043371 | 16 | 0.69394 |  |  | 24.1% | 0.16726
62936 | 29191 | J-4663 | J-4850 | CI | 100.5 | -1663.76 | 1663.76 | LP2M | BSPS | Open | 249 | 0.047159 | 16 | 0.75455 |  |  | 24.02% | 0.18125
7795 | 12525 | J-4850 | J-4851 | CI | 100.5 | -1664.41 | 1664.41 | LP2M | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 24.01% | 0.0036382
7324 | 7375 | J-4547 | J-4548 | CI | 100.5 | -1665.47 | 1665.47 | LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 24% | 0.0029087
63286 | 34385 | J-4851 | J-5398 | CI | 100.5 | -1672.68 | 1672.68 | LP2M | BSPS | Open | 254 | 0.048106 | 16 | 0.7697 |  |  | 23.89% | 0.18391
58831 | 32122 | J-5398 | J-6497 | CI | 100.5 | -1678.93 | 1678.93 | LP2M | BSPS | Open | 201 | 0.038068 | 16 | 0.60909 |  |  | 23.8% | 0.14499
23735 | 12911 | J-6497 | J-14577 | CI | 100.5 | -1679.2 | 1679.2 | LP2M | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 23.8% | 0.01154
24163 | 12295 | J-14577 | J-4547 | CI | 100.5 | -1679.34 | 1679.34 | LP2M | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 |  |  | 23.8% | 0.01226
27799 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -9299.1 | 9299.1 | LP2M SM | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 23.38% | 0.044634
45851 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -9299.23 | 9299.23 | LP2M SM | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 23.38% | 0.17003
43035 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -9299.51 | 9299.51 | LP2M SM | GRAV | Open | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 |  |  | 23.38% | 0.12327
5281 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 9300.17 | 9300.17 | LP2M SM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 |  |  | 23.38% | 0.0063755
71137 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 9300.44 | 9300.44 | LP2M SM | GRAV | Open | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 |  |  | 23.38% | 3.0453
71134 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -9533.53 | 9533.53 | LP2M SM | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 |  |  | 22.8% | 2.9252
67799 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -9893.58 | 9893.58 | LP2M SM | GRAV | Open | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 |  |  | 21.97% | 0.81906
14524 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -9893.71 | 9893.71 | LP2M SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 21.97% | 0.019977
63670 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -10205.66 | 10205.66 | LP2M SM | GRAV | Open | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 |  |  | 21.3% | 0.50546
69607 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 10205.8 | 10205.8 | LP2M SM | GRAV | Open | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 |  |  | 21.3% | 1.0051
19341 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 10206.44 | 10206.44 | LP2M SM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 |  |  | 21.3% | 0.027111
45276 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -10206.88 | 10206.88 | LP2M SM | GRAV | Open | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 |  |  | 21.3% | 0.14136
33389 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -10267.7 | 10267.7 | LP2M SM | GRAV | Open | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 |  |  | 21.17% | 0.055823
70712 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -10267.84 | 10267.84 | LP2M SM | GRAV | Open | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 |  |  | 21.17% | 1.4956
27755 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -10295.95 | 10295.95 | LP2M SM | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 21.12% | 0.040312
71106 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -10296.36 | 10296.36 | LP2M SM | GRAV | Open | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 |  |  | 21.12% | 2.4609
22918 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -10336.75 | 10336.75 | LP2M SM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 21.03% | 0.030593
70531 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 10336.89 | 10336.89 | LP2M SM | GRAV | Open | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 |  |  | 21.03% | 1.3442
70682 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 10337.02 | 10337.02 | LP2M SM | GRAV | Open | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 |  |  | 21.03% | 1.4971
49925 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 10337.16 | 10337.16 | LP2M SM | GRAV | Open | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 |  |  | 21.03% | 0.20841
47124 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 10337.3 | 10337.3 | LP2M SM | GRAV | Open | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 |  |  | 21.03% | 0.16443
14695 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 10337.43 | 10337.43 | LP2M SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 21.03% | 0.019119
32987 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -10337.57 | 10337.57 | LP2M SM | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 21.03% | 0.076476
71091 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -10365.32 | 10365.32 | LP2M SM | GRAV | Open | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 |  |  | 20.97% | 2.4388
17546 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -10365.46 | 10365.46 | LP2M SM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 |  |  | 20.97% | 0.022881
69101 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -10405.18 | 10405.18 | LP2M SM | GRAV | Open | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 |  |  | 20.89% | 0.90036
69142 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -10405.34 | 10405.34 | LP2M SM | GRAV | Open | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 |  |  | 20.89% | 1.2574
62193 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -10405.48 | 10405.48 | LP2M SM | GRAV | Open | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 |  |  | 20.89% | 0.46346
71093 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -10405.62 | 10405.62 | LP2M SM | GRAV | Open | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 |  |  | 20.89% | 2.8833
67765 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -10456.67 | 10456.67 | LP2M SM | GRAV | Open | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 |  |  | 20.79% | 0.74282
68540 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -10457.25 | 10457.25 | LP2M SM | GRAV | Open | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 |  |  | 20.79% | 0.82027
38818 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -10460.76 | 10460.76 | LP2M SM | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 20.78% | 0.075576
38470 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -10460.89 | 10460.89 | LP2M SM | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 |  |  | 20.78% | 0.073686
22419 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -10998.43 | 10998.43 | LP2M SM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 19.77% | 0.028753
15291 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -10998.57 | 10998.57 | LP2M SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 19.77% | 0.01797
21621 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -10998.71 | 10998.71 | LP2M SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 19.77% | 0.026955
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -10998.84 | 10998.84 | LP2M SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 19.77% | 0.011231
30509 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -10999.71 | 10999.71 | LP2M SM | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 |  |  | 19.77% | 0.056151
71031 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 11000.43 | 11000.43 | LP2M SM | GRAV | Open | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 |  |  | 19.76% | 2.6389
71036 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 11104.17 | 11104.17 | LP2M SM | GRAV | Open | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 |  |  | 19.58% | 2.8145
70231 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 11229.08 | 11229.08 | LP2M SM | GRAV | Open | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 |  |  | 19.36% | 1.4763
66892 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 11229.72 | 11229.72 | LP2M SM | GRAV | Open | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 |  |  | 19.36% | 0.78101
64998 | 19560 | J-8864 | J-6974 | CI | 45 | 1736.17 | 1736.17 | LM | BSPS | Open | 291 | 0.055114 | 24 | 1.3227 |  |  | 19.13% | 0.25297
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -11387.65 | 11387.65 | LP2M SM | GRAV | Open | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 |  |  | 19.09% | 2.4602
8137 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -11388.07 | 11388.07 | LP2M SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 19.09% | 0.010847
66760 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -11550.28 | 11550.28 | LP2M SM | GRAV | Open | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 |  |  | 18.82% | 0.79997
12602 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -11550.42 | 11550.42 | LP2M SM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 18.82% | 0.017112
66045 | 14878 | J-32850 | J-8864 | CI | 70 | 1849.58 | 1849.58 | LM | BSPS | Open | 324 | 0.061364 | 24 | 1.4727 |  |  | 17.95% | 0.26439
70183 | 37991 | J-1808 | J-32850 | CI | 70 | 1850.46 | 1850.46 | LM | BSPS | Open | 743 | 0.14072 | 24 | 3.3773 |  |  | 17.94% | 0.60601
3020 | 5600 | J-1807 | J-1808 | DI | 130 | 1850.6 | 1850.6 | LM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 17.94% | 0.0016311
49836 | 17885 | J-28335 | J-1807 |  | 130 | 1850.73 | 1850.73 | LM | BSPS | Open | 156 | 0.029545 | 24 | 0.70909 |  |  | 17.94% | 0.12722
57006 | 10629 | J-30161 | J-28335 | CI | 70 | 1850.87 | 1850.87 | LM | BSPS | Open | 182 | 0.03447 | 24 | 0.82727 |  |  | 17.94% | 0.14841
54843 | 41667 | J-30160 | J-30161 | CI | 70 | 1851.01 | 1851.01 | LM | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 24 | 0.71364 |  |  | 17.94% | 0.12802
55259 | 16259 | J-4949 | J-30160 | CI | 70 | 1851.14 | 1851.14 | LM | BSPS | Open | 164 | 0.031061 | 24 | 0.74545 |  |  | 17.94% | 0.13371
52499 | 30497 | J-27392 | J-4949 | CI | 75 | 2299.56 | 2299.56 | LM | BSPS | Open | 132 | 0.025 | 24 | 0.6 |  |  | 14.44% | 0.086637
47672 | 4985 | J-27300 | J-27392 | CI | 75 | 2299.7 | 2299.7 | LM | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 24 | 0.44091 |  |  | 14.44% | 0.063661
47474 | 11815 | J-27299 | J-27300 | DI | 130 | 2299.83 | 2299.83 | LM | BSPS | Open | 101 | 0.019129 | 24 | 0.45909 |  |  | 14.44% | 0.066282
70083 | 40728 | J-4897 | J-27299 | CI | 75 | 2299.97 | 2299.97 | LM | BSPS | Open | 620 | 0.11742 | 24 | 2.8182 |  |  | 14.44% | 0.40686
45232 | 22364 | J-26227 | J-4897 | CI | 75 | 2300.6 | 2300.6 | LM | BSPS | Open | 90 | 0.017045 | 24 | 0.40909 |  |  | 14.43% | 0.059044
55835 | 44378 | J-30473 | J-26227 | DI | 75 | 2300.74 | 2300.74 | LM | BSPS | Open | 240 | 0.045455 | 24 | 1.0909 |  |  | 14.43% | 0.15744
60677 | 25965 | J-31676 | J-30473 | CI | 75 | 2300.87 | 2300.87 | LM | BSPS | Open | 222 | 0.042045 | 24 | 1.0091 |  |  | 14.43% | 0.14562
71041 | 2638 | J-33527 | J-31676 | CI | 75 | 2301.01 | 2301.01 | LM | BSPS | Open | 1273 | 0.2411 | 24 | 5.7864 |  |  | 14.43% | 0.83499
70214 | 36000 | J-13222 | J-33527 | CI | 76 | 2301.81 | 2301.81 | LM | BSPS | Open | 608 | 0.11515 | 24 | 2.7636 |  |  | 14.43% | 0.39866
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | 1500.17 | 1500.17 | SP2M Y9 LP2M LV | BSPS | Open | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 |  |  | 12.94% | 0.043529
7099 | 43927 | J-4404 | J-4405 | RC | 75 | 1500.31 | 1500.31 | SP2M Y9 LP2M | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 12.94% | 0.0023527
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | -1299.63 | 1299.63 | SP2M Y9 LP2M LV | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 |  |  | 12.94% | 0.057331
70854 | 21079 | J-13222 | J-23317 | CI | 75 | -3122.35 | 3122.35 | LM LV | BSPS | Open | 872 | 0.16515 | 24 | 3.9636 |  |  | 10.63% | 0.42151
39589 | 15209 | J-10662 | J-23317 | CI | 120 | 3122.49 | 3122.49 | LM LV | BSPS | Open | 43 | 0.0081439 | 24 | 0.19545 |  |  | 10.63% | 0.020785
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -21541.94 | 21541.94 | GPM LP2M SPM | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  |  | 10.09% | 0.012615
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -21542.08 | 21542.08 | GPM LP2M SPM | GRAV | Open | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  |  | 10.09% | 0.47595
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 21542.21 | 21542.21 | GPM LP2M SPM | GRAV | Open | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  |  | 10.09% | 0.2351
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 21542.35 | 21542.35 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 10.09% | 0.71448
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 21542.48 | 21542.48 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  |  | 10.09% | 1.6606
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 21542.62 | 21542.62 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  |  | 10.09% | 1.4691
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 21542.76 | 21542.76 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  |  | 10.09% | 0.70185
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 21633.87 | 21633.87 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  |  | 10.05% | 0.15303
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -21634.14 | 21634.14 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  |  | 10.05% | 1.0038
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -21766.1 | 21766.1 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  |  | 9.988% | 1.0942
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -21767.08 | 21767.08 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  |  | 9.988% | 0.037455
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -21767.22 | 21767.22 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  |  | 9.988% | 1.7842
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -21804.91 | 21804.91 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 9.971% | 0.029459
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -21805.04 | 21805.04 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  |  | 9.971% | 0.041922
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -21805.18 | 21805.18 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  |  | 9.971% | 0.02266
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -21805.32 | 21805.32 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  |  | 9.97% | 0.84976
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -21805.89 | 21805.89 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 9.97% | 0.016995
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -21845.51 | 21845.51 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  |  | 9.952% | 1.6987
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -21845.83 | 21845.83 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 9.952% | 0.016964
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -21957.54 | 21957.54 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  |  | 9.901% | 0.066384
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -21957.67 | 21957.67 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  |  | 9.901% | 1.4908
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -17018.01 | 17018.01 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 9.786% | 0.69279
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -22224.1 | 22224.1 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  |  | 9.783% | 1.7953
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -22224.24 | 22224.24 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  |  | 9.783% | 0.10783
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -22224.51 | 22224.51 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  |  | 9.782% | 1.4818
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -1628.49 | 1628.49 | EPP GPM WP BP LP2M SM | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 9.775% | 0.076648
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -1628.62 | 1628.62 | EPP GPM WP BP LP2M SM | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 9.775% | 0.076641
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 1920.82 | 1920.82 | EPP GPM WP BP LP2M SM | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 9.773% | 2.039
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -5206.64 | 5206.64 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  |  | 9.771% | 0.0038862
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -5206.77 | 5206.77 | GPM LP2M SM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  |  | 9.771% | 0.027203
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | -3286.08 | 3286.08 | EPP WP BP LP2M SM GM | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 9.769% | 0.26976
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | 3286.22 | 3286.22 | EPP WP BP LP2M SM GM | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 9.768% | 0.0079924
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | 3286.49 | 3286.49 | EPP WP BP LP2M SM GM | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 9.768% | 0.071038
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | 3286.63 | 3286.63 | EPP WP BP LP2M SM GM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 9.767% | 0.0088793
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 34818.65 | 34818.65 | EPP GPM WPM BPM LP2M SM | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 5.705% | 4.7474
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 34818.79 | 34818.79 | EPP GPM WPM BPM LP2M SM | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 5.705% | 18.2981
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GPM WPM BPM LP2M SM | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 2.98% | 0.027426
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GPM WPM BPM LP2M SM | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 2.98% | 0.034028
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -17800.5 | 17800.5 | EPP WPM BPM LP2M SM GM | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 1.803% | 0.19161

## LWC PH
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | 2178.0682 | % LWC | LWC Inch Miles | Total LWC Inch Miles | 137.9632
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 18576.88 | 18576.88 | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 |  |  | 0.6% | 0.016807
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 18581.28 | 18581.28 | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 |  |  | 0.6% | 0.18743
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 18579.93 | 18579.93 | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 |  |  | 0.6% | 0.18464
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 18578.19 | 18578.19 | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 |  |  | 0.6% | 0.16355
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 18581.85 | 18581.85 | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 |  |  | 0.6% | 0.064793
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 27750.04 | 27750.04 | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 0.4% | 0.094582
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 18581.09 | 18581.09 | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 |  |  | 0.6% | 0.19519
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 27749.85 | 27749.85 | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 0.4% | 0.1605
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 18579.36 | 18579.36 | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 |  |  | 0.6% | 0.18418
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 18579.74 | 18579.74 | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 |  |  | 0.6% | 0.1792
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 18579.17 | 18579.17 | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 |  |  | 0.6% | 0.20307
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 18578.57 | 18578.57 | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 |  |  | 0.6% | 0.23912
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 18581.66 | 18581.66 | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 |  |  | 0.6% | 0.20342
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 18578.38 | 18578.38 | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 |  |  | 0.6% | 0.23251
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 18579.55 | 18579.55 | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 |  |  | 0.6% | 0.19774
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 18578.76 | 18578.76 | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 |  |  | 0.6% | 0.17479
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 18581.47 | 18581.47 | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 |  |  | 0.6% | 0.19195
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20327.81 | 20327.81 | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 0.5% | 0.00019318
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 18728.92 | 18728.92 | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 |  |  | 0.6% | 0.0040568
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 19507.42 | 19507.42 | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 |  |  | 1% | 0.0069545
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20327.62 | 20327.62 | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 0.5% | 0.019222
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 18582.04 | 18582.04 | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 |  |  | 0.6% | 0.12159
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 30715.87 | 30715.87 | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 1.76% | 5.6451 | 7.1297
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 30715.67 | 30715.67 | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 1.76% | 1.4646
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 0.97% | 0.0089284
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 0.97% | 0.011078
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 35949.18 | 35949.18 | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 0.3% | 0.10122 | 1.2373
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 35949.56 | 35949.56 | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 0.3% | 0.073125
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 27750.23 | 27750.23 | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 0.4% | 0.066359
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 27751.19 | 27751.19 | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 0.4% | 0.053891
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 35949.75 | 35949.75 | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 0.3% | 0.065458
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 27750.43 | 27750.43 | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 0.4% | 0.070023
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 27751.57 | 27751.57 | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 0.4% | 0.07995
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 35949.38 | 35949.38 | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 0.3% | 0.12081
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 35949.95 | 35949.95 | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 0.3% | 0.03572
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 27750.62 | 27750.62 | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 0.4% | 0.037523
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 27752.33 | 27752.33 | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 0.4% | 0.1001
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 27752.14 | 27752.14 | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 0.4% | 0.12303
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 27751.95 | 27751.95 | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 0.4% | 0.1264
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 27751.38 | 27751.38 | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 0.4% | 0.026591
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 27754.8 | 27754.8 | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 0.4% | 0.00011818
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 27750.81 | 27750.81 | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 0.4% | 0.047568
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 27751.76 | 27751.76 | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 0.4% | 0.062459
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 26803.4 | 26803.4 | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 0.4% | 0.0053182
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 27754.99 | 27754.99 | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 0.4% | 0.0416
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -20234.4 | 20234.4 | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 1% | 0.008625 | 0.99988
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -21549.65 | 21549.65 | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 1% | 0.21075
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -14646.4 | 14646.4 | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 1% | 0.002625
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -21549.27 | 21549.27 | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 1% | 0.099375
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -21907.82 | 21907.82 | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 1% | 0.13
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 21166.66 | 21166.66 | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 1% | 0.36825
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -16120.06 | 16120.06 | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 0.52% | 0.05525
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -21548.76 | 21548.76 | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 1% | 0.10637
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -21907.63 | 21907.63 | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 1% | 0.01675
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 21013.48 | 21013.48 | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 1% | 0.001875
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -22007.65 | 22007.65 | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  |  | 3.2% | 0.57164 | 8.2526
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -16330.66 | 16330.66 | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 |  |  | 4% | 0.51545
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -15765.91 | 15765.91 | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 4% | 0.0022727
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -22064.03 | 22064.03 | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  |  | 3.2% | 0.54618
66760 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -16575.18 | 16575.18 | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 |  |  | 4% | 0.17
30509 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -15767.12 | 15767.12 | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 |  |  | 4% | 0.011364
12602 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -16575.37 | 16575.37 | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 4% | 0.0036364
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 21651.92 | 21651.92 | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 3.2% | 0.22655
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -8943.18 | 8943.18 | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 1% | 0.0011364
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 778.89 | 778.89 | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 |  |  | 1% | 0.00045455
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 21652.5 | 21652.5 | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  |  | 3.2% | 0.22255
70231 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 16094.41 | 16094.41 | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 |  |  | 4% | 0.305
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -21651.35 | 21651.35 | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  |  | 3.2% | 0.004
71036 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 15917.04 | 15917.04 | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 |  |  | 4% | 0.575
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 21652.31 | 21652.31 | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  |  | 3.2% | 0.46582
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 19507.23 | 19507.23 | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 1% | 0.00090909
8137 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -16331.26 | 16331.26 | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 4% | 0.0022727
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 5788.7 | 5788.7 | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 1% | 0.027614
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -21779.2 | 21779.2 | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  |  | 3.2% | 0.31964
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 21651.73 | 21651.73 | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  |  | 3.2% | 0.074545
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -21651.54 | 21651.54 | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  |  | 3.2% | 0.15091
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -8943.37 | 8943.37 | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 1% | 0.0029545
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 21778.81 | 21778.81 | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  |  | 3.2% | 0.048727
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -22007.46 | 22007.46 | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  |  | 3.2% | 0.012
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 21652.11 | 21652.11 | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  |  | 3.2% | 0.52655
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -22278.29 | 22278.29 | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  |  | 3.2% | 0.48182
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -14832.95 | 14832.95 | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 1.26% | 0.019759
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 778.7 | 778.7 | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 |  |  | 1% | 0.0020455
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 19507.04 | 19507.04 | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 |  |  | 1% | 0.0044318
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -14595.42 | 14595.42 | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 3.1% | 0.21947
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 13812.75 | 13812.75 | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 1.99% | 0.41519
66892 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 16095.32 | 16095.32 | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 |  |  | 0% | 0
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -22014.96 | 22014.96 | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 3.2% | 0.0094545
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 9334.16 | 9334.16 | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 2.01% | 0.01142
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 9334.35 | 9334.35 | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 2.01% | 0.0022841
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -22064.48 | 22064.48 | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 3.2% | 0.0054545
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -22618.32 | 22618.32 | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  |  | 3.1% | 0.56892
71031 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 15768.13 | 15768.13 | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 |  |  | 4% | 0.53409
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -22006.09 | 22006.09 | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  |  | 3.2% | 0.35055
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -14832.76 | 14832.76 | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 1.26% | 0.016466
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -22278.1 | 22278.1 | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  |  | 3.2% | 0.021455
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -22015.53 | 22015.53 | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  |  | 3.2% | 0.27273
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -22015.34 | 22015.34 | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  |  | 3.2% | 0.0072727
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -22015.15 | 22015.15 | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  |  | 3.2% | 0.013455
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -22016.33 | 22016.33 | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 3.2% | 0.0054545
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -22618.89 | 22618.89 | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  |  | 3.1% | 0.46958
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -22618.51 | 22618.51 | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  |  | 3.1% | 0.03417
67765 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -12914.22 | 12914.22 | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 |  |  | 6.2% | 0.22151 | 8.2525
63670 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -12126.36 | 12126.36 | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 |  |  | 7% | 0.16609
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -5787.94 | 5787.94 | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 1% | 0.00090909
38470 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -12920.14 | 12920.14 | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 |  |  | 6.2% | 0.021982
69142 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -12816.11 | 12816.11 | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 |  |  | 6.2% | 0.37313
70682 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 11666.1 | 11666.1 | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 |  |  | 7% | 0.49827
71091 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -11667.05 | 11667.05 | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 |  |  | 7% | 0.81391
5281 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 11073.35 | 11073.35 | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 |  |  | 7.7% | 0.0021
43035 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -11072.43 | 11072.43 | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 |  |  | 7.7% | 0.0406
19341 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 12127.45 | 12127.45 | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 |  |  | 7% | 0.0089091
70712 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -11575.09 | 11575.09 | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 |  |  | 7% | 0.49445
70531 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 11665.91 | 11665.91 | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 |  |  | 7% | 0.44736
27799 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -11071.86 | 11071.86 | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 7.7% | 0.0147
17546 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -11667.24 | 11667.24 | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 |  |  | 7% | 0.0076364
33389 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -11574.9 | 11574.9 | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 |  |  | 7% | 0.018455
21621 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -15765.72 | 15765.72 | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 4% | 0.0054545
27755 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -11638.02 | 11638.02 | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 7% | 0.013364
71137 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 11073.74 | 11073.74 | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 |  |  | 7.7% | 1.0031
67799 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -11912.18 | 11912.18 | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 |  |  | 6.7% | 0.24973
38818 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -12919.95 | 12919.95 | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 6.2% | 0.022545
14695 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 11666.67 | 11666.67 | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 7% | 0.0063636
71134 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -11357.93 | 11357.93 | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 |  |  | 6.9% | 0.88508
15291 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -15765.53 | 15765.53 | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 4% | 0.0036364
71106 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -11638.59 | 11638.59 | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 |  |  | 7% | 0.81582
68540 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -12915.05 | 12915.05 | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 |  |  | 6.2% | 0.24462
22419 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -15765.34 | 15765.34 | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 4% | 0.0058182
45276 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -12128.07 | 12128.07 | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 |  |  | 7% | 0.046455
62193 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -12816.3 | 12816.3 | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 |  |  | 6.2% | 0.13753
69101 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -12815.88 | 12815.88 | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 |  |  | 6.2% | 0.26716
45851 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -11072.05 | 11072.05 | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 7.7% | 0.056
14524 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -11912.37 | 11912.37 | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 6.7% | 0.0060909
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -5788.51 | 5788.51 | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 1% | 0.00081818
22918 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -11665.72 | 11665.72 | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 7% | 0.010182
47124 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 11666.48 | 11666.48 | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 |  |  | 7% | 0.054727
32987 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -11666.86 | 11666.86 | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 7% | 0.025455
69607 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 12126.55 | 12126.55 | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 |  |  | 7% | 0.33027
71093 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -12816.49 | 12816.49 | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 |  |  | 6.2% | 0.8556
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -5788.13 | 5788.13 | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 1% | 0.0072727
49925 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 11666.29 | 11666.29 | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 |  |  | 7% | 0.069364
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -8989.61 | 8989.61 | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 |  |  | 2% | 0.00031818 | 4.1521
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -9597.69 | 9597.69 | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 |  |  | 2% | 0.063159
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -10253.57 | 10253.57 | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 |  |  | 2% | 0.12759
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -9354.59 | 9354.59 | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 |  |  | 2% | 0.10118
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -8434.86 | 8434.86 | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 |  |  | 3% | 0.04725
70902 | 5737 | J-30305 | J-3546 | CI | 98 | -3127.33 | 3127.33 | 913 | 0.17292 | 42 | 7.2625 |  |  | 7% | 0.50838
68811 | 7400 | J-6483 | J-19259 | CI | 98 | 2794.89 | 2794.89 | 451 | 0.085417 | 42 | 3.5875 |  |  | 8% | 0.287
33125 | 7883 | J-9453 | J-5386 | CI | 64 | -3353.26 | 3353.26 | 30 | 0.0056818 | 42 | 0.23864 |  |  | 6% | 0.014318
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -10095.11 | 10095.11 | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 |  |  | 2% | 0.12043
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -5364.35 | 5364.35 | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 2% | 0.00063636
70953 | 13421 | J-6483 | J-7115 | CI | 98 | -2925.95 | 2925.95 | 976 | 0.18485 | 42 | 7.7636 |  |  | 7% | 0.54345
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -8989.23 | 8989.23 | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 2% | 0.0027045
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -9727.33 | 9727.33 | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 |  |  | 2% | 0.073182
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -9356.83 | 9356.83 | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 |  |  | 2% | 0.0031818
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -9778.35 | 9778.35 | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 |  |  | 2% | 0.14382
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -10697.36 | 10697.36 | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 |  |  | 2% | 0.00175
33030 | 17991 | J-19791 | J-7115 | CI | 98 | 3125.07 | 3125.07 | 28 | 0.005303 | 42 | 0.22273 |  |  | 7% | 0.015591
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -9852.64 | 9852.64 | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 |  |  | 2% | 0.12743
55265 | 19658 | J-19791 | J-30305 | CI | 98 | -3125.26 | 3125.26 | 162 | 0.030682 | 42 | 1.2886 |  |  | 7% | 0.090205
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -9351.92 | 9351.92 | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 |  |  | 2% | 0.082568
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -9778.54 | 9778.54 | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 |  |  | 2% | 0.0027045
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -9958.59 | 9958.59 | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 |  |  | 2% | 0.0035
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -10698.66 | 10698.66 | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 |  |  | 2% | 0.063795
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -9472.84 | 9472.84 | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 |  |  | 2% | 0.19282
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -5364.54 | 5364.54 | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 |  |  | 2% | 0.0093864
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -8023.85 | 8023.85 | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  |  | 3.1% | 0.0086307
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -8359.39 | 8359.39 | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 |  |  | 3% | 0.14438
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -8989.04 | 8989.04 | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 |  |  | 2% | 0.11614
13106 | 24611 | J-8176 | J-5386 | CI | 121 | 3396.98 | 3396.98 | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 6% | 0.0038182
32056 | 26230 | J-19259 | J-13794 | CI | 98 | 2794.1 | 2794.1 | 27 | 0.0051136 | 42 | 0.21477 |  |  | 8% | 0.017182
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -8023.66 | 8023.66 | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  |  | 3.1% | 0.001233
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -9386.03 | 9386.03 | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 |  |  | 2% | 0.00095455
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -9246.69 | 9246.69 | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 2% | 0.0015909
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -8496.28 | 8496.28 | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 |  |  | 3% | 0.22265
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -9777.08 | 9777.08 | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 |  |  | 2% | 0.0084318
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -8935.57 | 8935.57 | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 |  |  | 2% | 0.028795
69230 | 31673 | J-15897 | J-7433 | CI | 120 | 5638.92 | 5638.92 | 485 | 0.091856 | 42 | 3.858 |  |  | 0.7% | 0.027006
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -8887.09 | 8887.09 | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 |  |  | 2% | 0.011773
43937 | 31959 | J-14821 | J-8176 | CI | 121 | 3397.17 | 3397.17 | 63 | 0.011932 | 42 | 0.50114 |  |  | 6% | 0.030068
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -8496.09 | 8496.09 | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 |  |  | 3% | 0.10452
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -5334.5 | 5334.5 | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 |  |  | 2% | 0.0036591
70832 | 34441 | J-10805 | J-7433 | CI | 98 | -5117.77 | 5117.77 | 861 | 0.16307 | 42 | 6.8489 |  |  | 0.8% | 0.054791
70961 | 40035 | J-9453 | J-3546 | CI | 64 | 3188.86 | 3188.86 | 985 | 0.18655 | 42 | 7.8352 |  |  | 7% | 0.54847
26003 | 40245 | J-13794 | J-15897 | CI | 120 | 5639.11 | 5639.11 | 19 | 0.0035985 | 42 | 0.15114 |  |  | 0.7% | 0.001058
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -8989.42 | 8989.42 | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 |  |  | 2% | 0.0012727
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -9825.69 | 9825.69 | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 |  |  | 2% | 0.086545
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -10018.82 | 10018.82 | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 |  |  | 2% | 0.10277
36377 | 976 | J-21601 | J-6736 | CI | 75 | -1924.45 | 1924.45 | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 |  |  | 73% | 0.16923 | 0.79896
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -4478.96 | 4478.96 | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 1.97% | 0.015447
61602 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 9232.81 | 9232.81 | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 |  |  | 9% | 0.14298
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 9225.38 | 9225.38 | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 |  |  | 9% | 0.028227
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | -4532.93 | 4532.93 | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 |  |  | 1% | 0.0044318
25322 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 5854.22 | 5854.22 | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 9% | 0.011045
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 9225.57 | 9225.57 | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 |  |  | 9% | 0.24423
20251 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 2548.33 | 2548.33 | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 9% | 0.0092045
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -4478.77 | 4478.77 | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 1.97% | 0.015447
47349 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 5853.84 | 5853.84 | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 |  |  | 9% | 0.084682
37641 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 3377.88 | 3377.88 | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 |  |  | 9% | 0.022705
10781 | 27384 | J-6736 | J-4404 | CI | 75 | -1924.64 | 1924.64 | 6 | 0.0011364 | 36 | 0.040909 |  |  | 73% | 0.029864
35275 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -9235.78 | 9235.78 | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 |  |  | 9% | 0.02025
1779 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 5854.03 | 5854.03 | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 |  |  | 9% | 0.0012273
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -1277.59 | 1277.59 | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 |  |  | 73% | 2.7043 | 15.4204
36379 | 4695 | J-1363 | J-7107 | CI | 98 | 5113.9 | 5113.9 | 34 | 0.0064394 | 30 | 0.19318 |  |  | 0.8% | 0.0015455
58398 | 5643 | J-15325 | J-11389 | CI | 126 | 4620.8 | 4620.8 | 197 | 0.037311 | 30 | 1.1193 |  |  | 0.9% | 0.010074
30448 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 5853.65 | 5853.65 | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 9% | 0.012784
2336 | 7056 | J-1204 | J-1363 | CI | 98 | 5113.69 | 5113.69 | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 0.8% | 9.0909e-05
45645 | 10676 | J-5037 | J-21601 | CI | 75 | -1924.26 | 1924.26 | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 73% | 0.31108
67797 | 11219 | J-2216 | J-15321 | CI | 126 | 4393.42 | 4393.42 | 395 | 0.074811 | 30 | 2.2443 |  |  | 1% | 0.022443
2092 | 12583 | J-1203 | J-1204 | CI | 98 | 5113.88 | 5113.88 | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 0.8% | 9.0909e-05
31815 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 6681.1 | 6681.1 | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 9% | 0.013295
69925 | 16542 | J-7107 | J-16399 | CI | 126 | 4814.37 | 4814.37 | 559 | 0.10587 | 30 | 3.1761 |  |  | 0.9% | 0.028585
40708 | 16543 | J-1505 | J-1203 | CI | 98 | 5114.66 | 5114.66 | 47 | 0.0089015 | 30 | 0.26705 |  |  | 0.8% | 0.0021364
54254 | 16821 | J-11389 | J-2216 | CI | 126 | 4533.15 | 4533.15 | 152 | 0.028788 | 30 | 0.86364 |  |  | 0.9% | 0.0077727
2559 | 18112 | J-1283 | J-1505 | CI | 98 | 5114.45 | 5114.45 | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 0.8% | 9.0909e-05
30041 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 6678.36 | 6678.36 | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 9% | 0.012273
17479 | 20932 | J-10805 | J-1282 | CI | 98 | 5115.63 | 5115.63 | 12 | 0.0022727 | 30 | 0.068182 |  |  | 0.8% | 0.00054545
52565 | 22312 | J-16399 | J-15325 | CI | 126 | 4644.23 | 4644.23 | 133 | 0.025189 | 30 | 0.75568 |  |  | 0.9% | 0.0068011
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 1276.16 | 1276.16 | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 |  |  | 73% | 0.69267
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -1277.97 | 1277.97 | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 73% | 3.1149
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -1277.4 | 1277.4 | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 |  |  | 73% | 2.526
62833 | 27406 | J-32150 | J-15321 | CI | 116 | -3972.07 | 3972.07 | 256 | 0.048485 | 30 | 1.4545 |  |  | 1.1% | 0.016
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -1276.35 | 1276.35 | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 73% | 0.31108
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -1276.54 | 1276.54 | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 |  |  | 73% | 0.95398
26628 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 6681.49 | 6681.49 | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 |  |  | 9% | 0.041932
2212 | 34724 | J-1282 | J-1283 | CI | 98 | 5114.64 | 5114.64 | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 0.8192% | 9.3092e-05
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -1277.21 | 1277.21 | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 |  |  | 73% | 4.1892
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -1276.83 | 1276.83 | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 |  |  | 73% | 0.41477
68012 | 38964 | J-23278 | J-32150 | CI | 116 | -3971.88 | 3971.88 | 405 | 0.076705 | 30 | 2.3011 |  |  | 1.1% | 0.025312
350 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 6680.92 | 6680.92 | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 |  |  | 9% | 0.00051136
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 2851.76 | 2851.76 | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 32% | 0.010182 | 14.9073
39507 | 1371 | J-13094 | J-23278 | CI | 80 | -3971.69 | 3971.69 | 42 | 0.0079545 | 24 | 0.19091 |  |  | 1.1% | 0.0021
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -2949.12 | 2949.12 | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 27% | 0.012273
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 2819.76 | 2819.76 | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 |  |  | 33% | 0.5835
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 2819.57 | 2819.57 | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 33% | 0.018
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -4630.19 | 4630.19 | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 18% | 0.0032727
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -4459.31 | 4459.31 | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 21% | 0.027682
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -4685.26 | 4685.26 | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 |  |  | 18% | 0.50155
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -2791.74 | 2791.74 | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 |  |  | 29% | 0.70127
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -2947.96 | 2947.96 | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 |  |  | 29% | 0.51936
23127 | 6807 | J-14217 | J-13094 | CI | 80 | -2426.05 | 2426.05 | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  |  | 1.7% | 0.0012364
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -2947.58 | 2947.58 | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 |  |  | 29% | 0.43632
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 2818.81 | 2818.81 | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 |  |  | 33% | 1.479
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -4255.71 | 4255.71 | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 |  |  | 20% | 0.44545
8403 | 8566 | J-5236 | J-5237 |  | 120 | 553.23 | 553.23 | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 4.1% | 0.00093182
70736 | 8567 | J-6716 | J-4651 | CI | 88 | 1443.54 | 1443.54 | 786 | 0.14886 | 24 | 3.5727 |  |  | 4.465% | 0.15954
16713 | 8880 | J-10344 | J-2633 | UN | 39.9 | 1056.59 | 1056.59 | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 7.3% | 0.0076318
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -5747.66 | 5747.66 | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 |  |  | 15% | 0.03
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 2854.43 | 2854.43 | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 |  |  | 32% | 0.89891
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -2834.66 | 2834.66 | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 30% | 0.03
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -2947.77 | 2947.77 | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 |  |  | 29% | 0.036909
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -5746.02 | 5746.02 | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 15% | 0.0047727
40932 | 13724 | J-24028 | J-5862 | CI | 76 | -2106.57 | 2106.57 | 48 | 0.0090909 | 24 | 0.21818 |  |  | 2% | 0.0043636
22873 | 14150 | J-4651 | J-10054 | CI | 88 | 1727.17 | 1727.17 | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  |  | 4.4% | 0.0032
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 2820.36 | 2820.36 | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 |  |  | 33% | 0.2295
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 2817.9 | 2817.9 | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 |  |  | 33% | 0.126
14205 | 15892 | J-8837 | J-8838 | CI | 76 | 1638.14 | 1638.14 | 9 | 0.0017045 | 24 | 0.040909 |  |  | 4.7% | 0.0019227
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -5746.6 | 5746.6 | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 |  |  | 15% | 0.11386
17734 | 17762 | J-4640 | J-2949 | CI | 88 | -1142.31 | 1142.31 | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 3.7% | 0.0020182
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 2818.09 | 2818.09 | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 |  |  | 33% | 0.0375
18666 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -3377.69 | 3377.69 | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 |  |  | 9% | 0.0077727
16220 | 19279 | J-10054 | J-10055 | CI | 88 | 1726.98 | 1726.98 | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 |  |  | 4.4% | 0.0022
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 2819 | 2819 | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 |  |  | 33% | 1.4505
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -4075.51 | 4075.51 | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 |  |  | 21% | 0.42668
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -2948.93 | 2948.93 | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 |  |  | 27% | 0.37677
53990 | 22325 | J-5863 | J-14217 | CI | 70 | -2425.86 | 2425.86 | 148 | 0.02803 | 24 | 0.67273 |  |  | 1.7% | 0.011436
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -2801.94 | 2801.94 | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 |  |  | 29% | 0.45345
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 2818.62 | 2818.62 | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 33% | 0.015
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -2656.81 | 2656.81 | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 |  |  | 32% | 0.30109
22816 | 24904 | J-14030 | J-9933 | CI | 76 | 1646 | 1646 | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  |  | 4.7% | 0.0034182
9624 | 24995 | J-5237 | J-6006 |  | 88 | 553.04 | 553.04 | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 4.1% | 0.00093182
50317 | 25503 | J-2949 | J-24028 | CI | 76 | -2106.38 | 2106.38 | 114 | 0.021591 | 24 | 0.51818 |  |  | 2% | 0.010364
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 2819.38 | 2819.38 | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 33% | 0.048
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 5274.43 | 5274.43 | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 |  |  | 16% | 0.69891
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -2687.59 | 2687.59 | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 31% | 0.040864
42242 | 26619 | J-6006 | J-13809 | CI | 88 | -1045.81 | 1045.81 | 54 | 0.010227 | 24 | 0.24545 |  |  | 4% | 0.0098182
70569 | 26623 | J-10055 | J-4219 | CI | 76 | 1726.78 | 1726.78 | 715 | 0.13542 | 24 | 3.25 |  |  | 4.4% | 0.143
29729 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 6681.3 | 6681.3 | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 9% | 0.0098182
34970 | 27070 | J-8838 | J-14030 | CI | 76 | 1657.97 | 1657.97 | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 4.6% | 0.0066909
37424 | 28958 | J-13809 | J-4640 | CI | 88 | -1108.85 | 1108.85 | 36 | 0.0068182 | 24 | 0.16364 |  |  | 3.8% | 0.0062182
65035 | 29886 | J-32645 | J-8837 | CI | 76 | 1638.33 | 1638.33 | 292 | 0.055303 | 24 | 1.3273 |  |  | 4.7% | 0.062382
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -2738.2 | 2738.2 | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 |  |  | 33% | 1.533
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -4701.76 | 4701.76 | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 |  |  | 18% | 0.50236
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 2851.96 | 2851.96 | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 32% | 0.034909
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -5746.21 | 5746.21 | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 |  |  | 15% | 0.0225
38005 | 35899 | J-9933 | J-10344 | CI | 76 | 1643.23 | 1643.23 | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 4.7% | 0.0081182
70296 | 36262 | J-6006 | J-6716 | CI | 88 | 1598.66 | 1598.66 | 626 | 0.11856 | 24 | 2.8455 |  |  | 4.032% | 0.11473
9389 | 36653 | J-5862 | J-5863 | CI | 76 | -2134.76 | 2134.76 | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 2% | 0.00045455
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -2790.39 | 2790.39 | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 |  |  | 29% | 0.24255
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -5747.85 | 5747.85 | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 15% | 0.0081818
4325 | 38532 | J-2633 | J-2634 | UN | 39.9 | 1056.4 | 1056.4 | 3 | 0.00056818 | 24 | 0.013636 |  |  | 7.3% | 0.00099545
68913 | 38556 | J-4219 | J-32645 | CI | 76 | 1638.52 | 1638.52 | 458 | 0.086742 | 24 | 2.0818 |  |  | 4.7% | 0.097845
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -4256.09 | 4256.09 | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 |  |  | 20% | 0.028182
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -5746.41 | 5746.41 | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 |  |  | 15% | 0.7575
42430 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -3377.5 | 3377.5 | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 |  |  | 9% | 0.0225
7756 | 40961 | J-4825 | J-4826 | CI | 75 | -4255.9 | 4255.9 | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 20% | 0.0045455
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -2759.92 | 2759.92 | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 |  |  | 31% | 0.99764
7099 | 43927 | J-4404 | J-4405 | RC | 75 | 2608.1 | 2608.1 | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 2% | 0.00036364
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | 2607.91 | 2607.91 | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 |  |  | 2% | 0.0067273
16003 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -2548.9 | 2548.9 | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 |  |  | 9% | 0.0045
7532 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -3377.31 | 3377.31 | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 9% | 0.0016364
71554 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -2549.09 | 2549.09 | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 9% | 0.0020455
71555 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 6681.68 | 6681.68 | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 |  |  | 9% | 0.0024545
4095 | 13426 | J-2484 | J-2485 | DI | 130 | -2644.71 | 2644.71 | 3 | 0.00056818 | 20 | 0.011364 |  |  | 94% | 0.010682 | 4.5454
30910 | 25376 | J-2484 | J-11255 | DI | 130 | 2644.52 | 2644.52 | 25 | 0.0047348 | 20 | 0.094697 |  |  | 94% | 0.089015
71048 | 41312 | J-11255 | LINCOLN - WOODWARD RD | DI | 130 | 3365.88 | 3365.88 | 1248 | 0.23636 | 20 | 4.7273 |  |  | 94% | 4.4436
71558 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 9230.77 | 9230.77 | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 |  |  | 9% | 0.0020455
30950 | 1558 | J-5835 | J-3248 | CI | 100.5 | 1063.68 | 1063.68 | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 |  |  | 6% | 0.0045455 | 24.5334
17365 | 2500 | J-10737 | J-10738 | CI | 100.5 | 236.33 | 236.33 | 12 | 0.0022727 | 16 | 0.036364 |  |  | 15% | 0.0054545
71057 | 2596 | J-23689 | J-28078 | DI | 130 | 3287.79 | 3287.79 | 1185 | 0.22443 | 16 | 3.5909 |  |  | 73% | 2.6214
48063 | 2598 | J-27572 | J-27573 | CI | 100.5 | 696.81 | 696.81 | 93 | 0.017614 | 16 | 0.28182 |  |  | 6% | 0.016909
48314 | 2701 | J-18794 | J-1287 | CI | 100.5 | -576.2 | 576.2 | 95 | 0.017992 | 16 | 0.28788 |  |  | 100% | 0.28788 |  |  | 3.0909
36858 | 2801 | J-3141 | J-21863 | CI | 100.5 | -198 | 198 | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 |  |  | 100% | 0.10606
53166 | 2824 | J-29605 | J-29351 | CI | 100.5 | 682.87 | 682.87 | 139 | 0.026326 | 16 | 0.42121 |  |  | 6% | 0.025273
39028 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -2548.71 | 2548.71 | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 9% | 0.012273
66397 | 4405 | J-16615 | J-23595 | CI | 100.5 | -1104.89 | 1104.89 | 336 | 0.063636 | 16 | 1.0182 |  |  | 6% | 0.061091
50179 | 5637 | J-28482 | J-1311 | CI | 100.5 | -492.27 | 492.27 | 110 | 0.020833 | 16 | 0.33333 |  |  | 11% | 0.036667
71025 | 6330 | J-25117 | J-9306 | DI | 130 | -2586.93 | 2586.93 | 1116 | 0.21136 | 16 | 3.3818 |  |  | 87% | 2.9422
70831 | 6406 | J-23746 | J-5834 | CI | 100.5 | 1064.06 | 1064.06 | 846 | 0.16023 | 16 | 2.5636 |  |  | 6% | 0.15382
7324 | 7375 | J-4547 | J-4548 | CI | 100.5 | -1840.51 | 1840.51 | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 |  |  | 9% | 0.0010909
52453 | 7470 | J-15900 | J-29351 | CI | 100.5 | -682.68 | 682.68 | 140 | 0.026515 | 16 | 0.42424 |  |  | 6% | 0.025455
59812 | 7609 | J-20413 | J-24602 | CI | 100.5 | -256 | 256 | 212 | 0.040152 | 16 | 0.64242 |  |  | 13% | 0.083515
57077 | 7636 | J-30806 | J-20413 | CI | 100.5 | -244.94 | 244.94 | 183 | 0.034659 | 16 | 0.55455 |  |  | 13% | 0.072091
60203 | 7692 | J-5259 | J-9435 | CI | 100.5 | -1699.11 | 1699.11 | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 |  |  | 9% | 0.058909
31205 | 8077 | J-13205 | J-18794 | CI | 100.5 | -575.65 | 575.65 | 26 | 0.0049242 | 16 | 0.078788 |  |  | 35% | 0.027576
47713 | 8127 | J-27414 | J-26991 | CI | 100.5 | 683.85 | 683.85 | 90 | 0.017045 | 16 | 0.27273 |  |  | 6% | 0.016364
20464 | 8263 | J-12634 | J-12635 | CI | 100.5 | -700.21 | 700.21 | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 6% | 0.0025455
60204 | 8392 | J-24710 | J-15029 | CI | 100.5 | 1108.79 | 1108.79 | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 |  |  | 6% | 0.039273
56316 | 9321 | J-23483 | J-30605 | CI | 100.5 | 684.23 | 684.23 | 182 | 0.03447 | 16 | 0.55152 |  |  | 6% | 0.033091
42226 | 9322 | J-24710 | J-21128 | CI | 100.5 | -1109.2 | 1109.2 | 67 | 0.012689 | 16 | 0.20303 |  |  | 6% | 0.012182
14138 | 11319 | J-8800 | J-1447 | CI | 100.5 | 235.15 | 235.15 | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 |  |  | 15% | 0.0040909
49208 | 11783 | J-28078 | J-28079 | DI | 130 | 3287.6 | 3287.6 | 101 | 0.019129 | 16 | 0.30606 |  |  | 73% | 0.22342
66013 | 12253 | J-29605 | J-26992 | CI | 100.5 | -683.28 | 683.28 | 323 | 0.061174 | 16 | 0.97879 |  |  | 6% | 0.058727
24163 | 12295 | J-14577 | J-4547 | CI | 100.5 | -1863.38 | 1863.38 | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 |  |  | 8% | 0.0041212
10998 | 12524 | J-1309 | J-4772 | CI | 100.5 | -1739.66 | 1739.66 | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 9% | 0.0016364
7795 | 12525 | J-4850 | J-4851 | CI | 100.5 | -1842.47 | 1842.47 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 9% | 0.0013636
23735 | 12911 | J-6497 | J-14577 | CI | 100.5 | -1863.19 | 1863.19 | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 8% | 0.0038788
46488 | 13263 | J-9965 | J-16485 | CI | 100.5 | 993.29 | 993.29 | 81 | 0.015341 | 16 | 0.24545 |  |  | 16% | 0.039273
21211 | 13542 | J-13086 | J-13087 | CI | 100.5 | -687.4 | 687.4 | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 6% | 0.0027273
29991 | 13934 | J-14162 | J-18118 | CI | 100.5 | 686.62 | 686.62 | 24 | 0.0045455 | 16 | 0.072727 |  |  | 6% | 0.0043636
44933 | 14390 | J-26077 | J-26078 | CI | 100.5 | 1115.84 | 1115.84 | 70 | 0.013258 | 16 | 0.21212 |  |  | 6% | 0.012727
40400 | 14880 | J-3350 | J-23746 | CI | 100.5 | 1065.6 | 1065.6 | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 6% | 0.0081818
43018 | 15318 | J-2575 | J-25117 | DI | 130 | -2586.74 | 2586.74 | 58 | 0.010985 | 16 | 0.17576 |  |  | 87% | 0.15291
68361 | 15998 | J-33294 | J-6652 | CI | 100.5 | -1509.43 | 1509.43 | 426 | 0.080682 | 16 | 1.2909 |  |  | 7% | 0.090364
13919 | 16313 | J-5633 | J-8665 | DI | 130 | 88.95 | 88.95 | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 |  |  | 73% | 0.019909
62893 | 17217 | J-32165 | J-27572 | CI | 100.5 | 697 | 697 | 249 | 0.047159 | 16 | 0.75455 |  |  | 6% | 0.045273
24808 | 17393 | J-15209 | J-15210 | CI | 100.5 | -259.07 | 259.07 | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 |  |  | 12% | 0.0069091
54231 | 18075 | J-10738 | J-23742 | CI | 100.5 | 236.14 | 236.14 | 151 | 0.028598 | 16 | 0.45758 |  |  | 15% | 0.068636
40392 | 18278 | J-23742 | J-8800 | CI | 100.5 | 235.95 | 235.95 | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 15% | 0.020455
15666 | 19096 | J-9435 | J-9721 | CI | 100.5 | -1702.85 | 1702.85 | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 |  |  | 9% | 0.0027273
65865 | 19146 | J-27876 | J-32821 | DI | 100.5 | 691.86 | 691.86 | 318 | 0.060227 | 16 | 0.96364 |  |  | 6% | 0.057818
24497 | 19207 | J-15029 | J-15030 | CI | 65.8 | 1108.6 | 1108.6 | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 |  |  | 6% | 0.0030909
63756 | 19472 | J-12164 | J-10995 | CI | 100.5 | 228.54 | 228.54 | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 |  |  | 12% | 0.095273
42029 | 20230 | J-24602 | J-15209 | CI | 100.5 | -258.25 | 258.25 | 53 | 0.010038 | 16 | 0.16061 |  |  | 13% | 0.020879
63308 | 20302 | J-29433 | J-23482 | CI | 100.5 | 684.61 | 684.61 | 254 | 0.048106 | 16 | 0.7697 |  |  | 6% | 0.046182
35499 | 20404 | J-21127 | J-21128 | CI | 100.5 | 1109.39 | 1109.39 | 33 | 0.00625 | 16 | 0.1 |  |  | 6% | 0.006
69154 | 20649 | J-31986 | J-15849 | CI | 100.5 | -699.16 | 699.16 | 478 | 0.09053 | 16 | 1.4485 |  |  | 8% | 0.11588
27262 | 20751 | J-7549 | J-16615 | CI | 100.5 | -1104.4 | 1104.4 | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 |  |  | 6% | 0.0036364
12085 | 20969 | J-7548 | J-7549 | CI | 100.5 | -1104.21 | 1104.21 | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 |  |  | 6% | 0.0012727
68951 | 21592 | J-4548 | J-33294 | CI | 100.5 | -1505.76 | 1505.76 | 460 | 0.087121 | 16 | 1.3939 |  |  | 7% | 0.097576
9345 | 21835 | J-5834 | J-5835 | CI | 100.5 | 1063.87 | 1063.87 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 6% | 0.00090909
7778 | 23037 | J-4839 | J-1937 | CI | 100.5 | -1658.02 | 1658.02 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 10% | 0.0015152
10015 | 23729 | J-4772 | J-1276 | CI | 100.5 | -1746.55 | 1746.55 | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 9% | 0.0016364
70805 | 24014 | J-13624 | J-11544 | DI | 100.5 | 254.79 | 254.79 | 831 | 0.15739 | 16 | 2.5182 |  |  | 11% | 0.277
40118 | 24199 | J-23595 | J-15030 | CI | 100.5 | -1105.47 | 1105.47 | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 6% | 0.0081818
8438 | 24433 | J-1937 | J-5259 | CI | 100.5 | -1687.7 | 1687.7 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 9% | 0.0013636
68799 | 24630 | J-4448 | J-15967 | CI | 100.5 | 1090.32 | 1090.32 | 450 | 0.085227 | 16 | 1.3636 |  |  | 6% | 0.081818
39907 | 26005 | J-23482 | J-23483 | DI | 100.5 | 684.42 | 684.42 | 51 | 0.0096591 | 16 | 0.15455 |  |  | 6% | 0.0092727
63143 | 28040 | J-1311 | J-14289 | CI | 100.5 | -680.21 | 680.21 | 252 | 0.047727 | 16 | 0.76364 |  |  | 8% | 0.061091
22131 | 28259 | J-13624 | J-2748 | CI | 100.5 | -254.98 | 254.98 | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 11% | 0.005
63898 | 28293 | J-30605 | J-27414 | CI | 100.5 | 684.04 | 684.04 | 276 | 0.052273 | 16 | 0.83636 |  |  | 6% | 0.050182
46819 | 28294 | J-26991 | J-26992 | CI | 100.5 | 683.66 | 683.66 | 84 | 0.015909 | 16 | 0.25455 |  |  | 5.943% | 0.015128
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -3200.23 | 3200.23 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 73% | 0.011061
61307 | 28837 | J-1276 | J-4663 | CI | 100.5 | -1833.67 | 1833.67 | 229 | 0.043371 | 16 | 0.69394 |  |  | 9% | 0.062455
69660 | 28908 | J-10995 | J-10737 | CI | 100.5 | 191.6 | 191.6 | 525 | 0.099432 | 16 | 1.5909 |  |  | 15% | 0.23864
10648 | 28952 | J-6652 | J-6653 | CI | 100.5 | -1510 | 1510 | 6 | 0.0011364 | 16 | 0.018182 |  |  | 7% | 0.0012727
62616 | 29061 | J-17934 | J-32101 | CI | 100.5 | 1348.31 | 1348.31 | 245 | 0.046402 | 16 | 0.74242 |  |  | 12% | 0.089091
62936 | 29191 | J-4663 | J-4850 | CI | 100.5 | -1841.57 | 1841.57 | 249 | 0.047159 | 16 | 0.75455 |  |  | 9% | 0.067909
26128 | 29816 | J-15965 | J-12073 | CI | 100.5 | -243.67 | 243.67 | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 |  |  | 14% | 0.0080606
41109 | 29873 | J-9721 | J-24119 | CI | 100.5 | -1703.37 | 1703.37 | 49 | 0.0092803 | 16 | 0.14848 |  |  | 9% | 0.013364
56863 | 29875 | J-24119 | J-1309 | CI | 100.5 | -1704.12 | 1704.12 | 180 | 0.034091 | 16 | 0.54545 |  |  | 9% | 0.049091
20657 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -2548.52 | 2548.52 | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 9% | 0.0038182
43844 | 31334 | J-25546 | J-25547 | CI | 100.5 | 684.99 | 684.99 | 75 | 0.014205 | 16 | 0.22727 |  |  | 6% | 0.013636
71144 | 31901 | J-7653 | J-2575 | DI | 130 | -2827.15 | 2827.15 | 1457 | 0.27595 | 16 | 4.4152 |  |  | 92% | 4.0619
49851 | 32018 | J-28342 | J-7653 | DI | 130 | -2472.12 | 2472.12 | 108 | 0.020455 | 16 | 0.32727 |  |  | 94% | 0.30764
58831 | 32122 | J-5398 | J-6497 | CI | 100.5 | -1862.81 | 1862.81 | 201 | 0.038068 | 16 | 0.60909 |  |  | 8% | 0.048727
71131 | 33275 | J-4777 | J-28342 | DI | 130 | -2471.67 | 2471.67 | 1406 | 0.26629 | 16 | 4.2606 |  |  | 94% | 4.005
5112 | 33559 | J-3140 | J-3141 | CI | 100.5 | -197.81 | 197.81 | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 |  |  | 32% | 0.0029091
68292 | 34377 | J-2748 | J-15965 | CI | 100.5 | -239.48 | 239.48 | 420 | 0.079545 | 16 | 1.2727 |  |  | 15% | 0.19091
63286 | 34385 | J-4851 | J-5398 | CI | 100.5 | -1854.06 | 1854.06 | 254 | 0.048106 | 16 | 0.7697 |  |  | 9% | 0.069273
57156 | 34678 | J-17934 | J-4839 | CI | 100.5 | -1657.58 | 1657.58 | 184 | 0.034848 | 16 | 0.55758 |  |  | 10% | 0.055758
52178 | 34863 | J-29257 | J-13891 | CI | 100.5 | -200.9 | 200.9 | 129 | 0.024432 | 16 | 0.39091 |  |  | 99% | 0.387
22584 | 35499 | J-13891 | J-13205 | CI | 100.5 | -201.09 | 201.09 | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 100% | 0.048485
68553 | 35651 | J-12217 | J-30806 | CI | 100.5 | -238.62 | 238.62 | 435 | 0.082386 | 16 | 1.3182 |  |  | 14% | 0.18455
62032 | 35801 | J-29544 | J-31986 | CI | 100.5 | -691.5 | 691.5 | 238 | 0.045076 | 16 | 0.72121 |  |  | 8% | 0.057697
26134 | 35917 | J-15967 | J-3350 | CI | 100.5 | 1088.47 | 1088.47 | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 |  |  | 6% | 0.0034545
38394 | 37238 | J-4777 | J-22696 | DI | 130 | 2620.57 | 2620.57 | 39 | 0.0073864 | 16 | 0.11818 |  |  | 94% | 0.11109
51617 | 37284 | J-26047 | J-12635 | CI | 100.5 | 700.4 | 700.4 | 123 | 0.023295 | 16 | 0.37273 |  |  | 6% | 0.022364
67486 | 38054 | J-32101 | J-9965 | CI | 100.5 | 1342.22 | 1342.22 | 379 | 0.07178 | 16 | 1.1485 |  |  | 12% | 0.13782
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -3200.04 | 3200.04 | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 |  |  | 73% | 0.024333
66092 | 39365 | J-13087 | J-32821 | CI | 100.5 | -687.91 | 687.91 | 325 | 0.061553 | 16 | 0.98485 |  |  | 6% | 0.059091
9018 | 39649 | J-5632 | J-5633 | DI | 130 | 89.15 | 89.15 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 73% | 0.011061
19791 | 39917 | J-12216 | J-12217 | CI | 100.5 | -251.39 | 251.39 | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 14% | 0.0059394
53004 | 40497 | J-14289 | J-29544 | CI | 100.5 | -691.31 | 691.31 | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 |  |  | 8% | 0.033212
67660 | 40895 | J-12073 | J-12216 | CI | 100.5 | -249.53 | 249.53 | 388 | 0.073485 | 16 | 1.1758 |  |  | 14% | 0.16461
67730 | 40960 | J-1287 | J-28482 | CI | 100.5 | -491.11 | 491.11 | 391 | 0.074053 | 16 | 1.1848 |  |  | 11% | 0.13033
70496 | 41102 | J-22696 | J-2485 | DI | 130 | 2620.38 | 2620.38 | 692 | 0.13106 | 16 | 2.097 |  |  | 94% | 1.9712
66415 | 41242 | J-30238 | J-32165 | CI | 100.5 | 699.83 | 699.83 | 337 | 0.063826 | 16 | 1.0212 |  |  | 6% | 0.061273
57492 | 41932 | J-9306 | J-28079 | DI | 130 | -3286.84 | 3286.84 | 187 | 0.035417 | 16 | 0.56667 |  |  | 73% | 0.41367
69783 | 42021 | J-7548 | J-4448 | CI | 100.5 | 1090.51 | 1090.51 | 551 | 0.10436 | 16 | 1.6697 |  |  | 6% | 0.10018
68350 | 42458 | J-18118 | J-25546 | CI | 100.5 | 686.43 | 686.43 | 429 | 0.08125 | 16 | 1.3 |  |  | 6% | 0.078
70802 | 43543 | J-21863 | J-29257 | CI | 100.5 | -198.73 | 198.73 | 874 | 0.16553 | 16 | 2.6485 |  |  | 100% | 2.6485
23038 | 43993 | J-13086 | J-14162 | CI | 100.5 | 686.81 | 686.81 | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 |  |  | 6% | 0.0029091
52686 | 43994 | J-25547 | J-29433 | CI | 100.5 | 684.8 | 684.8 | 134 | 0.025379 | 16 | 0.40606 |  |  | 6% | 0.024364
55074 | 44360 | J-30238 | J-12634 | CI | 100.5 | -700.02 | 700.02 | 160 | 0.030303 | 16 | 0.48485 |  |  | 6% | 0.029091
40293 | 44447 | J-8665 | J-23689 | DI | 130 | 3288.8 | 3288.8 | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 73% | 0.099545
50304 | 44549 | J-26078 | J-21127 | CI | 100.5 | 1109.58 | 1109.58 | 115 | 0.02178 | 16 | 0.34848 |  |  | 6% | 0.020909
19707 | 345971 | J-11544 | J-12164 | DI | 100.5 | 229.89 | 229.89 | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 12% | 0.0050909
48743 | 346144 | J-27573 | J-27876 | DI | 100.5 | 696.62 | 696.62 | 98 | 0.018561 | 16 | 0.29697 |  |  | 6% | 0.017818
71559 | P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 9230.77 | 9230.77 | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 9% | 0.0013636
35688 | 1228 | J-15210 | J-8285 | CI | 100.5 | 290.26 | 290.26 | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 |  |  | 52% | 0.039 | 21.2714
43481 | 1758 | J-7942 | J-25357 | CI | 65.8 | 634.27 | 634.27 | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 93% | 0.12893
44638 | 1974 | J-1589 | J-1179 | CI | 65.8 | -446.7 | 446.7 | 69 | 0.013068 | 12 | 0.15682 |  |  | 64% | 0.10036
61064 | 2242 | J-31762 | J-26902 | CI | 65.8 | 476.2 | 476.2 | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 |  |  | 64% | 0.33455
64221 | 2505 | J-20799 | J-13772 | CI | 65.8 | -652.03 | 652.03 | 273 | 0.051705 | 12 | 0.62045 |  |  | 91% | 0.56461
30242 | 2791 | J-18252 | J-10115 | CI | 65.8 | 313.73 | 313.73 | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 84% | 0.047727
54361 | 2921 | J-20798 | J-2568 | CI | 65.8 | 642.96 | 642.96 | 152 | 0.028788 | 12 | 0.34545 |  |  | 92% | 0.31782
69492 | 3011 | J-8115 | J-33344 | CI | 65.8 | 317.36 | 317.36 | 515 | 0.097538 | 12 | 1.1705 |  |  | 97% | 1.1353
64393 | 3049 | J-10503 | J-11350 | CI | 65.8 | -594.61 | 594.61 | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 |  |  | 80% | 0.50182
68987 | 3206 | J-17705 | J-32505 | CI | 65.8 | 459.54 | 459.54 | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 |  |  | 14% | 0.14732
45086 | 3423 | J-26156 | J-19247 | CI | 65.8 | -388.2 | 388.2 | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 |  |  | 19% | 0.031091
42846 | 3633 | J-25031 | J-25032 | CI | 65.8 | 403.71 | 403.71 | 57 | 0.010795 | 12 | 0.12955 |  |  | 18% | 0.023318
64419 | 3860 | J-32507 | J-10156 | CI | 65.8 | 354.83 | 354.83 | 277 | 0.052462 | 12 | 0.62955 |  |  | 86% | 0.54141
20410 | 4337 | J-12601 | J-7887 | CI | 65.8 | -729.23 | 729.23 | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 47% | 0.014955
39546 | 4851 | J-9828 | J-3232 | CI | 65.8 | 239.17 | 239.17 | 42 | 0.0079545 | 12 | 0.095455 |  |  | 47% | 0.044864
41632 | 5039 | J-10115 | J-24396 | CI | 100.5 | 363.11 | 363.11 | 51 | 0.0096591 | 12 | 0.11591 |  |  | 84% | 0.097364
36965 | 5663 | J-2568 | J-7542 | CI | 65.8 | 493.14 | 493.14 | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 92% | 0.073182
5289 | 6120 | J-3254 | J-3255 |  | 65.8 | -146.21 | 146.21 | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 29% | 0.0019773
68978 | 6121 | J-32592 | J-719 | CI | 65.8 | 121.98 | 121.98 | 462 | 0.0875 | 12 | 1.05 |  |  | 27% | 0.2835
49294 | 6385 | J-28115 | J-22117 | CI | 65.8 | -207.29 | 207.29 | 102 | 0.019318 | 12 | 0.23182 |  |  | 54% | 0.12518
49857 | 6896 | J-19622 | J-995 | CI | 65.8 | -615.69 | 615.69 | 108 | 0.020455 | 12 | 0.24545 |  |  | 29% | 0.071182
65869 | 7126 | J-20018 | J-25031 | CI | 65.8 | 411.7 | 411.7 | 318 | 0.060227 | 12 | 0.72273 |  |  | 18% | 0.13009
48276 | 7264 | J-1401 | J-27674 | CI | 65.8 | -439.66 | 439.66 | 94 | 0.017803 | 12 | 0.21364 |  |  | 65% | 0.13886
49585 | 7394 | J-205 | J-28115 | CI | 65.8 | -206.66 | 206.66 | 105 | 0.019886 | 12 | 0.23864 |  |  | 54% | 0.12886
69229 | 7783 | J-13950 | J-4915 | CI | 65.8 | 384.17 | 384.17 | 490 | 0.092803 | 12 | 1.1136 |  |  | 21% | 0.23386
7824 | 7853 | J-205 | J-4869 | CI | 65.8 | 218.95 | 218.95 | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 51% | 0.0057955
60111 | 7898 | J-18557 | J-31246 | CI | 65.8 | 556.12 | 556.12 | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 27% | 0.13193
27720 | 7916 | J-16879 | J-2857 | CI | 65.8 | 434.08 | 434.08 | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 52% | 0.024818
69625 | 8010 | J-19030 | J-23308 | CI | 65.8 | -146.63 | 146.63 | 521 | 0.098674 | 12 | 1.1841 |  |  | 51% | 0.60389
3948 | 8389 | J-2389 | J-2390 | DI | 65.8 | -311.81 | 311.81 | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 10% | 0.00068182
30774 | 9382 | J-18556 | J-18557 | CI | 65.8 | 556.95 | 556.95 | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 |  |  | 27% | 0.015341
4223 | 9527 | J-2567 | J-2568 | DI | 130 | -149.28 | 149.28 | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 93% | 0.0063409
31641 | 9548 | J-8286 | J-19030 | CI | 65.8 | -144.73 | 144.73 | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 52% | 0.030727
54359 | 9549 | J-8286 | J-18854 | DI | 65.8 | 434.54 | 434.54 | 152 | 0.028788 | 12 | 0.34545 |  |  | 52% | 0.17964
63605 | 9554 | J-25413 | J-6995 | CI | 65.8 | 154.25 | 154.25 | 264 | 0.05 | 12 | 0.6 |  |  | 49% | 0.294
45281 | 9696 | J-12300 | J-2406 | CI | 65.8 | -694.92 | 694.92 | 73 | 0.013826 | 12 | 0.16591 |  |  | 25% | 0.041477
4235 | 10839 | J-2575 | J-2576 | CI | 65.8 | 358.26 | 358.26 | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 47% | 0.0032045
3407 | 10874 | J-2060 | J-2061 | DI | 65.8 | -311.43 | 311.43 | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 10% | 0.00045455
25917 | 11159 | J-15849 | J-7004 | CI | 65.8 | -705.5 | 705.5 | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 8% | 0.0034545
10740 | 11269 | J-5494 | J-2390 | CI | 65.8 | -316.09 | 316.09 | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 56% | 0.0076364
61129 | 11559 | J-1220 | J-8209 | CI | 65.8 | 631.86 | 631.86 | 227 | 0.042992 | 12 | 0.51591 |  |  | 94% | 0.48495
57354 | 11830 | J-2406 | J-5746 | CI | 65.8 | -699.13 | 699.13 | 186 | 0.035227 | 12 | 0.42273 |  |  | 25% | 0.10568
63861 | 12303 | J-1179 | J-19325 | CI | 65.8 | -714.53 | 714.53 | 265 | 0.050189 | 12 | 0.60227 |  |  | 48% | 0.28909
32181 | 12304 | J-19325 | J-11287 | CI | 65.8 | -723.52 | 723.52 | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 48% | 0.029455
13500 | 12439 | J-8415 | J-8416 | CI | 65.8 | -440.84 | 440.84 | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 8% | 0.0014545
47407 | 12737 | J-249 | J-23145 | CI | 65.8 | 436.18 | 436.18 | 88 | 0.016667 | 12 | 0.2 |  |  | 70% | 0.14
53129 | 13163 | J-25343 | J-29593 | CI | 65.8 | 463.9 | 463.9 | 139 | 0.026326 | 12 | 0.31591 |  |  | 66% | 0.2085
68179 | 13565 | J-29593 | J-249 | CI | 65.8 | 439.18 | 439.18 | 414 | 0.078409 | 12 | 0.94091 |  |  | 70% | 0.65864
26996 | 13660 | J-15890 | J-16461 | CI | 65.8 | -473.93 | 473.93 | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 37% | 0.016818
62953 | 13896 | J-25071 | J-19621 | CI | 65.8 | -541.27 | 541.27 | 249 | 0.047159 | 12 | 0.56591 |  |  | 33% | 0.18675
33435 | 13958 | J-306 | J-5495 | CI | 65.8 | -315.71 | 315.71 | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 56% | 0.036909
38999 | 13994 | J-23022 | J-4258 | CI | 65.8 | -558.01 | 558.01 | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 |  |  | 90% | 0.081818
33718 | 15376 | J-20159 | J-11875 | CI | 65.8 | 659.16 | 659.16 | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 26% | 0.017727
12300 | 15420 | J-7677 | J-7652 |  | 100.5 | -354.65 | 354.65 | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 80% | 0.012727
15836 | 15724 | J-9827 | J-9828 | CI | 65.8 | 239.36 | 239.36 | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 47% | 0.010682
44890 | 15964 | J-26056 | J-7421 | CI | 65.8 | -442.51 | 442.51 | 70 | 0.013258 | 12 | 0.15909 |  |  | 8% | 0.012727
59847 | 16187 | J-12389 | J-9125 | CI | 65.8 | 446.67 | 446.67 | 212 | 0.040152 | 12 | 0.48182 |  |  | 15% | 0.072273
51882 | 16201 | J-20028 | J-15889 | CI | 65.8 | -529.14 | 529.14 | 126 | 0.023864 | 12 | 0.28636 |  |  | 33% | 0.0945
57446 | 16853 | J-20028 | J-12069 | CI | 65.8 | 564.49 | 564.49 | 187 | 0.035417 | 12 | 0.425 |  |  | 27% | 0.11475
39243 | 17840 | J-23145 | J-8114 | CI | 65.8 | 435.38 | 435.38 | 41 | 0.0077652 | 12 | 0.093182 |  |  | 70% | 0.065227
50422 | 18131 | J-10156 | J-28587 | CI | 65.8 | 604.63 | 604.63 | 112 | 0.021212 | 12 | 0.25455 |  |  | 86% | 0.21891
49568 | 18224 | J-28232 | J-13181 | CI | 65.8 | -603.11 | 603.11 | 105 | 0.019886 | 12 | 0.23864 |  |  | 18% | 0.042955
67898 | 18279 | J-15655 | J-33043 | CI | 65.8 | -362.39 | 362.39 | 399 | 0.075568 | 12 | 0.90682 |  |  | 18% | 0.16323
14987 | 18293 | J-5746 | J-9306 | DI | 65.8 | -699.72 | 699.72 | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 25% | 0.0056818
9112 | 18984 | J-5691 | J-5692 | DI | 130 | 721.73 | 721.73 | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 94% | 0.010682
18222 | 18986 | J-5692 | J-11255 | DI | 130 | 721.54 | 721.54 | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 94% | 0.036318
11206 | 19329 | J-7004 | J-7005 | CI | 65.8 | -705.69 | 705.69 | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 |  |  | 8% | 0.0010909
63470 | 19411 | J-15901 | J-32285 | CI | 65.8 | 1116.5 | 1116.5 | 258 | 0.048864 | 12 | 0.58636 |  |  | 6% | 0.035182
60978 | 19514 | J-13872 | J-8415 | CI | 65.8 | -440.65 | 440.65 | 225 | 0.042614 | 12 | 0.51136 |  |  | 8% | 0.040909
35291 | 19518 | J-2061 | J-2389 | DI | 65.8 | -311.62 | 311.62 | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 10% | 0.0077273
41286 | 20634 | J-13950 | J-24214 | CI | 65.8 | -405.14 | 405.14 | 49 | 0.0092803 | 12 | 0.11136 |  |  | 19% | 0.021159
56657 | 20876 | J-11995 | J-20159 | CI | 65.8 | 659.84 | 659.84 | 178 | 0.033712 | 12 | 0.40455 |  |  | 26% | 0.10518
3023 | 20893 | J-1809 | J-1810 | CI | 65.8 | 156.65 | 156.65 | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 |  |  | 48% | 0.0021818
25989 | 21460 | J-15889 | J-15890 | CI | 65.8 | -529.33 | 529.33 | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 33% | 0.01425
68720 | 21688 | J-33344 | J-18252 | CI | 65.8 | 315.94 | 315.94 | 446 | 0.08447 | 12 | 1.0136 |  |  | 97% | 0.98323
64529 | 22060 | J-16461 | J-3106 | CI | 65.8 | -474.19 | 474.19 | 280 | 0.05303 | 12 | 0.63636 |  |  | 37% | 0.23545
47904 | 22481 | J-8030 | J-14353 | CI | 65.8 | 444.42 | 444.42 | 91 | 0.017235 | 12 | 0.20682 |  |  | 15% | 0.031023
12258 | 23434 | J-7652 | J-7653 |  | 100.5 | -354.84 | 354.84 | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 80% | 0.012727
33452 | 24676 | J-15116 | J-20018 | CI | 65.8 | 394.98 | 394.98 | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 49% | 0.032295
8803 | 25119 | J-5494 | J-5495 | CI | 65.8 | 315.9 | 315.9 | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 56% | 0.0063636
32966 | 25153 | J-305 | J-2060 | CI | 65.8 | -63.99 | 63.99 | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 |  |  | 46% | 0.029273
63154 | 25282 | J-24214 | J-14312 | CI | 65.8 | -407.21 | 407.21 | 252 | 0.047727 | 12 | 0.57273 |  |  | 19% | 0.10882
18274 | 26190 | J-11287 | J-1831 | CI | 65.8 | -723.71 | 723.71 | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 48% | 0.014182
7681 | 26249 | J-4777 | J-2567 | DI | 130 | -149.09 | 149.09 | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 93% | 0.010568
13162 | 26523 | J-8209 | J-5691 | CI | 65.8 | 631.54 | 631.54 | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 94% | 0.017091
66768 | 27043 | J-33003 | J-12601 | CI | 65.8 | -727.82 | 727.82 | 349 | 0.066098 | 12 | 0.79318 |  |  | 47% | 0.3728
29883 | 27154 | J-4259 | J-18063 | CI | 65.8 | -529.23 | 529.23 | 24 | 0.0045455 | 12 | 0.054545 |  |  | 90% | 0.049091
33652 | 27556 | J-1831 | J-20124 | CI | 65.8 | -724.28 | 724.28 | 30 | 0.0056818 | 12 | 0.068182 |  |  | 48% | 0.032727
18374 | 28007 | J-11350 | J-11351 | CI | 65.8 | -594.8 | 594.8 | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 |  |  | 80% | 0.023636
14682 | 28298 | J-9125 | J-8030 | CI | 65.8 | 445 | 445 | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 |  |  | 15% | 0.0034091
35794 | 28866 | J-7421 | J-21288 | CI | 65.8 | -443.22 | 443.22 | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 |  |  | 8% | 0.006
13284 | 28894 | J-8285 | J-8286 | CI | 100.5 | 290.01 | 290.01 | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 52% | 0.0094545
68828 | 29146 | J-20124 | J-33003 | CI | 65.8 | -726.06 | 726.06 | 452 | 0.085606 | 12 | 1.0273 |  |  | 47% | 0.48282
43899 | 29175 | J-7541 | J-20338 | CI | 65.8 | 267.79 | 267.79 | 63 | 0.011932 | 12 | 0.14318 |  |  | 40% | 0.057273
60092 | 29291 | J-12689 | J-7942 | CI | 65.8 | 636.33 | 636.33 | 215 | 0.04072 | 12 | 0.48864 |  |  | 93% | 0.45443
43445 | 29335 | J-25342 | J-25343 | CI | 65.8 | 464.12 | 464.12 | 62 | 0.011742 | 12 | 0.14091 |  |  | 66% | 0.093
32031 | 29376 | J-19247 | J-15655 | CI | 65.8 | -388.69 | 388.69 | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 19% | 0.011659
66927 | 29377 | J-33043 | J-14353 | CI | 65.8 | -366.79 | 366.79 | 356 | 0.067424 | 12 | 0.80909 |  |  | 18% | 0.14564
68608 | 30075 | J-18063 | J-10503 | CI | 65.8 | -529.91 | 529.91 | 439 | 0.083144 | 12 | 0.99773 |  |  | 89% | 0.88798
59068 | 30189 | J-21594 | J-11995 | CI | 65.8 | 499.73 | 499.73 | 210 | 0.039773 | 12 | 0.47727 |  |  | 22% | 0.105
731 | 30232 | J-305 | J-306 | CI | 140 | 63.8 | 63.8 | 1 | 0.00018939 | 12 | 0.0022727 |  |  | 47% | 0.0010682
13004 | 30359 | J-8114 | J-8115 | CI | 65.8 | 318.23 | 318.23 | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 96% | 0.017455
68686 | 30579 | J-28587 | J-21674 | CI | 65.8 | 603.45 | 603.45 | 443 | 0.083902 | 12 | 1.0068 |  |  | 87% | 0.87593
68501 | 30922 | J-11993 | J-21593 | CI | 65.8 | 546.73 | 546.73 | 432 | 0.081818 | 12 | 0.98182 |  |  | 20% | 0.19636
27520 | 31687 | J-7005 | J-13872 | CI | 65.8 | -705.88 | 705.88 | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 |  |  | 8% | 0.0036364
36517 | 31902 | J-21674 | J-21675 | CI | 65.8 | 599.25 | 599.25 | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 |  |  | 87% | 0.069205
51399 | 32273 | J-12999 | J-9827 | CI | 65.8 | 240.42 | 240.42 | 121 | 0.022917 | 12 | 0.275 |  |  | 46% | 0.1265
46632 | 32433 | J-26902 | J-25342 | CI | 65.8 | 474.12 | 474.12 | 82 | 0.01553 | 12 | 0.18636 |  |  | 65% | 0.12114
20554 | 32615 | J-7542 | J-12689 | CI | 65.8 | 636.6 | 636.6 | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 93% | 0.029591
1356 | 33771 | J-718 | J-719 |  | 65.8 | -159.11 | 159.11 | 1 | 0.00018939 | 12 | 0.0022727 |  |  | 27% | 0.00061364
19924 | 33951 | J-12299 | J-12300 | CI | 65.8 | -616.26 | 616.26 | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 |  |  | 29% | 0.0092273
69401 | 34490 | J-33288 | J-32507 | CI | 65.8 | 357.33 | 357.33 | 499 | 0.094508 | 12 | 1.1341 |  |  | 86% | 0.97532
63048 | 34496 | J-14312 | J-26156 | CI | 65.8 | -386.3 | 386.3 | 250 | 0.047348 | 12 | 0.56818 |  |  | 19% | 0.10795
53251 | 34587 | J-8416 | J-26056 | CI | 65.8 | -441.76 | 441.76 | 140 | 0.026515 | 12 | 0.31818 |  |  | 8% | 0.025455
65870 | 34620 | J-995 | J-12299 | CI | 65.8 | -616.07 | 616.07 | 318 | 0.060227 | 12 | 0.72273 |  |  | 29% | 0.20959
54085 | 35434 | J-2390 | J-25071 | CI | 65.8 | -628.09 | 628.09 | 150 | 0.028409 | 12 | 0.34091 |  |  | 28% | 0.095455
24639 | 35515 | J-3232 | J-15116 | CI | 65.8 | 395.17 | 395.17 | 17 | 0.0032197 | 12 | 0.038636 |  |  | 49% | 0.018932
61540 | 35670 | J-2857 | J-31762 | CI | 65.8 | 478.68 | 478.68 | 232 | 0.043939 | 12 | 0.52727 |  |  | 64% | 0.33745
6874 | 36018 | J-4258 | J-4259 | CI | 65.8 | -561.42 | 561.42 | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 90% | 0.0081818
21370 | 36482 | J-13181 | J-13182 | CI | 65.8 | -603.3 | 603.3 | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 |  |  | 18% | 0.0061364
67053 | 36485 | J-19913 | J-28232 | CI | 65.8 | -601.18 | 601.18 | 361 | 0.068371 | 12 | 0.82045 |  |  | 18% | 0.14768
43226 | 36538 | J-12069 | J-18556 | CI | 65.8 | 561.18 | 561.18 | 59 | 0.011174 | 12 | 0.13409 |  |  | 27% | 0.036205
7899 | 37184 | J-4915 | J-4916 | CI | 65.8 | 383.98 | 383.98 | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 |  |  | 21% | 0.0023864
58296 | 37484 | J-13772 | J-23022 | CI | 65.8 | -557.82 | 557.82 | 196 | 0.037121 | 12 | 0.44545 |  |  | 90% | 0.40091
25223 | 37517 | J-5691 | J-9034 | CI | 65.8 | -90.38 | 90.38 | 18 | 0.0034091 | 12 | 0.040909 |  |  | 94% | 0.038455
28181 | 37519 | J-7677 | J-1401 | CI | 65.8 | -240.57 | 240.57 | 21 | 0.0039773 | 12 | 0.047727 |  |  | 79% | 0.037705
63344 | 37726 | J-3106 | J-19063 | CI | 65.8 | -533.75 | 533.75 | 254 | 0.048106 | 12 | 0.57727 |  |  | 32% | 0.18473
43584 | 37793 | J-11351 | J-7677 | CI | 65.8 | -594.99 | 594.99 | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 80% | 0.11091
51584 | 37794 | J-27674 | J-1589 | CI | 65.8 | -441.42 | 441.42 | 123 | 0.023295 | 12 | 0.27955 |  |  | 64% | 0.17891
61219 | 38283 | J-22117 | J-19412 | CI | 65.8 | -169.34 | 169.34 | 229 | 0.043371 | 12 | 0.52045 |  |  | 39% | 0.20298
29239 | 38371 | J-3248 | J-17705 | CI | 65.8 | 463.17 | 463.17 | 23 | 0.0043561 | 12 | 0.052273 |  |  | 14% | 0.0073182
13700 | 38620 | J-2576 | J-7887 | CI | 65.8 | 358.07 | 358.07 | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 47% | 0.0096136
33666 | 39327 | J-3255 | J-718 |  | 65.8 | -148.54 | 148.54 | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 28% | 0.021636
32720 | 40151 | J-19621 | J-19622 | CI | 65.8 | -614.06 | 614.06 | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 |  |  | 29% | 0.018455
39571 | 40643 | J-23308 | J-13640 | CI | 65.8 | -148.29 | 148.29 | 42 | 0.0079545 | 12 | 0.095455 |  |  | 50% | 0.047727
22157 | 40909 | J-6995 | J-13640 | CI | 65.8 | 148.48 | 148.48 | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 |  |  | 50% | 0.017045
36364 | 40948 | J-21593 | J-21594 | CI | 65.8 | 541.22 | 541.22 | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 |  |  | 20% | 0.015455
55158 | 41101 | J-25357 | J-1220 | CI | 65.8 | 633.36 | 633.36 | 161 | 0.030492 | 12 | 0.36591 |  |  | 94% | 0.34395
58763 | 41175 | J-31246 | J-15210 | CI | 65.8 | 549.53 | 549.53 | 200 | 0.037879 | 12 | 0.45455 |  |  | 28% | 0.12727
68340 | 41240 | J-24396 | J-33288 | CI | 65.8 | 361.66 | 361.66 | 422 | 0.079924 | 12 | 0.95909 |  |  | 85% | 0.81523
48174 | 41336 | J-23837 | J-7541 | CI | 65.8 | 218.53 | 218.53 | 94 | 0.017803 | 12 | 0.21364 |  |  | 51% | 0.10895
56209 | 41337 | J-20338 | J-12999 | CI | 65.8 | 280.81 | 280.81 | 173 | 0.032765 | 12 | 0.39318 |  |  | 40% | 0.15727
34884 | 41587 | J-20798 | J-20799 | CI | 65.8 | -651.84 | 651.84 | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 |  |  | 91% | 0.066182
12639 | 41673 | J-306 | J-7887 | CI | 65.8 | 379.31 | 379.31 | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 |  |  | 47% | 0.0085455
31699 | 42077 | J-19063 | J-11875 | CI | 65.8 | -534.9 | 534.9 | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 32% | 0.018909
69003 | 42546 | J-25032 | J-13568 | CI | 65.8 | 393.77 | 393.77 | 475 | 0.089962 | 12 | 1.0795 |  |  | 19% | 0.20511
33255 | 42783 | J-11993 | J-19913 | CI | 65.8 | -598.59 | 598.59 | 29 | 0.0054924 | 12 | 0.065909 |  |  | 18% | 0.011864
64406 | 42812 | J-32505 | J-12389 | CI | 65.8 | 452.13 | 452.13 | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 |  |  | 15% | 0.094091
40566 | 42840 | J-4869 | J-23837 | CI | 65.8 | 218.76 | 218.76 | 46 | 0.0087121 | 12 | 0.10455 |  |  | 51% | 0.053318
43585 | 43005 | J-1810 | J-25413 | CI | 65.8 | 155.94 | 155.94 | 61 | 0.011553 | 12 | 0.13864 |  |  | 48% | 0.066545
66180 | 43536 | J-32285 | J-26077 | CI | 65.8 | 1116.03 | 1116.03 | 329 | 0.062311 | 12 | 0.74773 |  |  | 6% | 0.044864
26008 | 43614 | J-15900 | J-15901 | CI | 100.5 | 1116.69 | 1116.69 | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 |  |  | 6% | 0.0025909
64774 | 43619 | J-13919 | J-32592 | CI | 65.8 | 138.47 | 138.47 | 285 | 0.053977 | 12 | 0.64773 |  |  | 23% | 0.14898
6470 | 44075 | J-4006 | J-2575 | CI | 65.8 | 598.87 | 598.87 | 4 | 0.00075758 | 12 | 0.0090909 |  |  | 87% | 0.0079091
38374 | 44077 | J-21675 | J-4006 | CI | 65.8 | 599.06 | 599.06 | 39 | 0.0073864 | 12 | 0.088636 |  |  | 87% | 0.077114
31317 | 345931 | J-18854 | J-16879 | DI | 65.8 | 434.27 | 434.27 | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 |  |  | 52% | 0.030727
68049 | 800 | J-18412 | J-25876 | AC | 140 | 62.27 | 62.27 | 563 | 0.10663 | 8 | 0.85303 |  |  | 73% | 0.62271
8936 | 804 | J-5580 | J-5581 | AC | 140 | -61.16 | 61.16 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 86% | 0.0065152
68059 | 860 | J-33231 | J-26743 | CI | 100.5 | 438.11 | 438.11 | 410 | 0.077652 | 8 | 0.62121 |  |  | 18% | 0.11182
29944 | 1291 | J-18095 | J-6526 | CI | 100.5 | -224.13 | 224.13 | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 16% | 0.0058182
1481 | 1383 | J-801 | J-802 | AC | 140 | -64.64 | 64.64 | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 82% | 0.0024848
15747 | 1754 | J-9771 | J-3626 | AC | 140 | 59.69 | 59.69 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 88% | 0.013333
50739 | 1888 | J-24618 | J-4625 | AC | 140 | 108.43 | 108.43 | 115 | 0.02178 | 8 | 0.17424 |  |  | 84% | 0.14636
12965 | 2220 | J-7591 | J-137 | AC | 140 | -85.89 | 85.89 | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 80% | 0.009697
70356 | 2377 | J-24685 | J-4952 | CI | 100.5 | -254.75 | 254.75 | 651 | 0.1233 | 8 | 0.98636 |  |  | 16% | 0.15782
21972 | 2414 | J-5888 | J-2924 | AC | 140 | 176.46 | 176.46 | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 44% | 0.01
68230 | 2992 | J-6236 | J-23874 | AC | 140 | 131.09 | 131.09 | 417 | 0.078977 | 8 | 0.63182 |  |  | 27% | 0.17059
46295 | 3116 | J-26743 | J-26744 | CI | 100.5 | 436.11 | 436.11 | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 18% | 0.021818
29211 | 3286 | J-1680 | J-17690 | AC | 140 | 196.85 | 196.85 | 23 | 0.0043561 | 8 | 0.034848 |  |  | 40% | 0.013939
28787 | 3386 | J-17461 | J-17462 | CI | 100.5 | -153.15 | 153.15 | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 43% | 0.014333
61553 | 3421 | J-1927 | J-10192 | AC | 140 | 179.39 | 179.39 | 232 | 0.043939 | 8 | 0.35152 |  |  | 44% | 0.15467
14905 | 3441 | J-9257 | J-9258 | CI | 100.5 | -252.12 | 252.12 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 14% | 0.0021212
62575 | 3563 | J-20349 | J-32088 | CI | 140 | -229.05 | 229.05 | 250 | 0.047348 | 8 | 0.37879 |  |  | 16% | 0.060606
57753 | 3879 | J-400 | J-24397 | AC | 140 | 185.64 | 185.64 | 190 | 0.035985 | 8 | 0.28788 |  |  | 65% | 0.18712
47103 | 3989 | J-27129 | J-1209 | AC | 140 | 195.51 | 195.51 | 86 | 0.016288 | 8 | 0.1303 |  |  | 40% | 0.052121
5759 | 4159 | J-3553 | J-726 | AC | 140 | -236.2 | 236.2 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 32% | 0.0019394
38390 | 4177 | J-7238 | J-12614 | AC | 140 | -131.5 | 131.5 | 39 | 0.0073864 | 8 | 0.059091 |  |  | 72% | 0.042545
52840 | 4490 | J-209 | J-1829 | AC | 100.5 | 118.56 | 118.56 | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 77% | 0.1575
4368 | 4566 | J-2660 | J-2661 | CI | 100.5 | 361.13 | 361.13 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 23% | 0.0010455
30524 | 4581 | J-1673 | J-18412 | DI | 140 | 63.33 | 63.33 | 25 | 0.0047348 | 8 | 0.037879 |  |  | 72% | 0.027273
14663 | 4668 | J-5580 | J-9114 | AC | 140 | 60.97 | 60.97 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 87% | 0.013182
46365 | 4829 | J-11217 | J-26779 | CI | 100.5 | -177.13 | 177.13 | 81 | 0.015341 | 8 | 0.12273 |  |  | 42% | 0.051545
70244 | 4887 | J-28848 | J-33267 | DI | 130 | -70.81 | 70.81 | 614 | 0.11629 | 8 | 0.9303 |  |  | 64% | 0.59539
68225 | 4888 | J-33267 | J-8125 | AC | 140 | -75.38 | 75.38 | 418 | 0.079167 | 8 | 0.63333 |  |  | 60% | 0.38
62934 | 5002 | J-6989 | J-2588 | CI | 100.5 | 427.47 | 427.47 | 249 | 0.047159 | 8 | 0.37727 |  |  | 18% | 0.067909
67911 | 5003 | J-26744 | J-6989 | CI | 100.5 | 433.3 | 433.3 | 400 | 0.075758 | 8 | 0.60606 |  |  | 18% | 0.10909
13022 | 5153 | J-8125 | J-8126 | AC | 130 | -76.8 | 76.8 | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 59% | 0.0071515
61060 | 5158 | J-10327 | J-2660 | CI | 100.5 | 361.37 | 361.37 | 226 | 0.042803 | 8 | 0.34242 |  |  | 23% | 0.078758
3907 | 5667 | J-2362 | J-2363 | AC | 140 | 95.4 | 95.4 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 41% | 0.0018636
61707 | 5785 | J-10114 | J-7609 | CI | 100.5 | -50.73 | 50.73 | 234 | 0.044318 | 8 | 0.35455 |  |  | 85% | 0.30136
2466 | 5834 | J-1447 | J-1448 | CI | 140 | 229.43 | 229.43 | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 16% | 0.00048485
7526 | 6034 | J-4677 | J-4678 | CI | 100.5 | -441.24 | 441.24 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 18% | 0.0010909
32510 | 6146 | J-19508 | J-2747 | CI | 100.5 | -272.06 | 272.06 | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 15% | 0.0061364
53491 | 6742 | J-656 | J-20280 | CI | 100.5 | 204.71 | 204.71 | 143 | 0.027083 | 8 | 0.21667 |  |  | 17% | 0.036833
42180 | 6780 | J-24684 | J-24685 | CI | 100.5 | -240.58 | 240.58 | 54 | 0.010227 | 8 | 0.081818 |  |  | 17.42% | 0.01425
2814 | 7209 | J-1672 | J-1673 | DI | 140 | 66.61 | 66.61 | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 68% | 0.0020606
43573 | 7928 | J-4953 | J-25407 | CI | 100.5 | -270.14 | 270.14 | 61 | 0.011553 | 8 | 0.092424 |  |  | 16% | 0.014788
48037 | 7963 | J-19825 | J-809 | AC | 140 | -203.91 | 203.91 | 93 | 0.017614 | 8 | 0.14091 |  |  | 70% | 0.098636
52111 | 7964 | J-25082 | J-15345 | DI | 130 | 47.01 | 47.01 | 130 | 0.024621 | 8 | 0.19697 |  |  | 21% | 0.041364
50359 | 8001 | J-167 | J-191 | AC | 140 | -135.28 | 135.28 | 112 | 0.021212 | 8 | 0.1697 |  |  | 70% | 0.11879
49399 | 8193 | J-5000 | J-8204 | AC | 140 | 198.34 | 198.34 | 104 | 0.019697 | 8 | 0.15758 |  |  | 18% | 0.028364
65073 | 8363 | J-26722 | J-4678 | CI | 100.5 | 441.82 | 441.82 | 294 | 0.055682 | 8 | 0.44545 |  |  | 18% | 0.080182
40163 | 8551 | J-4110 | J-23617 | AC | 140 | -113.66 | 113.66 | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 32% | 0.021818
13090 | 8697 | J-8166 | J-8167 | AC | 140 | -211.04 | 211.04 | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 17% | 0.0020606
32189 | 8737 | J-19329 | J-7354 | CI | 100.5 | 239.9 | 239.9 | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 17% | 0.0072121
874 | 8809 | J-399 | J-400 | AC | 140 | 186.11 | 186.11 | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 65% | 0.00098485
63737 | 8943 | J-25407 | J-31524 | CI | 100.5 | -270.33 | 270.33 | 263 | 0.049811 | 8 | 0.39848 |  |  | 15% | 0.059773
59320 | 9293 | J-5729 | J-10155 | AC | 140 | 252.22 | 252.22 | 207 | 0.039205 | 8 | 0.31364 |  |  | 86% | 0.26973
67515 | 9468 | J-399 | J-25598 | CI | 100.5 | -365.46 | 365.46 | 381 | 0.072159 | 8 | 0.57727 |  |  | 20% | 0.11545
44904 | 9685 | J-10968 | J-26062 | AC | 140 | 178.55 | 178.55 | 70 | 0.013258 | 8 | 0.10606 |  |  | 68% | 0.072121
59530 | 9701 | J-26989 | J-810 | AC | 140 | 205.39 | 205.39 | 208 | 0.039394 | 8 | 0.31515 |  |  | 69% | 0.21745
70308 | 9737 | J-25877 | J-7040 | AC | 140 | 56.31 | 56.31 | 631 | 0.11951 | 8 | 0.95606 |  |  | 81% | 0.77441
51436 | 10074 | J-28985 | J-20298 | CI | 100.5 | -386.4 | 386.4 | 123 | 0.023295 | 8 | 0.18636 |  |  | 26% | 0.048455
46037 | 10200 | J-26062 | J-26620 | AC | 140 | 177.6 | 177.6 | 78 | 0.014773 | 8 | 0.11818 |  |  | 68% | 0.080364
3700 | 10230 | J-2227 | J-2228 | CI | 100.5 | -286.23 | 286.23 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 25% | 0.0011364
3896 | 10231 | J-2355 | J-2227 | CI | 100.5 | -286.04 | 286.04 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 25% | 0.0011364
33096 | 10555 | J-3890 | J-19825 | AC | 140 | -203.72 | 203.72 | 28 | 0.005303 | 8 | 0.042424 |  |  | 70% | 0.029697
44288 | 10777 | J-25767 | J-25766 | AC | 140 | -131.73 | 131.73 | 125 | 0.023674 | 8 | 0.18939 |  |  | 59% | 0.11174
16388 | 11985 | J-10155 | J-10156 | CI | 140 | 252.03 | 252.03 | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 86% | 0.014333
4500 | 12028 | J-2747 | J-2748 | CI | 100.5 | -272.25 | 272.25 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 29% | 0.0013182
39785 | 12029 | J-17097 | J-23420 | CI | 100.5 | 295.88 | 295.88 | 44 | 0.0083333 | 8 | 0.066667 |  |  | 14% | 0.0093333
34241 | 12618 | J-2735 | J-10327 | CI | 100.5 | 437.1 | 437.1 | 31 | 0.0058712 | 8 | 0.04697 |  |  | 19% | 0.0089242
32337 | 12946 | J-19412 | J-17461 | CI | 65.8 | -152.96 | 152.96 | 27 | 0.0051136 | 8 | 0.040909 |  |  | 43% | 0.017591
44704 | 13364 | J-25767 | J-5888 | AC | 140 | 131.35 | 131.35 | 69 | 0.013068 | 8 | 0.10455 |  |  | 59% | 0.061682
11264 | 13457 | J-7040 | J-7041 | AC | 140 | 55.46 | 55.46 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 82% | 0.008697
14761 | 13531 | J-9171 | J-3890 | AC | 140 | -136.38 | 136.38 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 67% | 0.010152
52026 | 13631 | J-27525 | J-29200 | AC | 140 | 157.19 | 157.19 | 127 | 0.024053 | 8 | 0.19242 |  |  | 50% | 0.096212
56275 | 13677 | J-26779 | J-399 | CI | 100.5 | -177.59 | 177.59 | 174 | 0.032955 | 8 | 0.26364 |  |  | 42% | 0.11073
68963 | 13756 | J-3444 | J-6261 | AC | 140 | 147.09 | 147.09 | 461 | 0.087311 | 8 | 0.69848 |  |  | 81% | 0.56577
43949 | 13886 | J-25598 | J-8577 | CI | 100.5 | -366.93 | 366.93 | 64 | 0.012121 | 8 | 0.09697 |  |  | 20% | 0.019394
51273 | 13990 | J-10598 | J-1674 | CI | 100.5 | 243.92 | 243.92 | 120 | 0.022727 | 8 | 0.18182 |  |  | 35% | 0.063636
7485 | 14148 | J-4650 | J-4651 |  | 34.5 | 283.82 | 283.82 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 4.3% | 0.00026061
34996 | 14259 | J-3051 | J-20856 | AC | 140 | 133.96 | 133.96 | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 58% | 0.028121
13154 | 14301 | J-8204 | J-8167 | AC | 140 | 198.15 | 198.15 | 8 | 0.0015152 | 8 | 0.012121 |  |  | 18% | 0.0021818
18159 | 14649 | J-11216 | J-11217 | CI | 100.5 | -141.16 | 141.16 | 13 | 0.0024621 | 8 | 0.019697 |  |  | 53% | 0.010439
12176 | 15144 | J-1672 | J-7602 | DI | 130 | -67.43 | 67.43 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 68% | 0.0072121
46240 | 15841 | J-26620 | J-7033 | AC | 140 | 177.35 | 177.35 | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 68% | 0.082424
58477 | 16497 | J-21266 | J-11838 | CI | 100.5 | -368.94 | 368.94 | 198 | 0.0375 | 8 | 0.3 |  |  | 16% | 0.048
12155 | 16818 | J-7590 | J-7591 | AC | 140 | -85.7 | 85.7 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 80% | 0.0084848
59939 | 16841 | J-31524 | J-19508 | CI | 100.5 | -271.66 | 271.66 | 213 | 0.040341 | 8 | 0.32273 |  |  | 15% | 0.048409
38671 | 17353 | J-22846 | J-22847 | AC | 140 | 69.39 | 69.39 | 40 | 0.0075758 | 8 | 0.060606 |  |  | 57% | 0.034545
19200 | 17807 | J-2588 | J-10643 | CI | 100.5 | 406.01 | 406.01 | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 19% | 0.0040303
36763 | 17890 | J-7723 | J-10967 | DI | 130 | 179.03 | 179.03 | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 67% | 0.03553
40295 | 17998 | J-10192 | J-3051 | AC | 140 | 150.67 | 150.67 | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 52% | 0.035455
67312 | 18251 | J-32541 | J-801 | AC | 140 | -64.21 | 64.21 | 371 | 0.070265 | 8 | 0.56212 |  |  | 82% | 0.46094
49565 | 18746 | J-26884 | J-11216 | CI | 100.5 | -139.81 | 139.81 | 105 | 0.019886 | 8 | 0.15909 |  |  | 53% | 0.084318
6637 | 19105 | J-726 | J-4110 | AC | 140 | -113.47 | 113.47 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 32% | 0.0019394
63411 | 19128 | J-210 | J-21752 | AC | 140 | 49.52 | 49.52 | 256 | 0.048485 | 8 | 0.38788 |  |  | 20% | 0.077576
53267 | 19351 | J-6638 | J-8166 | AC | 140 | -210.85 | 210.85 | 142 | 0.026894 | 8 | 0.21515 |  |  | 17% | 0.036576
49311 | 19789 | J-16452 | J-24807 | CI | 100.5 | -209.66 | 209.66 | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 17% | 0.026273
46251 | 20040 | J-22089 | J-26722 | CI | 100.5 | 443.33 | 443.33 | 80 | 0.015152 | 8 | 0.12121 |  |  | 18% | 0.021818
61890 | 20125 | J-27311 | J-4624 | AC | 140 | -189.16 | 189.16 | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 84% | 0.30164
12002 | 20901 | J-7496 | J-6428 | AC | 140 | -96.36 | 96.36 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 41% | 0.0043485
26185 | 20955 | J-11996 | J-15995 | CI | 100.5 | -204.1 | 204.1 | 19 | 0.0035985 | 8 | 0.028788 |  |  | 22% | 0.0063333
53562 | 20989 | J-1674 | J-5717 | CI | 100.5 | 239.98 | 239.98 | 144 | 0.027273 | 8 | 0.21818 |  |  | 35% | 0.076364
64571 | 21179 | J-5581 | J-32541 | AC | 140 | -61.68 | 61.68 | 291 | 0.055114 | 8 | 0.44091 |  |  | 86% | 0.37918
27036 | 21327 | J-16485 | J-13182 | CI | 100.5 | 993.1 | 993.1 | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 16% | 0.0048485
46815 | 21452 | J-6518 | J-26989 | AC | 140 | 206.87 | 206.87 | 84 | 0.015909 | 8 | 0.12727 |  |  | 69% | 0.087818
13771 | 21459 | J-8577 | J-8578 | CI | 100.5 | -367.12 | 367.12 | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 20% | 0.0027273
63536 | 21679 | J-10643 | J-2735 | CI | 100.5 | 401.29 | 401.29 | 258 | 0.048864 | 8 | 0.39091 |  |  | 19% | 0.074273
43101 | 21803 | J-2661 | J-237 | CI | 100.5 | 353.13 | 353.13 | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 24% | 0.021455
24881 | 23276 | J-15254 | J-15255 | CI | 100.5 | -215.89 | 215.89 | 17 | 0.0032197 | 8 | 0.025758 |  |  | 17% | 0.0043788
67220 | 23757 | J-9280 | J-27342 | CI | 100.5 | 251.51 | 251.51 | 368 | 0.069697 | 8 | 0.55758 |  |  | 14% | 0.078061
42113 | 23895 | J-24648 | J-10706 | CI | 100.5 | -211.19 | 211.19 | 53 | 0.010038 | 8 | 0.080303 |  |  | 17% | 0.013652
23311 | 24325 | J-4624 | J-14327 | AC | 140 | -81.39 | 81.39 | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 84% | 0.020364
42460 | 24410 | J-20961 | J-22150 | CI | 100.5 | -426.94 | 426.94 | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 13% | 0.010833
35751 | 24411 | J-3570 | J-21266 | CI | 100.5 | -425.96 | 425.96 | 33 | 0.00625 | 8 | 0.05 |  |  | 17% | 0.0085
7957 | 24484 | J-4952 | J-4953 | CI | 100.5 | -254.94 | 254.94 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 16% | 0.0012121
15681 | 24506 | J-9730 | J-9731 | CI | 100.5 | -227.97 | 227.97 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 16% | 0.0024242
44802 | 24690 | J-259 | J-9171 | AC | 140 | -136.19 | 136.19 | 70 | 0.013258 | 8 | 0.10606 |  |  | 67% | 0.071061
56132 | 24783 | J-17690 | J-27129 | AC | 140 | 196.35 | 196.35 | 172 | 0.032576 | 8 | 0.26061 |  |  | 40% | 0.10424
12189 | 24791 | J-7609 | J-7610 | CI | 100.5 | -133.33 | 133.33 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 56% | 0.0059394
9985 | 24843 | J-6163 | J-6236 | AC | 140 | 138.68 | 138.68 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 26% | 0.0023636
479 | 24896 | J-137 | J-138 | AC | 140 | -46.11 | 46.11 | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 21% | 0.00031818
33938 | 25141 | J-20280 | J-20281 | CI | 100.5 | 204.37 | 204.37 | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 17% | 0.0077273
68759 | 25289 | J-17119 | J-10597 | CI | 100.5 | 245.79 | 245.79 | 448 | 0.084848 | 8 | 0.67879 |  |  | 34% | 0.23079
67983 | 25514 | J-1448 | J-32088 | CI | 140 | 229.24 | 229.24 | 414 | 0.078409 | 8 | 0.62727 |  |  | 16% | 0.10036
54520 | 25799 | J-2228 | J-26185 | CI | 100.5 | -289.04 | 289.04 | 154 | 0.029167 | 8 | 0.23333 |  |  | 24% | 0.056
9173 | 25950 | J-5729 | J-5730 | AC | 140 | -187.45 | 187.45 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 85% | 0.0064394
51055 | 26701 | J-7602 | J-28848 | DI | 130 | -67.63 | 67.63 | 118 | 0.022348 | 8 | 0.17879 |  |  | 67% | 0.11979
42947 | 26958 | J-21753 | J-25082 | AC | 130 | 47.2 | 47.2 | 58 | 0.010985 | 8 | 0.087879 |  |  | 21% | 0.018455
51876 | 27016 | J-11838 | J-22046 | CI | 100.5 | -415.57 | 415.57 | 126 | 0.023864 | 8 | 0.19091 |  |  | 15% | 0.028636
16321 | 27184 | J-10114 | J-10115 | CI | 100.5 | 49.57 | 49.57 | 11 | 0.0020833 | 8 | 0.016667 |  |  | 87% | 0.0145
48907 | 27665 | J-14327 | J-27941 | AC | 140 | -82 | 82 | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 84% | 0.12982
51462 | 27666 | J-27941 | J-28954 | AC | 140 | -83.01 | 83.01 | 122 | 0.023106 | 8 | 0.18485 |  |  | 83% | 0.15342
51348 | 27667 | J-28954 | J-28150 | AC | 140 | -84.27 | 84.27 | 121 | 0.022917 | 8 | 0.18333 |  |  | 82% | 0.15033
50146 | 27751 | J-28124 | J-18095 | CI | 100.5 | -223.11 | 223.11 | 110 | 0.020833 | 8 | 0.16667 |  |  | 16% | 0.026667
56372 | 27862 | J-29200 | J-3231 | DI | 130 | 156.53 | 156.53 | 183 | 0.034659 | 8 | 0.27727 |  |  | 50% | 0.13864
7630 | 28100 | J-1809 | J-4745 | AC | 140 | -235.82 | 235.82 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 32% | 0.0024242
54196 | 28423 | J-7496 | J-2362 | AC | 140 | 96.07 | 96.07 | 151 | 0.028598 | 8 | 0.22879 |  |  | 41% | 0.093803
40280 | 28674 | J-23420 | J-23682 | CI | 100.5 | 295.69 | 295.69 | 45 | 0.0085227 | 8 | 0.068182 |  |  | 14% | 0.0095455
40459 | 29007 | J-9034 | J-16798 | CI | 100.5 | -231.62 | 231.62 | 46 | 0.0087121 | 8 | 0.069697 |  |  | 37% | 0.025788
54930 | 29244 | J-12615 | J-167 | AC | 140 | -132.33 | 132.33 | 158 | 0.029924 | 8 | 0.23939 |  |  | 71% | 0.16997
61410 | 29471 | J-12255 | J-17097 | CI | 100.5 | 288.58 | 288.58 | 234 | 0.044318 | 8 | 0.35455 |  |  | 15% | 0.053182
51312 | 29962 | J-4999 | J-24228 | CI | 100.5 | -352.17 | 352.17 | 121 | 0.022917 | 8 | 0.18333 |  |  | 29% | 0.053167
64474 | 30023 | J-16403 | J-23682 | CI | 100.5 | -294.77 | 294.77 | 279 | 0.052841 | 8 | 0.42273 |  |  | 14% | 0.059182
1493 | 30241 | J-809 | J-810 | AC | 140 | -204.61 | 204.61 | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 69% | 0.0020909
16895 | 30279 | J-656 | J-10453 | CI | 100.5 | -209.02 | 209.02 | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 17% | 0.0030909
42412 | 30280 | J-24807 | J-24648 | CI | 100.5 | -210.6 | 210.6 | 55 | 0.010417 | 8 | 0.083333 |  |  | 17% | 0.014167
10624 | 30455 | J-6638 | J-6162 | AC | 140 | 210.66 | 210.66 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 17% | 0.0015455
57005 | 30602 | J-17462 | J-4999 | CI | 100.5 | -153.34 | 153.34 | 182 | 0.03447 | 8 | 0.27576 |  |  | 43% | 0.11858
49312 | 30844 | J-10713 | J-28124 | CI | 100.5 | -221.97 | 221.97 | 102 | 0.019318 | 8 | 0.15455 |  |  | 16% | 0.024727
20361 | 30900 | J-2748 | J-12570 | CI | 100.5 | -287.94 | 287.94 | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 15% | 0.0031818
69510 | 30993 | J-5958 | J-22846 | AC | 140 | 71.13 | 71.13 | 511 | 0.09678 | 8 | 0.77424 |  |  | 55% | 0.42583
22819 | 31181 | J-14031 | J-9022 | CI | 140 | -134.3 | 134.3 | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 56% | 0.013576
20433 | 31756 | J-12614 | J-12615 | AC | 140 | -131.69 | 131.69 | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 72% | 0.015273
27576 | 32028 | J-16798 | J-16799 | CI | 100.5 | -231.81 | 231.81 | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 37% | 0.011773
46593 | 32432 | J-9022 | J-26884 | CI | 100.5 | -139.38 | 139.38 | 82 | 0.01553 | 8 | 0.12424 |  |  | 53% | 0.065848
69092 | 32619 | J-33231 | J-4677 | CI | 100.5 | -438.74 | 438.74 | 474 | 0.089773 | 8 | 0.71818 |  |  | 18% | 0.12927
43454 | 33172 | J-25346 | J-7590 | AC | 140 | -85.51 | 85.51 | 60 | 0.011364 | 8 | 0.090909 |  |  | 80% | 0.072727
42982 | 33840 | J-20298 | J-2355 | CI | 100.5 | -265.79 | 265.79 | 59 | 0.011174 | 8 | 0.089394 |  |  | 26% | 0.023242
47568 | 34197 | J-27342 | J-23056 | CI | 100.5 | 247.9 | 247.9 | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 14% | 0.018879
5254 | 34374 | J-3231 | J-3232 | DI | 130 | 156.34 | 156.34 | 3 | 0.00056818 | 8 | 0.0045455 |  |  | 50% | 0.0022727
17133 | 34613 | J-10597 | J-10598 | CI | 100.5 | 244.48 | 244.48 | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 35% | 0.0063636
47502 | 34752 | J-8716 | J-27311 | AC | 140 | -187.83 | 187.83 | 89 | 0.016856 | 8 | 0.13485 |  |  | 85% | 0.11462
60003 | 35353 | J-4745 | J-3553 | AC | 140 | -236.01 | 236.01 | 214 | 0.04053 | 8 | 0.32424 |  |  | 32% | 0.10376
48785 | 35404 | J-22046 | J-16268 | CI | 100.5 | -369.42 | 369.42 | 99 | 0.01875 | 8 | 0.15 |  |  | 15% | 0.0225
3203 | 35509 | J-1209 | J-1927 | AC | 140 | 180.04 | 180.04 | 2 | 0.00037879 | 8 | 0.0030303 |  |  | 43% | 0.001303
5788 | 35673 | J-3569 | J-3570 | CI | 100.5 | -425.53 | 425.53 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 17% | 0.0010303
14944 | 35762 | J-9280 | J-9257 | CI | 100.5 | -251.93 | 251.93 | 10 | 0.0018939 | 8 | 0.015152 |  |  | 14% | 0.0021212
34066 | 35764 | J-9731 | J-20349 | CI | 100.5 | -228.86 | 228.86 | 30 | 0.0056818 | 8 | 0.045455 |  |  | 16% | 0.0072727
27691 | 35789 | J-15255 | J-10708 | CI | 100.5 | -216.08 | 216.08 | 21 | 0.0039773 | 8 | 0.031818 |  |  | 17% | 0.0054091
37274 | 35795 | J-7354 | J-22089 | CI | 100.5 | 443.52 | 443.52 | 36 | 0.0068182 | 8 | 0.054545 |  |  | 17% | 0.0092727
26980 | 35805 | J-10453 | J-16452 | CI | 100.5 | -209.21 | 209.21 | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 17% | 0.0051515
9870 | 35823 | J-6162 | J-6163 | AC | 140 | 210.47 | 210.47 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 17% | 0.0015455
44527 | 35893 | J-25876 | J-25877 | AC | 140 | 59.24 | 59.24 | 68 | 0.012879 | 8 | 0.10303 |  |  | 77% | 0.079333
63251 | 36053 | J-6526 | J-9730 | CI | 100.5 | -227.1 | 227.1 | 253 | 0.047917 | 8 | 0.38333 |  |  | 16% | 0.061333
69569 | 36091 | J-5957 | J-2363 | AC | 140 | -93.7 | 93.7 | 534 | 0.10114 | 8 | 0.80909 |  |  | 42% | 0.33982
49194 | 36374 | J-20856 | J-25766 | AC | 140 | 133.66 | 133.66 | 101 | 0.019129 | 8 | 0.15303 |  |  | 58% | 0.088758
8030 | 36409 | J-4999 | J-5000 | AC | 140 | 198.53 | 198.53 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 18% | 0.0013636
61990 | 36443 | J-6807 | J-11986 | CI | 100.5 | -383.42 | 383.42 | 237 | 0.044886 | 8 | 0.35909 |  |  | 18% | 0.064636
23598 | 36483 | J-11986 | J-3569 | CI | 100.5 | -425.34 | 425.34 | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 |  |  | 17% | 0.0041212
29916 | 36484 | J-18080 | J-13182 | CI | 100.5 | -389.61 | 389.61 | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 12% | 0.0043636
49375 | 36939 | J-28150 | J-25346 | AC | 140 | -85.17 | 85.17 | 103 | 0.019508 | 8 | 0.15606 |  |  | 81% | 0.12641
60971 | 37079 | J-21644 | J-1680 | AC | 140 | 259.18 | 259.18 | 226 | 0.042803 | 8 | 0.34242 |  |  | 30% | 0.10273
9862 | 37618 | J-6157 | J-4650 |  | 100.5 | 284.01 | 284.01 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 4.3% | 0.00039091
70491 | 37829 | J-9114 | J-9771 | AC | 140 | 60.69 | 60.69 | 715 | 0.13542 | 8 | 1.0833 |  |  | 87% | 0.9425
26656 | 37857 | J-16268 | J-16269 | CI | 100.5 | -425.77 | 425.77 | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 13% | 0.0039394
17752 | 37974 | J-10967 | J-10968 | AC | 140 | 178.84 | 178.84 | 12 | 0.0022727 | 8 | 0.018182 |  |  | 68% | 0.012364
28150 | 38315 | J-237 | J-17119 | CI | 100.5 | 246.27 | 246.27 | 22 | 0.0041667 | 8 | 0.033333 |  |  | 34% | 0.011333
40639 | 38416 | J-23617 | J-23874 | AC | 140 | -119.93 | 119.93 | 47 | 0.0089015 | 8 | 0.071212 |  |  | 30% | 0.021364
61449 | 38420 | J-18004 | J-184 | AC | 140 | 99.7 | 99.7 | 232 | 0.043939 | 8 | 0.35152 |  |  | 61% | 0.21442
36663 | 38744 | J-21752 | J-21753 | AC | 130 | 48.28 | 48.28 | 35 | 0.0066288 | 8 | 0.05303 |  |  | 20% | 0.010606
25039 | 38963 | J-15345 | J-15346 | DI | 130 | 46.82 | 46.82 | 17 | 0.0032197 | 8 | 0.025758 |  |  | 21% | 0.0054091
52844 | 39047 | J-137 | J-8878 | AC | 140 | -40.28 | 40.28 | 135 | 0.025568 | 8 | 0.20455 |  |  | 78% | 0.15955
62827 | 39226 | J-16799 | J-5717 | CI | 100.5 | -232.34 | 232.34 | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 |  |  | 36% | 0.13527
7445 | 39499 | J-4624 | J-4625 | AC | 140 | -108.24 | 108.24 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 84% | 0.0050909
46331 | 39898 | J-2924 | J-26762 | AC | 140 | 160.68 | 160.68 | 85 | 0.016098 | 8 | 0.12879 |  |  | 49% | 0.063106
58420 | 39999 | J-10706 | J-15254 | CI | 100.5 | -215.06 | 215.06 | 197 | 0.037311 | 8 | 0.29848 |  |  | 17% | 0.050742
53878 | 40093 | J-24228 | J-28985 | CI | 100.5 | -386.12 | 386.12 | 147 | 0.027841 | 8 | 0.22273 |  |  | 26% | 0.057909
548 | 40647 | J-183 | J-184 | AC | 140 | -99.26 | 99.26 | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 61% | 0.00092424
5587 | 40838 | J-3443 | J-3444 | AC | 140 | 148.39 | 148.39 | 4 | 0.00075758 | 8 | 0.0060606 |  |  | 79% | 0.0047879
58825 | 41229 | J-259 | J-209 | AC | 100.5 | 170.01 | 170.01 | 201 | 0.038068 | 8 | 0.30455 |  |  | 54% | 0.16445
67157 | 41355 | J-20281 | J-7353 | CI | 100.5 | 204 | 204 | 365 | 0.069129 | 8 | 0.55303 |  |  | 17% | 0.094015
12372 | 41683 | J-7722 | J-7723 | DI | 130 | 180.94 | 180.94 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 67% | 0.0071061
36461 | 41927 | J-14311 | J-21644 | CI | 140 | 260.16 | 260.16 | 34 | 0.0064394 | 8 | 0.051515 |  |  | 30% | 0.015455
47953 | 41933 | J-26762 | J-27525 | AC | 140 | 159.27 | 159.27 | 92 | 0.017424 | 8 | 0.13939 |  |  | 49% | 0.068303
26895 | 42080 | J-12570 | J-16403 | CI | 100.5 | -293.37 | 293.37 | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 |  |  | 14% | 0.0042424
11767 | 42190 | J-7353 | J-7354 | CI | 100.5 | 203.81 | 203.81 | 7 | 0.0013258 | 8 | 0.010606 |  |  | 18% | 0.0019091
65946 | 42191 | J-24684 | J-19329 | CI | 100.5 | 240.39 | 240.39 | 321 | 0.060795 | 8 | 0.48636 |  |  | 17% | 0.082682
9543 | 42284 | J-5957 | J-5958 | AC | 140 | 91.69 | 91.69 | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 |  |  | 43% | 0.0032576
61833 | 42693 | J-10708 | J-10713 | CI | 100.5 | -219.5 | 219.5 | 235 | 0.044508 | 8 | 0.35606 |  |  | 16% | 0.05697
19852 | 42721 | J-12254 | J-12255 | CI | 100.5 | 290.1 | 290.1 | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 15% | 0.0031818
10431 | 42982 | J-6518 | J-6519 | AC | 140 | -207.06 | 207.06 | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 |  |  | 69% | 0.0062727
59759 | 42991 | J-7033 | J-6519 | AC | 140 | 207.3 | 207.3 | 214 | 0.04053 | 8 | 0.32424 |  |  | 69% | 0.22373
60308 | 43039 | J-7610 | J-14031 | CI | 100.5 | -133.93 | 133.93 | 218 | 0.041288 | 8 | 0.3303 |  |  | 56% | 0.18497
19432 | 43060 | J-11995 | J-11996 | CI | 100.5 | -203.91 | 203.91 | 14 | 0.0026515 | 8 | 0.021212 |  |  | 22% | 0.0046667
58757 | 43253 | J-15995 | J-7650 | CI | 100.5 | -204.78 | 204.78 | 200 | 0.037879 | 8 | 0.30303 |  |  | 22% | 0.066667
47831 | 43358 | J-22150 | J-18080 | CI | 100.5 | -388.05 | 388.05 | 91 | 0.017235 | 8 | 0.13788 |  |  | 13% | 0.017924
35188 | 43359 | J-16269 | J-20961 | CI | 100.5 | -426.75 | 426.75 | 32 | 0.0060606 | 8 | 0.048485 |  |  | 13% | 0.006303
45143 | 43360 | J-26185 | J-6807 | CI | 100.5 | -289.87 | 289.87 | 72 | 0.013636 | 8 | 0.10909 |  |  | 24% | 0.026182
14002 | 43494 | J-5730 | J-8716 | AC | 140 | -187.64 | 187.64 | 9 | 0.0017045 | 8 | 0.013636 |  |  | 85% | 0.011591
41635 | 44023 | J-24397 | J-24398 | AC | 140 | 185.09 | 185.09 | 51 | 0.0096591 | 8 | 0.077273 |  |  | 65% | 0.050227
70258 | 44032 | J-7722 | J-24398 | DI | 130 | -182.97 | 182.97 | 626 | 0.11856 | 8 | 0.94848 |  |  | 66% | 0.626
22036 | 44035 | J-8578 | J-13568 | CI | 100.5 | -367.71 | 367.71 | 15 | 0.0028409 | 8 | 0.022727 |  |  | 20% | 0.0045455
42059 | 44153 | J-1829 | J-24618 | AC | 140 | 109.06 | 109.06 | 53 | 0.010038 | 8 | 0.080303 |  |  | 83% | 0.066652
587 | 44469 | J-209 | J-210 | AC | 140 | 50.18 | 50.18 | 1 | 0.00018939 | 8 | 0.0015152 |  |  | 19% | 0.00028788
44150 | 44470 | J-138 | J-15346 | AC | 140 | -46.3 | 46.3 | 65 | 0.012311 | 8 | 0.098485 |  |  | 21% | 0.020682
67900 | 44479 | J-12254 | J-23057 | CI | 100.5 | -244.81 | 244.81 | 401 | 0.075947 | 8 | 0.60758 |  |  | 15% | 0.091136
39071 | 44793 | J-23056 | J-23057 | CI | 100.5 | 246.94 | 246.94 | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 |  |  | 14% | 0.008697
29777 | 347457 | J-18003 | J-18004 | DI | 140 | 100.9 | 100.9 | 24 | 0.0045455 | 8 | 0.036364 |  |  | 60% | 0.021818
2056 | 1374 | J-1179 | J-1180 | AC | 140 | 267.63 | 267.63 | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 23% | 0.00052273 | 6.8677
9605 | 1677 | J-2774 | J-5995 | AC | 140 | 69.5 | 69.5 | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 81% | 0.0046023
51823 | 1716 | J-29130 | J-29131 | AC | 140 | 37.48 | 37.48 | 125 | 0.023674 | 6 | 0.14205 |  |  | 78% | 0.1108
59494 | 2567 | J-2623 | J-10040 | AC | 140 | -157.24 | 157.24 | 208 | 0.039394 | 6 | 0.23636 |  |  | 25% | 0.059091
16197 | 3180 | J-10040 | J-10041 | AC | 140 | -158 | 158 | 11 | 0.0020833 | 6 | 0.0125 |  |  | 25% | 0.003125
52599 | 3318 | J-17965 | J-14722 | CI | 140 | 113.01 | 113.01 | 133 | 0.025189 | 6 | 0.15114 |  |  | 21% | 0.031739
560 | 3389 | J-191 | J-192 | AC | 140 | -194.26 | 194.26 | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 49% | 0.00055682
32693 | 4582 | J-7053 | J-19606 | DI | 130 | 103.53 | 103.53 | 28 | 0.005303 | 6 | 0.031818 |  |  | 58% | 0.018455
24240 | 4598 | J-10041 | J-14878 | AC | 32 | -158.19 | 158.19 | 17 | 0.0032197 | 6 | 0.019318 |  |  | 25% | 0.0048295
43453 | 5277 | J-192 | J-25200 | AC | 140 | -194.45 | 194.45 | 60 | 0.011364 | 6 | 0.068182 |  |  | 48% | 0.032727
57678 | 5345 | J-30957 | J-22528 | AC | 140 | 98.34 | 98.34 | 190 | 0.035985 | 6 | 0.21591 |  |  | 90% | 0.19432
12253 | 5586 | J-7649 | J-7650 | AC | 140 | 107.18 | 107.18 | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 22% | 0.00175
64585 | 5858 | J-5911 | J-27012 | AC | 140 | 64.51 | 64.51 | 286 | 0.054167 | 6 | 0.325 |  |  | 87% | 0.28275
61328 | 6295 | J-8126 | J-18278 | AC | 140 | 107.83 | 107.83 | 229 | 0.043371 | 6 | 0.26023 |  |  | 82% | 0.21339
39014 | 6531 | J-7894 | J-23028 | AC | 140 | -58.99 | 58.99 | 40 | 0.0075758 | 6 | 0.045455 |  |  | 90% | 0.040909
52067 | 6532 | J-29213 | J-7895 | AC | 140 | -149.33 | 149.33 | 128 | 0.024242 | 6 | 0.14545 |  |  | 90% | 0.13091
59956 | 6823 | J-802 | J-7894 | AC | 140 | 91.22 | 91.22 | 214 | 0.04053 | 6 | 0.24318 |  |  | 89% | 0.21643
8287 | 8776 | J-5161 | J-5162 | AC | 140 | 105.06 | 105.06 | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 58% | 0.0032955
62150 | 8798 | J-6067 | J-1180 | AC | 140 | -267.44 | 267.44 | 239 | 0.045265 | 6 | 0.27159 |  |  | 23% | 0.062466
59974 | 8845 | J-806 | J-23532 | AC | 140 | 159.92 | 159.92 | 214 | 0.04053 | 6 | 0.24318 |  |  | 84% | 0.20427
11582 | 9797 | J-7238 | J-3443 | CI | 32 | 118.37 | 118.37 | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 80% | 0.0063636
1327 | 10331 | J-699 | J-700 | AC | 140 | -218.6 | 218.6 | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 61% | 0.00069318
38081 | 10412 | J-22528 | J-13772 | AC | 140 | 98.15 | 98.15 | 38 | 0.007197 | 6 | 0.043182 |  |  | 90% | 0.038864
62735 | 10639 | J-28195 | J-1402 | AC | 140 | -198.71 | 198.71 | 246 | 0.046591 | 6 | 0.27955 |  |  | 47% | 0.13139
43183 | 10717 | J-25200 | J-25201 | AC | 140 | -194.64 | 194.64 | 59 | 0.011174 | 6 | 0.067045 |  |  | 48% | 0.032182
46865 | 10981 | J-27012 | J-2774 | AC | 140 | 63.44 | 63.44 | 84 | 0.015909 | 6 | 0.095455 |  |  | 88% | 0.084
14269 | 10982 | J-8877 | J-8878 | CI | 32 | 40.55 | 40.55 | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 |  |  | 78% | 0.0079773
1368 | 11447 | J-726 | J-727 | AC | 140 | -122.92 | 122.92 | 1 | 0.00018939 | 6 | 0.0011364 |  |  | 32% | 0.00036364
42699 | 11988 | J-803 | J-802 | AC | 140 | 156.94 | 156.94 | 56 | 0.010606 | 6 | 0.063636 |  |  | 85% | 0.054091
67866 | 12255 | J-10247 | J-30957 | AC | 140 | 101.03 | 101.03 | 397 | 0.075189 | 6 | 0.45114 |  |  | 88% | 0.397
9470 | 12419 | J-5911 | J-5912 | AC | 140 | -65.02 | 65.02 | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 86% | 0.0048864
5873 | 12710 | J-3625 | J-3626 | AC | 140 | -59.5 | 59.5 | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 89% | 0.0040455
9720 | 12849 | J-5161 | J-6067 | AC | 140 | -265.03 | 265.03 | 5 | 0.00094697 | 6 | 0.0056818 |  |  | 23% | 0.0013068
48047 | 13196 | J-7041 | J-806 | AC | 140 | 162.09 | 162.09 | 93 | 0.017614 | 6 | 0.10568 |  |  | 83% | 0.087716
52634 | 15367 | J-9653 | J-699 | AC | 140 | -218.11 | 218.11 | 133 | 0.025189 | 6 | 0.15114 |  |  | 61% | 0.092193
26204 | 16368 | J-16005 | J-7053 | AC | 140 | 104.15 | 104.15 | 19 | 0.0035985 | 6 | 0.021591 |  |  | 58% | 0.012523
50865 | 17354 | J-28770 | J-10246 | AC | 140 | 104.31 | 104.31 | 116 | 0.02197 | 6 | 0.13182 |  |  | 85% | 0.11205
65076 | 17382 | J-183 | J-6934 | AC | 140 | 128.67 | 128.67 | 294 | 0.055682 | 6 | 0.33409 |  |  | 74% | 0.24723
42816 | 17876 | J-23028 | J-3625 | AC | 140 | -59.31 | 59.31 | 57 | 0.010795 | 6 | 0.064773 |  |  | 89% | 0.057648
68566 | 17897 | J-7543 | J-29213 | AC | 140 | -146.83 | 146.83 | 436 | 0.082576 | 6 | 0.49545 |  |  | 91% | 0.45086
52395 | 18138 | J-25201 | J-28194 | AC | 140 | -196.09 | 196.09 | 131 | 0.024811 | 6 | 0.14886 |  |  | 48% | 0.071455
38459 | 18218 | J-22732 | J-7702 | AC | 140 | 32.57 | 32.57 | 39 | 0.0073864 | 6 | 0.044318 |  |  | 89% | 0.039443
46531 | 18226 | J-26853 | J-26854 | AC | 140 | 109.26 | 109.26 | 82 | 0.01553 | 6 | 0.093182 |  |  | 21% | 0.019568
65624 | 18717 | J-24789 | J-10502 | CI | 32 | -31.17 | 31.17 | 310 | 0.058712 | 6 | 0.35227 |  |  | 55% | 0.19375
58802 | 19521 | J-24171 | J-26675 | AC | 140 | 68.38 | 68.38 | 201 | 0.038068 | 6 | 0.22841 |  |  | 82% | 0.1873
11098 | 19939 | J-6934 | J-6935 | AC | 140 | 128 | 128 | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 74% | 0.0050455
68275 | 20112 | J-5912 | J-3891 | AC | 140 | -66.52 | 66.52 | 428 | 0.081061 | 6 | 0.48636 |  |  | 84% | 0.40855
64829 | 20358 | J-3419 | J-5729 | AC | 140 | 65.5 | 65.5 | 330 | 0.0625 | 6 | 0.375 |  |  | 86% | 0.3225
16978 | 20669 | J-10502 | J-10503 | CI | 32 | -31.53 | 31.53 | 12 | 0.0022727 | 6 | 0.013636 |  |  | 54% | 0.0073636
17138 | 21196 | J-10600 | J-2225 | AC | 140 | -125.8 | 125.8 | 12 | 0.0022727 | 6 | 0.013636 |  |  | 31% | 0.0042273
51488 | 22969 | J-2695 | J-28770 | AC | 140 | 104.57 | 104.57 | 122 | 0.023106 | 6 | 0.13864 |  |  | 85% | 0.11784
49887 | 23888 | J-28355 | J-22732 | AC | 140 | 32.76 | 32.76 | 108 | 0.020455 | 6 | 0.12273 |  |  | 89% | 0.10923
45187 | 24032 | J-19606 | J-26206 | DI | 130 | 103.18 | 103.18 | 72 | 0.013636 | 6 | 0.081818 |  |  | 59% | 0.048273
3697 | 24352 | J-2225 | J-2226 | AC | 140 | -125.99 | 125.99 | 3 | 0.00056818 | 6 | 0.0034091 |  |  | 31% | 0.0010568
16425 | 25476 | J-2695 | J-10178 | AC | 140 | 38.9 | 38.9 | 11 | 0.0020833 | 6 | 0.0125 |  |  | 75% | 0.009375
12075 | 27153 | J-7542 | J-7543 | AC | 140 | -144.04 | 144.04 | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 93% | 0.0073977
46158 | 27664 | J-26675 | J-3419 | AC | 140 | 67.54 | 67.54 | 79 | 0.014962 | 6 | 0.089773 |  |  | 83% | 0.074511
57209 | 27980 | J-29098 | J-3638 | CI | 32 | -41.96 | 41.96 | 184 | 0.034848 | 6 | 0.20909 |  |  | 75% | 0.15682
51745 | 27992 | J-29098 | J-8877 | CI | 32 | 41.56 | 41.56 | 125 | 0.023674 | 6 | 0.14205 |  |  | 76% | 0.10795
13323 | 28427 | J-700 | J-6935 | AC | 140 | -154.74 | 154.74 | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 61% | 0.0055455
42376 | 29348 | J-24788 | J-24789 | AC | 140 | -28.88 | 28.88 | 55 | 0.010417 | 6 | 0.0625 |  |  | 59% | 0.036875
41206 | 30562 | J-5995 | J-24171 | AC | 140 | 69.15 | 69.15 | 49 | 0.0092803 | 6 | 0.055682 |  |  | 81% | 0.045102
57370 | 30953 | J-5162 | J-16005 | AC | 140 | 104.66 | 104.66 | 186 | 0.035227 | 6 | 0.21136 |  |  | 58% | 0.12259
2395 | 31180 | J-1401 | J-1402 | AC | 140 | 198.9 | 198.9 | 2 | 0.00037879 | 6 | 0.0022727 |  |  | 47% | 0.0010682
18511 | 31422 | J-3639 | J-7609 | CI | 32 | -82.42 | 82.42 | 14 | 0.0026515 | 6 | 0.015909 |  |  | 38% | 0.0060455
12340 | 32616 | J-4259 | J-7702 | AC | 140 | -32.38 | 32.38 | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 |  |  | 90% | 0.0071591
49475 | 32909 | J-28194 | J-28195 | AC | 140 | -197.14 | 197.14 | 104 | 0.019697 | 6 | 0.11818 |  |  | 48% | 0.056727
3928 | 33615 | J-2226 | J-2376 | AC | 140 | -155.92 | 155.92 | 3 | 0.00056818 | 6 | 0.0034091 |  |  | 25% | 0.00085227
39994 | 33948 | J-23532 | J-803 | AC | 140 | 159.27 | 159.27 | 44 | 0.0083333 | 6 | 0.05 |  |  | 84% | 0.042
61210 | 34131 | J-6935 | J-24788 | AC | 140 | -27.58 | 27.58 | 228 | 0.043182 | 6 | 0.25909 |  |  | 62% | 0.16064
58445 | 36096 | J-26854 | J-7649 | AC | 140 | 108.14 | 108.14 | 198 | 0.0375 | 6 | 0.225 |  |  | 22% | 0.0495
10025 | 37135 | J-2695 | J-6261 | AC | 140 | -144.86 | 144.86 | 6 | 0.0011364 | 6 | 0.0068182 |  |  | 81% | 0.0055227
63291 | 37267 | J-727 | J-10600 | AC | 140 | -124.86 | 124.86 | 254 | 0.048106 | 6 | 0.28864 |  |  | 31% | 0.089477
43904 | 37827 | J-25577 | J-25578 | DI | 140 | 65.07 | 65.07 | 63 | 0.011932 | 6 | 0.071591 |  |  | 60% | 0.042955
12651 | 37828 | J-7894 | J-7895 | AC | 140 | 149.52 | 149.52 | 8 | 0.0015152 | 6 | 0.0090909 |  |  | 90% | 0.0081818
16542 | 40727 | J-10246 | J-10247 | AC | 140 | 103.71 | 103.71 | 11 | 0.0020833 | 6 | 0.0125 |  |  | 86% | 0.01075
5894 | 40852 | J-3638 | J-3639 | CI | 32 | -82.23 | 82.23 | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 38% | 0.0017273
30286 | 40872 | J-18278 | J-7041 | AC | 140 | 107.05 | 107.05 | 25 | 0.0047348 | 6 | 0.028409 |  |  | 83% | 0.02358
53179 | 40873 | J-8126 | J-9653 | AC | 130 | -185.04 | 185.04 | 139 | 0.026326 | 6 | 0.15795 |  |  | 72% | 0.11373
51864 | 41825 | J-29131 | J-28355 | AC | 140 | 36.92 | 36.92 | 126 | 0.023864 | 6 | 0.14318 |  |  | 79% | 0.11311
58424 | 43159 | J-10178 | J-29130 | AC | 140 | 38.3 | 38.3 | 197 | 0.037311 | 6 | 0.22386 |  |  | 76% | 0.17014
4308 | 43249 | J-2376 | J-2623 | AC | 140 | -156.11 | 156.11 | 3 | 0.00056818 | 6 | 0.0034091 |  |  | 25% | 0.00085227
6287 | 43839 | J-3890 | J-3891 | AC | 140 | 67.01 | 67.01 | 4 | 0.00075758 | 6 | 0.0045455 |  |  | 84% | 0.0038182
54998 | 44383 | J-14722 | J-26853 | AC | 140 | 110.93 | 110.93 | 159 | 0.030114 | 6 | 0.18068 |  |  | 21% | 0.037943
49537 | 44680 | J-25578 | J-700 | AC | 140 | 64.04 | 64.04 | 105 | 0.019886 | 6 | 0.11932 |  |  | 61% | 0.072784
71700 | 344830 | J-26206 | J-18003 | DI | 130 | 102.71 | 102.71 | 111 | 0.021023 | 6 | 0.12614 |  |  | 59% | 0.07442
66869 | 345941 | J-22847 | J-25577 | DI | 140 | 67.17 | 67.17 | 353 | 0.066856 | 6 | 0.40114 |  |  | 58% | 0.23266

## SWSB ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 80.0943 | % SWSB | SWSB Inch Miles | SWSB Total | 2.3269
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 2398.63 | 2398.63 | S | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 0.7239% | 0.00023032
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -2306.77 | 2306.77 | S | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 0.6889% | 0.00031312
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 2527.32 | 2527.32 | S | BSPS | Open | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 |  |  | 0.7419% | 0.013118
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -1541.41 | 1541.41 | S | BSPS | Open | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 |  |  | 1.216% | 0.045063
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 2527.24 | 2527.24 | S | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 0.7419% | 0.00040468
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -3291.43 | 3291.43 | S | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 0.4316% | 7.8476e-05
11575 | 5246 | J-7234 | J-5779 | DI | 130 | 414.87 | 414.87 | S | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 98.3% | 0.015638
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -3155.4 | 3155.4 | S | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 0.5036% | 0.00066384
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -3327.86 | 3327.86 | S | BSPS | Open | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 |  |  | 0.4269% | 0.011895
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -2219.6 | 2219.6 | S | BSPS | Open | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 |  |  | 0.7159% | 0.017312
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -2358.16 | 2358.16 | S | BSPS | Open | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 |  |  | 0.7157% | 0.012817
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -2358 | 2358 | S | BSPS | Open | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 |  |  | 0.7157% | 0.010768
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 2526.92 | 2526.92 | S | BSPS | Open | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 |  |  | 0.742% | 0.033256
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -3021.35 | 3021.35 | S | BSPS | Open | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 |  |  | 0.4702% | 0.010473
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -3943.91 | 3943.91 | S | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 |  |  | 0.3602% | 0.00072042
12714 | 10677 | J-2960 | J-7934 | RC | 75 | 595.32 | 595.32 | S | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 68.5% | 0.031138
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 2399.75 | 2399.75 | S | BSPS | Open | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 |  |  | 0.7235% | 0.020324
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -2309.71 | 2309.71 | S | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 0.7307% | 0.00073067
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -2358.08 | 2358.08 | S | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 |  |  | 0.7157% | 0.00091087
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -3943.23 | 3943.23 | S | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 0.3603% | 0.00011463
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 2527.58 | 2527.58 | S | BSPS | Open | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 |  |  | 0.7418% | 0.005159
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 2526.54 | 2526.54 | S | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 |  |  | 0.7421% | 0.0028336
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 6830.34 | 6830.34 | S | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 |  |  | 0.208% | 0.00065233
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -3943.47 | 3943.47 | S | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 |  |  | 0.3603% | 0.0027346
13919 | 16313 | J-5633 | J-8665 | DI | 130 | -24.38 | 24.38 | S | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 |  |  | 76.91% | 0.020975
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | -1108.96 | 1108.96 | S | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 |  |  | 82.85% | 0.36717
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 2526.62 | 2526.62 | S | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 |  |  | 0.7421% | 0.00084329
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 6830.42 | 6830.42 | S | BSPS | Open | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 |  |  | 0.208% | 0.005644
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 2527 | 2527 | S | BSPS | Open | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 |  |  | 0.742% | 0.032614
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -2917.22 | 2917.22 | S | BSPS | Open | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 |  |  | 0.487% | 0.0098946
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -2306.69 | 2306.69 | S | BSPS | Open | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 |  |  | 0.6889% | 0.0096133
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 1540.81 | 1540.81 | S | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 |  |  | 1.217% | 0.011547
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -2249.53 | 2249.53 | S | BSPS | Open | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 |  |  | 0.7157% | 0.011191
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 2526.84 | 2526.84 | S | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 0.742% | 0.00033729
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -2224.87 | 2224.87 | S | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 |  |  | 0.7585% | 0.0071371
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 2527.16 | 2527.16 | S | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 0.7419% | 0.0010792
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 3651.18 | 3651.18 | S | BSPS | Open | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 |  |  | 0.3891% | 0.016996
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -2227.4 | 2227.4 | S | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 0.7577% | 0.00099875
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -1541.57 | 1541.57 | S | BSPS | Open | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 1.216% | 0.0519
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -1541.33 | 1541.33 | S | BSPS | Open | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 |  |  | 1.216% | 0.042093
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -1540.89 | 1540.89 | S | BSPS | Open | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 1.217% | 0.0051854
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -1549.1 | 1549.1 | S | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 1.21% | 0.00018339
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -2339.71 | 2339.71 | S | BSPS | Open | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 |  |  | 0.7421% | 0.034473
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -1540.97 | 1540.97 | S | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 |  |  | 1.217% | 0.015901
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -3334.79 | 3334.79 | S | BSPS | Open | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 |  |  | 0.426% | 0.011889
13777 | 30676 | J-2961 | SMITHFIELD WATER SUPPLY - SMITHFIELD R | CI | 65.8 | 529 | 529 | S | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 100.1% | 0.020481 |  |  | 0.027307
14178 | 31391 | SMITHFIELD WATER SUPPLY - SMITHFIELD R | J-8823 | DI | 100.5 | -408.58 | 408.58 | S | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 99.81% | 0.020416
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 2398.71 | 2398.71 | S | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 0.7238% | 0.00078963
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -1541.25 | 1541.25 | S | BSPS | Open | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 |  |  | 1.217% | 0.069813
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -3943.31 | 3943.31 | S | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 |  |  | 0.3603% | 0.0005404
26750 | 37301 | J-8823 | J-5779 | DI | 100.5 | -414.79 | 414.79 | S | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 98.32% | 0.060331
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -2218.92 | 2218.92 | S | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 |  |  | 0.7161% | 0.0059896
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -1541.09 | 1541.09 | S | BSPS | Open | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 |  |  | 1.217% | 0.0069129
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -3943.99 | 3943.99 | S | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 0.3602% | 0.00019647
56973 | 38127 | J-5632 | J-2960 | RC | 75 | 1124.48 | 1124.48 | S | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 30 | 1.0284 |  |  | 83.37% | 0.8574
4831 | 38130 | J-2960 | J-2961 | CI | 65.8 | 529.08 | 529.08 | S | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 100.1% | 0.006826
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -1549.02 | 1549.02 | S | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 |  |  | 1.21% | 0.00040348
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -3021.51 | 3021.51 | S | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 |  |  | 0.4702% | 0.00066252
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -3943.39 | 3943.39 | S | BSPS | Open | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 |  |  | 0.3603% | 0.018193
9018 | 39649 | J-5632 | J-5633 | DI | 130 | -24.3 | 24.3 | S | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 77.16% | 0.011691
7756 | 40961 | J-4825 | J-4826 | CI | 75 | -3021.43 | 3021.43 | S | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 0.4702% | 0.00010686
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -2272.57 | 2272.57 | S | BSPS | Open | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 |  |  | 0.7426% | 0.023899
7099 | 43927 | J-4404 | J-4405 | RC | 75 | 1100.35 | 1100.35 | S | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 83.5% | 0.015181
14596 | 43937 | J-7934 | J-7234 | RC | 130 | 595.24 | 595.24 | S | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 68.51% | 0.031142
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | 1100.27 | 1100.27 | S | BSPS | Open | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 |  |  | 83.5% | 0.28087

## SWSB ADD LONGVIEW
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | % LONGVIEW | LONGVIEW Inch Miles | % SWSB | SWSB INCH MILES | Total Inch Miles | 2066.9242 | Total SWSB INCH MILES | 132.3272
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 12762.16 | 12762.16 | EP B L | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 | 2.8% | 0.078432 | 2.366% | 0.066275 | 12.0584
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 12764 | 12764 | EP B L | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 | 2.8% | 0.87465 | 2.366% | 0.73908
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 12763.44 | 12763.44 | EP B L | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 | 2.8% | 0.86167 | 2.366% | 0.72811
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 12762.71 | 12762.71 | EP B L | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 | 2.8% | 0.76322 | 2.366% | 0.64492
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 12764.24 | 12764.24 | EP B L | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 | 2.8% | 0.30237 | 2.366% | 0.2555
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | EP W B L | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 | 2.1% | 0.49655 | 1.774% | 0.41959
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 12763.92 | 12763.92 | EP B L | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 | 2.8% | 0.91089 | 2.366% | 0.7697
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | EP W B L | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 | 2.1% | 0.8426 | 1.774% | 0.712
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 12763.2 | 12763.2 | EP B L | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 | 2.8% | 0.8595 | 2.366% | 0.72628
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 12763.36 | 12763.36 | EP B L | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 | 2.8% | 0.83625 | 2.366% | 0.70663
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 12763.12 | 12763.12 | EP B L | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 | 2.8% | 0.94767 | 2.366% | 0.80078
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 12762.87 | 12762.87 | EP B L | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 | 2.8% | 1.1159 | 2.366% | 0.94293
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 12764.16 | 12764.16 | EP B L | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 | 2.8% | 0.9493 | 2.366% | 0.80215
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 12762.79 | 12762.79 | EP B L | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 | 2.8% | 1.0851 | 2.366% | 0.91688
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 12763.28 | 12763.28 | EP B L | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 | 2.8% | 0.92279 | 2.366% | 0.77976
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 12762.95 | 12762.95 | EP B L | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 | 2.8% | 0.81569 | 2.366% | 0.68926
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 12764.08 | 12764.08 | EP B L | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 | 2.8% | 0.89575 | 2.366% | 0.7569
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | EPP W | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 | 2.7% | 0.0010432 | 2.281% | 0.00088149
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 12863.26 | 12863.26 | EP B L | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 | 2.8% | 0.018932 | 2.366% | 0.015997
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 13971.29 | 13971.29 | EP B L | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 | 3% | 0.020864 | 2.535% | 0.01763
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | EP W B L | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 | 2.7% | 0.1038 | 2.281% | 0.087708
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 12764.32 | 12764.32 | EP B L | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 | 2.8% | 0.56741 | 2.366% | 0.47946
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.07 | 17376.07 | EP G W B L | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 | 3.06% | 9.8148 | 2.586% | 8.2935 | 10.4849
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | EP G W B L | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 | 3.06% | 2.5464 | 2.586% | 2.1517
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 | 2.28% | 0.020986 | 1.927% | 0.017733
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W B L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 | 2.28% | 0.026039 | 1.927% | 0.022003
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | EP KCWA W B L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 | 1.7% | 0.5736 | 1.437% | 0.48469 | 5.6295
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | EP KCWA W B L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 | 1.7% | 0.41438 | 1.437% | 0.35015
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | EP W B L | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 | 2.1% | 0.34839 | 1.774% | 0.29439
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.63 | 16899.63 | EP W B L | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 | 2.1% | 0.28293 | 1.774% | 0.23907
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | EP KCWA W B L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 | 1.7% | 0.37093 | 1.437% | 0.31343
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | EP W B L | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 | 2.1% | 0.36762 | 1.774% | 0.31064
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.79 | 16899.79 | EP W B L | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 | 2.1% | 0.41974 | 1.774% | 0.35468
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | EP KCWA W B L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 | 1.7% | 0.6846 | 1.437% | 0.57849
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | EP KCWA W B L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 | 1.7% | 0.20242 | 1.437% | 0.17104
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | EP W B L | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 | 2.1% | 0.19699 | 1.774% | 0.16646
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.11 | 16900.11 | EP W B L | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 | 2.1% | 0.52553 | 1.774% | 0.44407
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | EP W B L | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 | 2.1% | 0.64589 | 1.774% | 0.54578
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.95 | 16899.95 | EP W B L | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 | 2.1% | 0.66358 | 1.774% | 0.56072
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | EP W B L | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 | 2.1% | 0.1396 | 1.774% | 0.11796
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | EPP | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 | 2.1% | 0.00062045 | 1.774% | 0.00052428
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | EP W B L | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 | 2.1% | 0.24973 | 1.774% | 0.21102
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.87 | 16899.87 | EP W B L | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 | 2.1% | 0.32791 | 1.774% | 0.27708
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | EP W B L | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 | 2.2% | 0.02925 | 1.859% | 0.024716
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | EP W B L | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 | 2.1% | 0.2184 | 1.774% | 0.18455
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -12871.37 | 12871.37 | W B L | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 | 4% | 0.0345 | 3.38% | 0.029152 | 3.5506
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | EP W B L | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 | 4% | 0.843 | 3.38% | 0.71234
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -10015.7 | 10015.7 | W B L | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 | 5% | 0.013125 | 4.225% | 0.011091
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | EP W B L | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 | 4% | 0.3975 | 3.38% | 0.33589
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | EP W B L | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 | 4% | 0.52 | 3.38% | 0.4394
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | EP W B L | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 | 4% | 1.473 | 3.38% | 1.2447
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | EP W B L | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 | 3.96% | 0.42075 | 3.346% | 0.35553
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.51 | 14282.51 | EP W B L | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 | 4% | 0.4255 | 3.38% | 0.35955
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | EP W B L | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 | 4% | 0.067 | 3.38% | 0.056615
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | EP W B L | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 | 4% | 0.0075 | 3.38% | 0.0063375
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -24391.84 | 24391.84 | G L | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 | 2% | 0.35727 | 1.69% | 0.3019 | 11.0716
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -3634.64 | 3634.64 | L | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 | 16% | 2.0618 | 13.52% | 1.7422
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -3463.52 | 3463.52 | L | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 | 16% | 0.0090909 | 13.52% | 0.0076818
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -24506.87 | 24506.87 | G L | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 | 2% | 0.34136 | 1.69% | 0.28845
66760 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -3696.99 | 3696.99 | L | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 | 15% | 0.6375 | 12.68% | 0.53869
30509 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -3464.03 | 3464.03 | L | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 | 16% | 0.045455 | 13.52% | 0.038409
12602 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -3697.07 | 3697.07 | L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 | 15% | 0.013636 | 12.68% | 0.011523
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 24310.55 | 24310.55 | G L | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 | 2% | 0.14159 | 1.69% | 0.11964
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -5714.48 | 5714.48 | W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 | 9% | 0.010227 | 7.605% | 0.008642
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 1108.19 | 1108.19 | EP B L | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 | 3% | 0.0013636 | 2.535% | 0.0011523
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 24310.79 | 24310.79 | G L | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 | 2% | 0.13909 | 1.69% | 0.11753
70231 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 3565.71 | 3565.71 | L | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 | 16% | 1.22 | 13.52% | 1.0309
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -24310.31 | 24310.31 | G L | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 | 2% | 0.0025 | 1.69% | 0.0021125
71036 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 3497.09 | 3497.09 | L | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 | 16% | 2.3 | 13.52% | 1.9435
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 24310.71 | 24310.71 | G L | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 | 2% | 0.29114 | 1.69% | 0.24601
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 13971.21 | 13971.21 | EP B L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 | 3% | 0.0027273 | 2.535% | 0.0023045
8137 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -3634.89 | 3634.89 | L | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 | 16% | 0.0090909 | 13.52% | 0.0076818
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | EP W B L | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 | 4% | 0.11045 | 3.38% | 0.093334
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -24363.89 | 24363.89 | G L | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 | 2% | 0.19977 | 1.69% | 0.16881
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 24310.47 | 24310.47 | G L | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 | 2% | 0.046591 | 1.69% | 0.039369
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -24310.39 | 24310.39 | G L | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 | 2% | 0.094318 | 1.69% | 0.079699
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -5714.56 | 5714.56 | W B L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 | 9% | 0.026591 | 7.605% | 0.022469
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 24363.73 | 24363.73 | G L | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 | 2% | 0.030455 | 1.69% | 0.025734
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -24391.76 | 24391.76 | G L | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 | 2% | 0.0075 | 1.69% | 0.0063375
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 24310.63 | 24310.63 | G L | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 | 2% | 0.32909 | 1.69% | 0.27808
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -24503.05 | 24503.05 | G L | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 | 2% | 0.30114 | 1.69% | 0.25446
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | EP G W B L | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 | 2.09% | 0.032775 | 1.766% | 0.027695
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 1108.11 | 1108.11 | EP B L | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 | 3% | 0.0061364 | 2.535% | 0.0051852
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 13971.13 | 13971.13 | EP B L | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 | 3% | 0.013295 | 2.535% | 0.011235
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -9438.05 | 9438.05 | G L | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 | 2.3% | 0.16283 | 1.943% | 0.13759
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.94 | 21791.94 | EP G W B L | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 | 1% | 0.20864 | 0.845% | 0.1763
66892 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 3566.09 | 3566.09 | L | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 | 16% | 0.64545 | 13.52% | 0.54541
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -24470.49 | 24470.49 | G L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 | 2% | 0.0059091 | 1.69% | 0.0049932
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | EP G W B L | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 | 2.82% | 0.016023 | 2.383% | 0.013539
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | EP G W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 | 2.82% | 0.0032045 | 2.383% | 0.0027078
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -24507.06 | 24507.06 | G L | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 | 2% | 0.0034091 | 1.69% | 0.0028807
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -24713.23 | 24713.23 | G L | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 | 2% | 0.36705 | 1.69% | 0.31015
71031 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 3464.46 | 3464.46 | L | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 | 16% | 2.1364 | 13.52% | 1.8052
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -24391.19 | 24391.19 | G L | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 | 2% | 0.21909 | 1.69% | 0.18513
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 | 2.09% | 0.027312 | 1.766% | 0.023079
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -24502.97 | 24502.97 | G L | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 | 2% | 0.013409 | 1.69% | 0.011331
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -24470.72 | 24470.72 | G L | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 | 2% | 0.17045 | 1.69% | 0.14403
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -24470.64 | 24470.64 | G L | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 | 2% | 0.0045455 | 1.69% | 0.0038409
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -24470.57 | 24470.57 | G L | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 | 2% | 0.0084091 | 1.69% | 0.0071057
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -24471.06 | 24471.06 | G L | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 | 2% | 0.0034091 | 1.69% | 0.0028807
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -24713.47 | 24713.47 | G L | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 | 2% | 0.30295 | 1.69% | 0.256
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -24713.31 | 24713.31 | G L | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 | 2% | 0.022045 | 1.69% | 0.018628
67765 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -6292.2 | 6292.2 | L | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 | 24% | 0.85745 | 20.28% | 0.72455 | 23.3677
63670 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -6667.55 | 6667.55 | L | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 | 23% | 0.54573 | 19.43% | 0.46114
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | EP W B L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 4% | 0.0036364 | 3.38% | 0.0030727
38470 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -6294.69 | 6294.69 | L | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 | 24% | 0.085091 | 20.28% | 0.071902
69142 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -6292 | 6292 | L | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 | 24% | 1.4444 | 20.28% | 1.2205
70682 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 7165.27 | 7165.27 | L | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 | 21% | 1.4948 | 17.75% | 1.2631
71091 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -7165.67 | 7165.67 | L | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 | 21% | 2.4417 | 17.75% | 2.0633
5281 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 6073.14 | 6073.14 | L | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 | 25% | 0.0068182 | 21.12% | 0.0057614
43035 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -6072.76 | 6072.76 | L | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 | 25% | 0.13182 | 21.12% | 0.11139
19341 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 6668.01 | 6668.01 | L | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 | 23% | 0.029273 | 19.43% | 0.024735
70712 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -7080.59 | 7080.59 | L | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 | 21% | 1.4834 | 17.75% | 1.2534
70531 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 7165.19 | 7165.19 | L | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 | 21% | 1.3421 | 17.75% | 1.1341
27799 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -6072.52 | 6072.52 | L | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 | 25% | 0.047727 | 21.12% | 0.04033
17546 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -7165.75 | 7165.75 | L | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 | 21% | 0.022909 | 17.75% | 0.019358
33389 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -7080.51 | 7080.51 | L | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 | 21% | 0.055364 | 17.75% | 0.046782
21621 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -3463.44 | 3463.44 | L | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 | 16% | 0.021818 | 13.52% | 0.018436
27755 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -7080.03 | 7080.03 | L | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 | 21% | 0.040091 | 17.75% | 0.033877
71137 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 6073.3 | 6073.3 | L | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 | 25% | 3.2568 | 21.12% | 2.752
67799 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -6329.43 | 6329.43 | L | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 | 24% | 0.89455 | 20.28% | 0.75589
38818 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -6294.61 | 6294.61 | L | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 | 24% | 0.087273 | 20.28% | 0.073745
14695 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 7165.51 | 7165.51 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 21% | 0.019091 | 17.75% | 0.016132
71134 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -6223.57 | 6223.57 | L | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 | 24% | 3.0785 | 20.28% | 2.6014
15291 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -3463.36 | 3463.36 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 16% | 0.014545 | 13.52% | 0.012291
71106 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -7080.27 | 7080.27 | L | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 | 21% | 2.4475 | 17.75% | 2.0681
68540 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -6292.55 | 6292.55 | L | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 | 24% | 0.94691 | 20.28% | 0.80014
22419 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -3463.28 | 3463.28 | L | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 | 16% | 0.023273 | 13.52% | 0.019665
45276 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -6668.27 | 6668.27 | L | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 | 23% | 0.15264 | 19.43% | 0.12898
62193 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -6292.08 | 6292.08 | L | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 | 24% | 0.53236 | 20.28% | 0.44985
69101 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -6291.9 | 6291.9 | L | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 | 24% | 1.0342 | 20.28% | 0.87388
45851 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -6072.6 | 6072.6 | L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 | 25% | 0.18182 | 21.12% | 0.15364
14524 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -6329.51 | 6329.51 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 24% | 0.021818 | 20.28% | 0.018436
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | EP W B L | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 | 4% | 0.0032727 | 3.38% | 0.0027655
22918 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -7165.11 | 7165.11 | L | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 | 21% | 0.030545 | 17.75% | 0.025811
47124 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 7165.43 | 7165.43 | L | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 | 21% | 0.16418 | 17.75% | 0.13873
32987 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -7165.59 | 7165.59 | L | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 | 21% | 0.076364 | 17.75% | 0.064527
69607 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 6667.63 | 6667.63 | L | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 | 23% | 1.0852 | 19.43% | 0.91698
71093 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -6292.16 | 6292.16 | L | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 | 24% | 3.312 | 20.28% | 2.7986
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | EP W B L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 | 4% | 0.029091 | 3.38% | 0.024582
49925 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 7165.35 | 7165.35 | L | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 | 21% | 0.20809 | 17.75% | 0.17584
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -7442.3 | 7442.3 | B L | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 | 13% | 0.0020682 | 10.98% | 0.0017476 | 13.4623
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -7698.39 | 7698.39 | B L | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 | 12% | 0.37895 | 10.14% | 0.32022
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -7863.37 | 7863.37 | B L | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 | 12% | 0.76555 | 10.14% | 0.64689
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -7556.06 | 7556.06 | B L | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 | 12% | 0.60709 | 10.14% | 0.51299
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -7119.65 | 7119.65 | B L | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 | 13% | 0.20475 | 10.98% | 0.17301
70902 | 5737 | J-30305 | J-3546 | CI | 98 | -5693.04 | 5693.04 | L | 913 | 0.17292 | 42 | 7.2625 | 16% | 1.162 | 13.52% | 0.98189
68811 | 7400 | J-6483 | J-19259 | CI | 98 | 5524.66 | 5524.66 | L | 451 | 0.085417 | 42 | 3.5875 | 17% | 0.60988 | 14.37% | 0.51534
33125 | 7883 | J-9453 | J-5386 | CI | 64 | -5758.86 | 5758.86 | L | 30 | 0.0056818 | 42 | 0.23864 | 16% | 0.038182 | 13.52% | 0.032264
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -7765.67 | 7765.67 | B L | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 | 12% | 0.72259 | 10.14% | 0.61059
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -3399.38 | 3399.38 | B L | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 | 12% | 0.0038182 | 10.14% | 0.0032264
70953 | 13421 | J-6483 | J-7115 | CI | 98 | -5588.83 | 5588.83 | L | 976 | 0.18485 | 42 | 7.7636 | 17% | 1.3198 | 14.37% | 1.1152
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -7442.14 | 7442.14 | B L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 | 13% | 0.01758 | 10.98% | 0.014855
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -7765.77 | 7765.77 | B L | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 | 12% | 0.43909 | 10.14% | 0.37103
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -7557 | 7557 | B L | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 | 12% | 0.019091 | 10.14% | 0.016132
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -7759.58 | 7759.58 | B L | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 | 12% | 0.86291 | 10.14% | 0.72916
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -8166.38 | 8166.38 | B L | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 | 11% | 0.009625 | 9.295% | 0.0081331
33030 | 17991 | J-19791 | J-7115 | CI | 98 | 5692.09 | 5692.09 | L | 28 | 0.005303 | 42 | 0.22273 | 16% | 0.035636 | 13.52% | 0.030113
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -7669.37 | 7669.37 | B L | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 | 12% | 0.76459 | 10.14% | 0.64608
55265 | 19658 | J-19791 | J-30305 | CI | 98 | -5692.17 | 5692.17 | L | 162 | 0.030682 | 42 | 1.2886 | 16% | 0.20618 | 13.52% | 0.17422
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -7580.23 | 7580.23 | B L | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 | 12% | 0.49541 | 10.14% | 0.41862
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -7759.66 | 7759.66 | B L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 | 12% | 0.016227 | 10.14% | 0.013712
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -7866 | 7866 | B L | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 | 12% | 0.021 | 10.14% | 0.017745
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -8166.93 | 8166.93 | B L | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 | 11% | 0.35087 | 9.295% | 0.29649
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -7616.5 | 7616.5 | B L | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 | 12% | 1.1569 | 10.14% | 0.97759
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -3399.46 | 3399.46 | B L | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 | 12% | 0.056318 | 10.14% | 0.047589
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -15275.58 | 15275.58 | G L | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 | 2.3% | 0.0064034 | 1.943% | 0.0054109
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -7074.53 | 7074.53 | B L | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 | 13% | 0.62562 | 10.98% | 0.52865
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -7442.06 | 7442.06 | B L | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 | 13% | 0.75489 | 10.98% | 0.63788
13106 | 24611 | J-8176 | J-5386 | CI | 121 | 5786.44 | 5786.44 | L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 | 16% | 0.010182 | 13.52% | 0.0086036
32056 | 26230 | J-19259 | J-13794 | CI | 98 | 5524.33 | 5524.33 | L | 27 | 0.0051136 | 42 | 0.21477 | 17% | 0.036511 | 14.37% | 0.030852
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -15275.5 | 15275.5 | G L | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 | 2.3% | 0.00091477 | 1.943% | 0.00077298
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -7577.87 | 7577.87 | B L | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 | 12% | 0.0057273 | 10.14% | 0.0048395
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -7539.06 | 7539.06 | B L | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 | 12% | 0.0095455 | 10.14% | 0.0080659
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -7153.16 | 7153.16 | B L | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 | 13% | 0.96481 | 10.98% | 0.81526
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -7759.04 | 7759.04 | B L | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 | 12% | 0.050591 | 10.14% | 0.042749
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -7448.65 | 7448.65 | B L | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 | 12% | 0.17277 | 10.14% | 0.14599
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -7432.11 | 7432.11 | B L | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 | 13% | 0.076523 | 10.98% | 0.064662
43937 | 31959 | J-14821 | J-8176 | CI | 121 | 5786.52 | 5786.52 | L | 63 | 0.011932 | 42 | 0.50114 | 16% | 0.080182 | 13.52% | 0.067754
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -7153.08 | 7153.08 | B L | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 | 13% | 0.45293 | 10.98% | 0.38273
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -4767.62 | 4767.62 | B L | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 | 11% | 0.020125 | 9.295% | 0.017006
70961 | 40035 | J-9453 | J-3546 | CI | 64 | 5702.47 | 5702.47 | L | 985 | 0.18655 | 42 | 7.8352 | 16% | 1.2536 | 13.52% | 1.0593
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -7442.22 | 7442.22 | B L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 | 13% | 0.0082727 | 10.98% | 0.0069905
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -7695.58 | 7695.58 | B L | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 | 12% | 0.51927 | 10.14% | 0.43879
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -7795.89 | 7795.89 | B L | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 | 12% | 0.61664 | 10.14% | 0.52106
36377 | 976 | J-21601 | J-6736 | CI | 75 | 1758.28 | 1758.28 | LP2 LV | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 | 100% | 0.23182 | 84.5% | 0.19589 | 1.731
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 | 2.77% | 0.021719 | 2.341% | 0.018353
61602 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 6833.46 | 6833.46 | L | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 | 22% | 0.3495 | 18.59% | 0.29533
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 7865.33 | 7865.33 | S LP2 LV | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 | 19% | 0.059591 | 16.05% | 0.050354
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | 2141.23 | 2141.23 | SP2 Y9 LP2 LV | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 | 100% | 0.44318 | 84.5% | 0.37449
25322 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 4333.03 | 4333.03 | L | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 | 22% | 0.027 | 18.59% | 0.022815
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 7865.41 | 7865.41 | S LP2 LV | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 | 19% | 0.51559 | 16.05% | 0.43567
20251 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 1886.47 | 1886.47 | L | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 | 22% | 0.0225 | 18.59% | 0.019012
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 | 2.77% | 0.021719 | 2.341% | 0.018353
47349 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 4332.87 | 4332.87 | L | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 | 22% | 0.207 | 18.59% | 0.17491
37641 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 2500.13 | 2500.13 | L | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 | 22% | 0.0555 | 18.59% | 0.046897
10781 | 27384 | J-6736 | J-4404 | CI | 75 | 1758.2 | 1758.2 | LP2 LV | 6 | 0.0011364 | 36 | 0.040909 | 100% | 0.040909 | 84.5% | 0.034568
35275 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -6834.7 | 6834.7 | L | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 | 22% | 0.0495 | 18.59% | 0.041827
1779 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 4332.95 | 4332.95 | L | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 | 22% | 0.003 | 18.59% | 0.002535
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -3112.9 | 3112.9 | S LP2 LV | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 | 56% | 2.0745 | 47.32% | 1.753 | 10.1899
30448 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 4332.79 | 4332.79 | L | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 | 22% | 0.03125 | 18.59% | 0.026406
45645 | 10676 | J-5037 | J-21601 | CI | 75 | 1758.36 | 1758.36 | LP2 LV | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 | 100% | 0.42614 | 84.5% | 0.36009
31815 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 4945.57 | 4945.57 | L | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 | 22% | 0.0325 | 18.59% | 0.027462
30041 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 4944.41 | 4944.41 | L | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 | 22% | 0.03 | 18.59% | 0.02535
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 3112.3 | 3112.3 | S LP2 LV | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 | 56% | 0.53136 | 47.32% | 0.449
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -3113.06 | 3113.06 | S LP2 LV | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 | 56% | 2.3895 | 47.32% | 2.0192
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -3112.82 | 3112.82 | S LP2 LV | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 | 56% | 1.9377 | 47.32% | 1.6374
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -3112.38 | 3112.38 | S LP2 LV | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 | 56% | 0.23864 | 47.32% | 0.20165
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -3112.46 | 3112.46 | S LP2 LV | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 | 56% | 0.73182 | 47.32% | 0.61839
26628 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 4945.73 | 4945.73 | L | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 | 22% | 0.1025 | 18.59% | 0.086612
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -3112.74 | 3112.74 | S LP2 LV | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 | 56% | 3.2136 | 47.32% | 2.7155
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -3112.58 | 3112.58 | S LP2 LV | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 | 56% | 0.31818 | 47.32% | 0.26886
350 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 4945.49 | 4945.49 | L | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 | 22% | 0.00125 | 18.59% | 0.0010562
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 3189.59 | 3189.59 | S LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 | 57% | 0.018136 | 48.16% | 0.015325 | 21.7567
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -2895.55 | 2895.55 | S LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 | 53% | 0.024091 | 44.79% | 0.020357
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 3426.84 | 3426.84 | S LP2 LV | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 | 51% | 0.90177 | 43.09% | 0.762
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 3426.77 | 3426.77 | S LP2 LV | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 | 51% | 0.027818 | 43.09% | 0.023506
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -3989.97 | 3989.97 | S LP2 LV | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 | 35% | 0.0063636 | 29.57% | 0.0053773
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -3881.29 | 3881.29 | S LP2 LV | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 | 39% | 0.051409 | 32.95% | 0.043441
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -4033.54 | 4033.54 | S LP2 LV | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 | 35% | 0.97523 | 29.57% | 0.82407
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -2801.41 | 2801.41 | S LP2 LV | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 | 54% | 1.3058 | 45.63% | 1.1034
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -3052.53 | 3052.53 | S LP2 LV | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 | 54% | 0.96709 | 45.63% | 0.81719
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -3052.37 | 3052.37 | S LP2 LV | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 | 54% | 0.81245 | 45.63% | 0.68652
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 3426.45 | 3426.45 | S LP2 LV | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 | 51% | 2.2857 | 43.09% | 1.9314
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -3679.8 | 3679.8 | S LP2 LV | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 | 38% | 0.84636 | 32.11% | 0.71518
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -4739.74 | 4739.74 | S LP2 LV | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 | 30% | 0.06 | 25.35% | 0.0507
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 3190.71 | 3190.71 | S LP2 LV | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 | 57% | 1.6012 | 48.16% | 1.353
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -3003.83 | 3003.83 | S LP2 LV | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 | 55% | 0.055 | 46.48% | 0.046475
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -3052.45 | 3052.45 | S LP2 LV | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 | 54% | 0.068727 | 45.63% | 0.058075
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -4739.06 | 4739.06 | S LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 | 30% | 0.0095455 | 25.35% | 0.0080659
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 3427.1 | 3427.1 | S LP2 LV | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 | 51% | 0.35468 | 43.09% | 0.29971
39589 | 15209 | J-10662 | J-23317 | CI | 120 | 3125.43 | 3125.43 | L LV | 43 | 0.0081439 | 24 | 0.19545 | 3% | 0.0058636 | 2.535% | 0.0049548
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 3426.07 | 3426.07 | S LP2 LV | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 | 51% | 0.19473 | 43.09% | 0.16454
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -4739.3 | 4739.3 | S LP2 LV | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 | 30% | 0.22773 | 25.35% | 0.19243
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 3426.15 | 3426.15 | S LP2 LV | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 | 51% | 0.057955 | 43.09% | 0.048972
18666 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -2500.05 | 2500.05 | L | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 | 22% | 0.019 | 18.59% | 0.016055
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 3426.53 | 3426.53 | S LP2 LV | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 | 51% | 2.2417 | 43.09% | 1.8942
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -3559.03 | 3559.03 | S LP2 LV | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 | 39% | 0.79241 | 32.95% | 0.66959
70854 | 21079 | J-13222 | J-23317 | CI | 75 | -3125.35 | 3125.35 | L LV | 872 | 0.16515 | 24 | 3.9636 | 3% | 0.11891 | 2.535% | 0.10048
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -2895.47 | 2895.47 | S LP2 LV | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 | 53% | 0.73959 | 44.79% | 0.62495
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -2851.77 | 2851.77 | S LP2 LV | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 | 54% | 0.84436 | 45.63% | 0.71349
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 3426.37 | 3426.37 | S LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 | 51% | 0.023182 | 43.09% | 0.019589
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -2914.67 | 2914.67 | S LP2 LV | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 | 56% | 0.52691 | 47.32% | 0.44524
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 3426.69 | 3426.69 | S LP2 LV | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 | 51% | 0.074182 | 43.09% | 0.062684
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 4395.71 | 4395.71 | S LP2 LV | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 | 32% | 1.3978 | 27.04% | 1.1812
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -2907.65 | 2907.65 | S LP2 LV | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 | 56% | 0.073818 | 47.32% | 0.062376
29729 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 4945.65 | 4945.65 | L | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 | 22% | 0.024 | 18.59% | 0.02028
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -3129.21 | 3129.21 | S LP2 LV | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 | 58% | 2.6944 | 49.01% | 2.2767
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -4040.47 | 4040.47 | S LP2 LV | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 | 35% | 0.97682 | 29.57% | 0.82541
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 3189.67 | 3189.67 | S LP2 LV | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 | 57% | 0.062182 | 48.16% | 0.052544
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -4739.14 | 4739.14 | S LP2 LV | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 | 30% | 0.045 | 25.35% | 0.038025
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -2795.47 | 2795.47 | S LP2 LV | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 | 55% | 0.46 | 46.48% | 0.3887
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -4739.82 | 4739.82 | S LP2 LV | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 | 30% | 0.016364 | 25.35% | 0.013827
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -3679.96 | 3679.96 | S LP2 LV | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 | 38% | 0.053545 | 32.11% | 0.045246
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -4739.22 | 4739.22 | S LP2 LV | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 | 30% | 1.515 | 25.35% | 1.2802
42430 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -2499.97 | 2499.97 | L | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 | 22% | 0.055 | 18.59% | 0.046475
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -2960.54 | 2960.54 | S LP2 LV | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 | 55% | 1.77 | 46.48% | 1.4956
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | -383.19 | 383.19 | SP2 Y9 LP2 LV | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 | 101% | 0.33973 | 85.34% | 0.28707
16003 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -1886.71 | 1886.71 | L | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 | 22% | 0.011 | 18.59% | 0.009295
7532 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -2499.89 | 2499.89 | L | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 | 22% | 0.004 | 18.59% | 0.00338
71554 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -1886.79 | 1886.79 | L | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 | 22% | 0.005 | 18.59% | 0.004225
71555 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 4945.81 | 4945.81 | L | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 | 22% | 0.006 | 18.59% | 0.00507
71558 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | L | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 | 22% | 0.005 | 18.59% | 0.004225 | 0.004225
21443 | 823 | J-13221 | J-13222 | CI | 100.5 | -852.94 | 852.94 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 11% | 0.005 | 9.295% | 0.004225 | 8.5085
45269 | 1537 | J-6414 | J-10322 | CI | 100.5 | -1248.36 | 1248.36 | LV | 73 | 0.013826 | 16 | 0.22121 | 5% | 0.011061 | 4.225% | 0.0093462
30950 | 1558 | J-5835 | J-3248 | CI | 100.5 | 814.89 | 814.89 | LP2 LV | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 | 17% | 0.012879 | 14.37% | 0.010883
63256 | 2502 | J-7809 | J-24974 | CI | 100.5 | -1250.43 | 1250.43 | LV | 253 | 0.047917 | 16 | 0.76667 | 5% | 0.038333 | 4.225% | 0.032392
48314 | 2701 | J-18794 | J-1287 | CI | 100.5 | -674.16 | 674.16 | LP2 LV | 95 | 0.017992 | 16 | 0.28788 | 51% | 0.14682 | 43.09% | 0.12406
36858 | 2801 | J-3141 | J-21863 | CI | 100.5 | -276.19 | 276.19 | LP2 LV | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 | 59% | 0.062576 | 49.85% | 0.052877
39028 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -1886.63 | 1886.63 | L | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 22% | 0.03 | 18.59% | 0.02535
66397 | 4405 | J-16615 | J-23595 | CI | 100.5 | -832.21 | 832.21 | LP2 LV | 336 | 0.063636 | 16 | 1.0182 | 17% | 0.17309 | 14.37% | 0.14626
6627 | 4838 | J-2079 | J-2099 | CI | 100.5 | -484.91 | 484.91 | LV | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 | 13% | 0.0015758 | 10.98% | 0.0013315
53160 | 4839 | J-29602 | J-29603 | CI | 100.5 | -1247.52 | 1247.52 | LV | 141 | 0.026705 | 16 | 0.42727 | 5% | 0.021364 | 4.225% | 0.018052
15579 | 4867 | J-9669 | J-9210 | DI | 130 | -838 | 838 | LV | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 | 12% | 0.0036364 | 10.14% | 0.0030727
50179 | 5637 | J-28482 | J-1311 | CI | 100.5 | -572.71 | 572.71 | LP2 LV | 110 | 0.020833 | 16 | 0.33333 | 60% | 0.2 | 50.7% | 0.169
64350 | 5681 | J-32353 | J-10819 | CI | 100.5 | -846.45 | 846.45 | LV | 275 | 0.052083 | 16 | 0.83333 | 11% | 0.091667 | 9.295% | 0.077458
67468 | 5738 | J-33136 | J-29523 | CI | 100.5 | -595.99 | 595.99 | LV | 378 | 0.071591 | 16 | 1.1455 | 16% | 0.18327 | 13.52% | 0.15487
70831 | 6406 | J-23746 | J-5834 | CI | 100.5 | 815.05 | 815.05 | LP2 LV | 846 | 0.16023 | 16 | 2.5636 | 17% | 0.43582 | 14.37% | 0.36827
49812 | 7646 | J-28325 | J-7809 | CI | 100.5 | -1249.94 | 1249.94 | LV | 108 | 0.020455 | 16 | 0.32727 | 5% | 0.016364 | 4.225% | 0.013827
59665 | 7872 | J-29302 | J-31453 | CI | 100.5 | -1253.21 | 1253.21 | LV | 211 | 0.039962 | 16 | 0.63939 | 5% | 0.03197 | 4.225% | 0.027014
56826 | 7894 | J-30739 | J-30740 | CI | 100.5 | -840.72 | 840.72 | LV | 180 | 0.034091 | 16 | 0.54545 | 12% | 0.065455 | 10.14% | 0.055309
31205 | 8077 | J-13205 | J-18794 | CI | 100.5 | -673.93 | 673.93 | LP2 LV | 26 | 0.0049242 | 16 | 0.078788 | 51% | 0.040182 | 43.09% | 0.033954
49307 | 8203 | J-20218 | J-26734 | CI | 100.5 | -1256.96 | 1256.96 | LV | 105 | 0.019886 | 16 | 0.31818 | 5% | 0.015909 | 4.225% | 0.013443
55971 | 8220 | J-19593 | J-30514 | CI | 100.5 | -1248.6 | 1248.6 | LV | 170 | 0.032197 | 16 | 0.51515 | 5% | 0.025758 | 4.225% | 0.021765
60204 | 8392 | J-24710 | J-15029 | CI | 100.5 | 833.85 | 833.85 | LP2 LV | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 | 17% | 0.11127 | 14.37% | 0.094025
62365 | 8417 | J-28052 | J-13587 | CI | 100.5 | -1256.72 | 1256.72 | LV | 241 | 0.045644 | 16 | 0.7303 | 5% | 0.036515 | 4.225% | 0.030855
42226 | 9322 | J-24710 | J-21128 | CI | 100.5 | -834.02 | 834.02 | LP2 LV | 67 | 0.012689 | 16 | 0.20303 | 17% | 0.034515 | 14.37% | 0.029165
33830 | 10157 | J-13588 | J-20218 | CI | 100.5 | -1256.88 | 1256.88 | LV | 30 | 0.0056818 | 16 | 0.090909 | 5% | 0.0045455 | 4.225% | 0.0038409
67504 | 11914 | J-29603 | J-6414 | CI | 100.5 | -1247.6 | 1247.6 | LV | 400 | 0.075758 | 16 | 1.2121 | 5% | 0.060606 | 4.225% | 0.051212
66540 | 12335 | J-32951 | J-7345 | CI | 100.5 | -832.18 | 832.18 | LV | 341 | 0.064583 | 16 | 1.0333 | 12% | 0.124 | 10.14% | 0.10478
52939 | 13349 | J-29523 | J-29524 | CI | 100.5 | -596.07 | 596.07 | LV | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 | 16% | 0.066424 | 13.52% | 0.056128
22237 | 13665 | J-13689 | J-13690 | CI | 100.5 | -838.64 | 838.64 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 12% | 0.0054545 | 10.14% | 0.0046091
63718 | 13693 | J-7346 | J-30775 | CI | 100.5 | -832.34 | 832.34 | LV | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 | 12% | 0.095273 | 10.14% | 0.080505
61308 | 13851 | J-31813 | J-16733 | CI | 100.5 | -597.7 | 597.7 | LV | 229 | 0.043371 | 16 | 0.69394 | 16% | 0.11103 | 13.52% | 0.093821
64186 | 13979 | J-10819 | J-3852 | DI | 100.5 | -848.13 | 848.13 | LV | 272 | 0.051515 | 16 | 0.82424 | 11% | 0.090667 | 9.295% | 0.076613
47515 | 14333 | J-27318 | J-21841 | CI | 100.5 | -852.7 | 852.7 | LV | 92 | 0.017424 | 16 | 0.27879 | 11% | 0.030667 | 9.295% | 0.025913
44933 | 14390 | J-26077 | J-26078 | CI | 100.5 | 836.81 | 836.81 | LP2 LV | 70 | 0.013258 | 16 | 0.21212 | 17% | 0.036061 | 14.37% | 0.030471
40400 | 14880 | J-3350 | J-23746 | CI | 100.5 | 815.7 | 815.7 | LP2 LV | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 17% | 0.023182 | 14.37% | 0.019589
12409 | 15345 | J-7745 | J-7746 | CI | 100.5 | 1257.12 | 1257.12 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 5% | 0.0010606 | 4.225% | 0.00089621
14828 | 15896 | J-9210 | J-9211 | DI | 130 | -838.08 | 838.08 | LV | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 | 12% | 0.0036364 | 10.14% | 0.0030727
56943 | 15897 | J-30775 | J-9669 | CI | 100.5 | -837.92 | 837.92 | LV | 194 | 0.036742 | 16 | 0.58788 | 12% | 0.070545 | 10.14% | 0.059611
13919 | 16313 | J-5633 | J-8665 | DI | 130 | -226.31 | 226.31 | S LP2 LV | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 | 100% | 0.027273 | 84.5% | 0.023045
67051 | 16910 | J-31453 | J-28051 | CI | 100.5 | -1256.56 | 1256.56 | LV | 361 | 0.068371 | 16 | 1.0939 | 5% | 0.054697 | 4.225% | 0.046219
70730 | 17381 | J-21842 | J-13221 | CI | 100.5 | -852.86 | 852.86 | LV | 783 | 0.1483 | 16 | 2.3727 | 11% | 0.261 | 9.295% | 0.22054
32670 | 18020 | J-10322 | J-19593 | CI | 100.5 | -1248.52 | 1248.52 | LV | 28 | 0.005303 | 16 | 0.084848 | 5% | 0.0042424 | 4.225% | 0.0035848
64634 | 18782 | J-24975 | J-29301 | CI | 100.5 | -1253.05 | 1253.05 | LV | 282 | 0.053409 | 16 | 0.85455 | 5% | 0.042727 | 4.225% | 0.036105
24497 | 19207 | J-15029 | J-15030 | CI | 65.8 | 833.77 | 833.77 | LP2 LV | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 | 17% | 0.0087576 | 14.37% | 0.0074002
60443 | 19245 | J-14673 | J-30739 | CI | 100.5 | -840.64 | 840.64 | LV | 219 | 0.041477 | 16 | 0.66364 | 12% | 0.079636 | 10.14% | 0.067293
35499 | 20404 | J-21127 | J-21128 | CI | 100.5 | 834.1 | 834.1 | LP2 LV | 33 | 0.00625 | 16 | 0.1 | 17% | 0.017 | 14.37% | 0.014365
69154 | 20649 | J-31986 | J-15849 | CI | 100.5 | -732.1 | 732.1 | LP2 LV | 478 | 0.09053 | 16 | 1.4485 | 47% | 0.68079 | 39.71% | 0.57527
36819 | 20730 | J-21841 | J-21842 | CI | 100.5 | -852.78 | 852.78 | LV | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 | 11% | 0.011667 | 9.295% | 0.0098583
27262 | 20751 | J-7549 | J-16615 | CI | 100.5 | -832 | 832 | LP2 LV | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 | 17% | 0.010303 | 14.37% | 0.0087061
12085 | 20969 | J-7548 | J-7549 | CI | 100.5 | -831.92 | 831.92 | LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 17% | 0.0036061 | 14.37% | 0.0030471
46277 | 21417 | J-26734 | J-7746 | CI | 100.5 | -1257.04 | 1257.04 | LV | 80 | 0.015152 | 16 | 0.24242 | 5% | 0.012121 | 4.225% | 0.010242
3167 | 21469 | J-1903 | J-1904 | CI | 100.5 | -484.87 | 484.87 | LV | 2 | 0.00037879 | 16 | 0.0060606 | 13% | 0.00078788 | 10.98% | 0.00066576
26320 | 21490 | J-16073 | J-8545 | CI | 100.5 | -597.14 | 597.14 | LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 16% | 0.0092121 | 13.52% | 0.0077842
69634 | 21674 | J-33448 | J-27318 | CI | 100.5 | -848.83 | 848.83 | LV | 522 | 0.098864 | 16 | 1.5818 | 11% | 0.174 | 9.295% | 0.14703
9345 | 21835 | J-5834 | J-5835 | CI | 100.5 | 814.97 | 814.97 | LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 17% | 0.0025758 | 14.37% | 0.0021765
69946 | 23695 | J-29602 | J-10605 | CI | 100.5 | 1236.93 | 1236.93 | LV | 563 | 0.10663 | 16 | 1.7061 | 5% | 0.085303 | 4.225% | 0.072081
38918 | 23696 | J-10605 | J-8817 | CI | 100.5 | 485.35 | 485.35 | LV | 40 | 0.0075758 | 16 | 0.12121 | 13% | 0.015758 | 10.98% | 0.013315
40118 | 24199 | J-23595 | J-15030 | CI | 100.5 | -832.45 | 832.45 | LP2 LV | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 17% | 0.023182 | 14.37% | 0.019589
68799 | 24630 | J-4448 | J-15967 | CI | 100.5 | 826.09 | 826.09 | LP2 LV | 450 | 0.085227 | 16 | 1.3636 | 17% | 0.23182 | 14.37% | 0.19589
49147 | 25473 | J-28051 | J-28052 | CI | 100.5 | -1256.64 | 1256.64 | LV | 101 | 0.019129 | 16 | 0.30606 | 5% | 0.015303 | 4.225% | 0.012931
50900 | 25656 | J-16734 | J-28784 | CI | 100.5 | -829.23 | 829.23 | LV | 117 | 0.022159 | 16 | 0.35455 | 12% | 0.042545 | 10.14% | 0.035951
11755 | 26294 | J-7345 | J-7346 | CI | 100.5 | -832.26 | 832.26 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 12% | 0.0025455 | 10.14% | 0.0021509
51638 | 26321 | J-9211 | J-24692 | CI | 100.5 | -838.16 | 838.16 | LV | 124 | 0.023485 | 16 | 0.37576 | 12% | 0.045091 | 10.14% | 0.038102
53121 | 26981 | J-29590 | J-15900 | CI | 100.5 | 589.48 | 589.48 | LV | 139 | 0.026326 | 16 | 0.42121 | 16% | 0.067394 | 13.52% | 0.056948
26361 | 27074 | J-13690 | J-14672 | CI | 100.5 | -840.48 | 840.48 | LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 12% | 0.0069091 | 10.14% | 0.0058382
61441 | 27479 | J-31845 | J-31813 | CI | 100.5 | -597.62 | 597.62 | LV | 231 | 0.04375 | 16 | 0.7 | 16% | 0.112 | 13.52% | 0.09464
63748 | 27824 | J-30740 | J-32353 | CI | 100.5 | -846.37 | 846.37 | LV | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 | 11% | 0.087333 | 9.295% | 0.073797
63143 | 28040 | J-1311 | J-14289 | CI | 100.5 | -717.86 | 717.86 | LP2 LV | 252 | 0.047727 | 16 | 0.76364 | 47% | 0.35891 | 39.71% | 0.30328
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -1353.86 | 1353.86 | S LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 17% | 0.0025758 | 14.37% | 0.0021765
14167 | 29140 | J-2099 | J-8817 | CI | 100.5 | -485.27 | 485.27 | LV | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 | 13% | 0.0035455 | 10.98% | 0.0029959
21919 | 29143 | J-13499 | J-13500 | CI | 100.5 | -848.67 | 848.67 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 11% | 0.005 | 9.295% | 0.004225
65473 | 29946 | J-32739 | J-32740 | CI | 100.5 | -596.5 | 596.5 | LV | 306 | 0.057955 | 16 | 0.92727 | 16% | 0.14836 | 13.52% | 0.12537
66991 | 30383 | J-29524 | J-32739 | CI | 100.5 | -596.21 | 596.21 | LV | 358 | 0.067803 | 16 | 1.0848 | 16% | 0.17358 | 13.52% | 0.14667
20657 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -1886.55 | 1886.55 | L | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 | 22% | 0.0093333 | 18.59% | 0.0078867
27467 | 31414 | J-16733 | J-16734 | CI | 100.5 | -829.15 | 829.15 | LV | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 | 12% | 0.0072727 | 10.14% | 0.0061455
65879 | 31416 | J-32149 | J-31845 | CI | 100.5 | -597.54 | 597.54 | LV | 318 | 0.060227 | 16 | 0.96364 | 16% | 0.15418 | 13.52% | 0.13028
12050 | 32443 | J-1904 | J-2079 | CI | 100.5 | -485.03 | 485.03 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 13% | 0.0027576 | 10.98% | 0.0023302
5112 | 33559 | J-3140 | J-3141 | CI | 100.5 | -276.11 | 276.11 | LP2 LV | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 | 59% | 0.0053636 | 49.85% | 0.0045323
66975 | 34010 | J-30514 | J-28325 | CI | 100.5 | -1249.42 | 1249.42 | LV | 358 | 0.067803 | 16 | 1.0848 | 5% | 0.054242 | 4.225% | 0.045835
52178 | 34863 | J-29257 | J-13891 | CI | 100.5 | -277.41 | 277.41 | LP2 LV | 129 | 0.024432 | 16 | 0.39091 | 59% | 0.23064 | 49.85% | 0.19489
22584 | 35499 | J-13891 | J-13205 | CI | 100.5 | -277.49 | 277.49 | LP2 LV | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 | 59% | 0.028606 | 49.85% | 0.024172
42736 | 35645 | J-24974 | J-24975 | CI | 100.5 | -1251.29 | 1251.29 | LV | 57 | 0.010795 | 16 | 0.17273 | 5% | 0.0086364 | 4.225% | 0.0072977
62032 | 35801 | J-29544 | J-31986 | CI | 100.5 | -728.88 | 728.88 | LP2 LV | 238 | 0.045076 | 16 | 0.72121 | 47% | 0.33897 | 39.71% | 0.28643
70047 | 35815 | J-13500 | J-33448 | CI | 100.5 | -848.75 | 848.75 | LV | 576 | 0.10909 | 16 | 1.7455 | 11% | 0.192 | 9.295% | 0.16224
67919 | 35817 | J-33136 | J-29590 | CI | 100.5 | 590.42 | 590.42 | LV | 400 | 0.075758 | 16 | 1.2121 | 16% | 0.19394 | 13.52% | 0.16388
26134 | 35917 | J-15967 | J-3350 | CI | 100.5 | 825.31 | 825.31 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 17% | 0.0097879 | 14.37% | 0.0082708
22068 | 36011 | J-13587 | J-13588 | CI | 100.5 | -1256.8 | 1256.8 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 5% | 0.0022727 | 4.225% | 0.0019205
63583 | 37273 | J-24692 | J-13689 | CI | 100.5 | -838.56 | 838.56 | LV | 259 | 0.049053 | 16 | 0.78485 | 12% | 0.094182 | 10.14% | 0.079584
52310 | 38031 | J-29301 | J-29302 | CI | 100.5 | -1253.13 | 1253.13 | LV | 130 | 0.024621 | 16 | 0.39394 | 5% | 0.019697 | 4.225% | 0.016644
62831 | 38138 | J-18320 | J-32149 | CI | 100.5 | -597.46 | 597.46 | LV | 248 | 0.04697 | 16 | 0.75152 | 16% | 0.12024 | 13.52% | 0.1016
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -1353.78 | 1353.78 | S LP2 LV | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 | 17% | 0.0056667 | 14.37% | 0.0047883
9018 | 39649 | J-5632 | J-5633 | DI | 130 | -226.23 | 226.23 | S LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 100% | 0.015152 | 84.5% | 0.012803
67518 | 40045 | J-28784 | J-32951 | CI | 100.5 | -829.31 | 829.31 | LV | 382 | 0.072348 | 16 | 1.1576 | 12% | 0.13891 | 10.14% | 0.11738
30364 | 40165 | J-8545 | J-18320 | CI | 100.5 | -597.38 | 597.38 | LV | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 | 16% | 0.012121 | 13.52% | 0.010242
53004 | 40497 | J-14289 | J-29544 | CI | 100.5 | -728.8 | 728.8 | LP2 LV | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 | 47% | 0.19512 | 39.71% | 0.16488
67730 | 40960 | J-1287 | J-28482 | CI | 100.5 | -572.23 | 572.23 | LP2 LV | 391 | 0.074053 | 16 | 1.1848 | 60% | 0.71091 | 50.7% | 0.60072
69783 | 42021 | J-7548 | J-4448 | CI | 100.5 | 826.17 | 826.17 | LP2 LV | 551 | 0.10436 | 16 | 1.6697 | 17% | 0.28385 | 14.37% | 0.23985
23888 | 42890 | J-14672 | J-14673 | CI | 100.5 | -840.56 | 840.56 | LV | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 | 12% | 0.0058182 | 10.14% | 0.0049164
67605 | 43526 | J-32740 | J-16073 | CI | 100.5 | -597.06 | 597.06 | LV | 385 | 0.072917 | 16 | 1.1667 | 16% | 0.18667 | 13.52% | 0.15773
70802 | 43543 | J-21863 | J-29257 | CI | 100.5 | -276.49 | 276.49 | LP2 LV | 874 | 0.16553 | 16 | 2.6485 | 59% | 1.5626 | 49.85% | 1.3204
50304 | 44549 | J-26078 | J-21127 | CI | 100.5 | 834.18 | 834.18 | LP2 LV | 115 | 0.02178 | 16 | 0.34848 | 17% | 0.059242 | 14.37% | 0.05006
60187 | 345895 | J-3852 | J-13499 | DI | 100.5 | -848.59 | 848.59 | LV | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 | 11% | 0.072 | 9.295% | 0.06084
71559 | P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | L | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 22% | 0.0033333 | 18.59% | 0.0028167
45031 | 2075 | J-11831 | J-22288 | CI | 65.8 | -468.25 | 468.25 | LV | 71 | 0.013447 | 12 | 0.16136 | 11% | 0.01775 | 9.295% | 0.014999 | 9.4951
12117 | 2397 | J-1592 | J-7326 | CI | 65.8 | -298.06 | 298.06 | LV | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 | 60% | 0.0095455 | 50.7% | 0.0080659
59012 | 2711 | J-23513 | J-14005 | CI | 65.8 | -124.53 | 124.53 | LP LV | 202 | 0.038258 | 12 | 0.45909 | 46% | 0.21118 | 38.87% | 0.17845
68987 | 3206 | J-17705 | J-32505 | CI | 65.8 | 339.73 | 339.73 | LP2 LV | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 | 26% | 0.27359 | 21.97% | 0.23118
25996 | 3394 | J-12163 | J-15893 | CI | 65.8 | -446.69 | 446.69 | LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 11% | 0.00475 | 9.295% | 0.0040137
45086 | 3423 | J-26156 | J-19247 | CI | 65.8 | -318.2 | 318.2 | LP2 LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 31% | 0.050727 | 26.2% | 0.042865
63272 | 3562 | J-21288 | J-14305 | CI | 65.8 | -430.38 | 430.38 | LP LV | 253 | 0.047917 | 12 | 0.575 | 49% | 0.28175 | 41.4% | 0.23808
64567 | 4082 | J-23577 | J-32114 | CI | 65.8 | -308.55 | 308.55 | LV | 280 | 0.05303 | 12 | 0.63636 | 46% | 0.29273 | 38.87% | 0.24735
64480 | 4920 | J-12367 | J-17402 | CI | 65.8 | -453.83 | 453.83 | LV | 279 | 0.052841 | 12 | 0.63409 | 14% | 0.088773 | 11.83% | 0.075013
69578 | 5021 | J-8541 | J-21651 | CI | 65.8 | -119.74 | 119.74 | LV | 516 | 0.097727 | 12 | 1.1727 | 48% | 0.56291 | 40.56% | 0.47566
61330 | 5170 | J-11373 | J-13792 | CI | 65.8 | -296.15 | 296.15 | LV | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 | 48% | 0.25091 | 40.56% | 0.21202
57508 | 5928 | J-29354 | J-23513 | CI | 65.8 | -110.42 | 110.42 | LP LV | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 | 52% | 0.22218 | 43.94% | 0.18774
5289 | 6120 | J-3254 | J-3255 |  | 65.8 | -200.85 | 200.85 | LP2 LV | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 | 57.21% | 0.003901 | 48.35% | 0.0032964
68978 | 6121 | J-32592 | J-719 | CI | 65.8 | 128.68 | 128.68 | LP2 LV | 462 | 0.0875 | 12 | 1.05 | 55% | 0.5775 | 46.48% | 0.48799
59222 | 6386 | J-5781 | J-13852 | CI | 65.8 | -153.25 | 153.25 | LV | 205 | 0.038826 | 12 | 0.46591 | 45% | 0.20966 | 38.02% | 0.17716
65451 | 6437 | J-15616 | J-15568 | CI | 65.8 | -380.41 | 380.41 | LV | 305 | 0.057765 | 12 | 0.69318 | 17% | 0.11784 | 14.37% | 0.099576
69229 | 7783 | J-13950 | J-4915 | CI | 65.8 | 322.42 | 322.42 | LP2 LV | 490 | 0.092803 | 12 | 1.1136 | 38% | 0.42318 | 32.11% | 0.35759
45088 | 8284 | J-8868 | J-15241 | CI | 65.8 | -430.01 | 430.01 | LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 41% | 0.067091 | 34.64% | 0.056692
34237 | 8651 | J-20441 | J-88 | CI | 65.8 | -121.72 | 121.72 | LV | 31 | 0.0058712 | 12 | 0.070455 | 47% | 0.033114 | 39.71% | 0.027981
67214 | 8733 | J-23415 | J-21724 | CI | 65.8 | 389.01 | 389.01 | LV | 369 | 0.069886 | 12 | 0.83864 | 46% | 0.38577 | 38.87% | 0.32598
55612 | 9625 | J-17403 | J-1903 | CI | 65.8 | -484.64 | 484.64 | LV | 166 | 0.031439 | 12 | 0.37727 | 13% | 0.049045 | 10.98% | 0.041443
35390 | 9764 | J-15241 | J-21064 | CI | 65.8 | -405.75 | 405.75 | LV | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 | 44% | 0.033 | 37.18% | 0.027885
35233 | 10277 | J-14005 | J-8540 | CI | 65.8 | -117.56 | 117.56 | LV | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 | 49% | 0.035636 | 41.4% | 0.030113
25917 | 11159 | J-15849 | J-7004 | CI | 65.8 | -734.76 | 734.76 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 46% | 0.019864 | 38.87% | 0.016785
68983 | 11558 | J-5383 | J-11023 | CI | 65.8 | -334.49 | 334.49 | LV | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 | 17% | 0.17889 | 14.37% | 0.15116
36452 | 11871 | J-5780 | J-21639 | CI | 65.8 | -363.16 | 363.16 | LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 20% | 0.015455 | 16.9% | 0.013059
18410 | 12273 | J-11372 | J-11373 | CI | 65.8 | -292.27 | 292.27 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 48% | 0.014182 | 40.56% | 0.011984
13500 | 12439 | J-8415 | J-8416 | CI | 65.8 | -457.73 | 457.73 | LP2 LV | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 | 46% | 0.0083636 | 38.87% | 0.0070673
37588 | 13496 | J-11152 | J-10787 |  | 65.8 | -278.31 | 278.31 | LV | 37 | 0.0070076 | 12 | 0.084091 | 64% | 0.053818 | 54.08% | 0.045476
2900 | 13843 | J-1729 | J-1730 | CI | 65.8 | -406.36 | 406.36 | LV | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 | 12% | 0.00054545 | 10.14% | 0.00046091
56463 | 14164 | J-18756 | J-12163 | DI | 65.8 | -435.84 | 435.84 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 11% | 0.044 | 9.295% | 0.03718
62666 | 15168 | J-32114 | J-12820 | CI | 65.8 | -309.54 | 309.54 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 46% | 0.25718 | 38.87% | 0.21732
14253 | 15398 | J-8867 | J-8868 | CI | 65.8 | -429.78 | 429.78 | LV | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 | 42% | 0.0085909 | 35.49% | 0.0072593
66759 | 15557 | J-32488 | J-688 | CI | 65.8 | -407.67 | 407.67 | LV | 349 | 0.066098 | 12 | 0.79318 | 44% | 0.349 | 37.18% | 0.2949
36613 | 15596 | J-21724 | J-14552 | CI | 65.8 | 388.71 | 388.71 | LV | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 | 46% | 0.036591 | 38.87% | 0.030919
13708 | 15933 | J-8540 | J-8541 | CI | 65.8 | -117.64 | 117.64 | LV | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 | 49% | 0.010023 | 41.4% | 0.0084692
44890 | 15964 | J-26056 | J-7421 | CI | 65.8 | -458.43 | 458.43 | LP2 LV | 70 | 0.013258 | 12 | 0.15909 | 46% | 0.073182 | 38.87% | 0.061839
59847 | 16187 | J-12389 | J-9125 | CI | 65.8 | 334.32 | 334.32 | LP2 LV | 212 | 0.040152 | 12 | 0.48182 | 27% | 0.13009 | 22.82% | 0.10993
34561 | 16195 | J-14298 | J-20623 | CI | 65.8 | -267.68 | 267.68 | LV | 31 | 0.0058712 | 12 | 0.070455 | 53% | 0.037341 | 44.79% | 0.031553
42879 | 17767 | J-13792 | J-25049 | CI | 65.8 | -287.38 | 287.38 | LV | 57 | 0.010795 | 12 | 0.12955 | 49% | 0.063477 | 41.4% | 0.053638
56532 | 17987 | J-19014 | J-14298 | CI | 65.8 | -286.76 | 286.76 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 49% | 0.196 | 41.4% | 0.16562
61952 | 18006 | J-14552 | J-10787 | CI | 65.8 | 353.63 | 353.63 | LV | 237 | 0.044886 | 12 | 0.53864 | 50% | 0.26932 | 42.25% | 0.22757
30647 | 18156 | J-7342 | J-3247 | CI | 65.8 | -472.34 | 472.34 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 11% | 0.00625 | 9.295% | 0.0052813
5278 | 18158 | J-3247 | J-3248 | CI | 65.8 | -473.56 | 473.56 | LV | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 | 10% | 0.00068182 | 8.45% | 0.00057614
67898 | 18279 | J-15655 | J-33043 | CI | 65.8 | -284.49 | 284.49 | LP2 LV | 399 | 0.075568 | 12 | 0.90682 | 31% | 0.28111 | 26.2% | 0.23754
19172 | 18468 | J-11839 | J-3055 | CI | 65.8 | -312.86 | 312.86 | LV | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 | 16% | 0.0050909 | 13.52% | 0.0043018
62732 | 18786 | J-19652 | J-8828 | CI | 65.8 | -364.36 | 364.36 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 20% | 0.11182 | 16.9% | 0.094486
11206 | 19329 | J-7004 | J-7005 | CI | 65.8 | -734.84 | 734.84 | LP2 LV | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 | 46% | 0.0062727 | 38.87% | 0.0053005
63470 | 19411 | J-15901 | J-32285 | CI | 65.8 | 837.09 | 837.09 | LP2 LV | 258 | 0.048864 | 12 | 0.58636 | 17% | 0.099682 | 14.37% | 0.084231
11749 | 19510 | J-7341 | J-7342 | CI | 65.8 | -472.26 | 472.26 | LV | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 | 11% | 0.00175 | 9.295% | 0.0014788
60978 | 19514 | J-13872 | J-8415 | CI | 65.8 | -457.65 | 457.65 | LP2 LV | 225 | 0.042614 | 12 | 0.51136 | 46% | 0.23523 | 38.87% | 0.19877
55458 | 20332 | J-18230 | J-12227 | CI | 65.8 | -364.9 | 364.9 | LV | 164 | 0.031061 | 12 | 0.37273 | 17% | 0.063364 | 14.37% | 0.053542
56066 | 20599 | J-10561 | J-12948 | CI | 65.8 | -425.02 | 425.02 | LV | 171 | 0.032386 | 12 | 0.38864 | 12% | 0.046636 | 10.14% | 0.039408
41286 | 20634 | J-13950 | J-24214 | CI | 65.8 | -337.15 | 337.15 | LP2 LV | 49 | 0.0092803 | 12 | 0.11136 | 33% | 0.03675 | 27.88% | 0.031054
40823 | 20963 | J-23415 | J-8867 | CI | 65.8 | -429.54 | 429.54 | LV | 47 | 0.0089015 | 12 | 0.10682 | 42% | 0.044864 | 35.49% | 0.03791
30201 | 21791 | J-12107 | J-18230 | CI | 65.8 | -364.24 | 364.24 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 17% | 0.0096591 | 14.37% | 0.0081619
47904 | 22481 | J-8030 | J-14353 | CI | 65.8 | 326.69 | 326.69 | LP2 LV | 91 | 0.017235 | 12 | 0.20682 | 27% | 0.055841 | 22.82% | 0.047186
17843 | 22759 | J-11023 | J-9474 | CI | 65.8 | -336.14 | 336.14 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 17% | 0.0050227 | 14.37% | 0.0042442
65237 | 23163 | J-8828 | J-15616 | CI | 65.8 | -400.28 | 400.28 | LV | 298 | 0.056439 | 12 | 0.67727 | 18% | 0.12191 | 15.21% | 0.10301
60573 | 23616 | J-25049 | J-23577 | CI | 65.8 | -287.95 | 287.95 | LV | 221 | 0.041856 | 12 | 0.50227 | 49% | 0.24611 | 41.4% | 0.20797
2691 | 24505 | J-1591 | J-1592 | CI | 65.8 | -297.98 | 297.98 | LV | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 | 60% | 0.0027273 | 50.7% | 0.0023045
31611 | 24649 | J-14305 | J-19014 | CI | 65.8 | -286.37 | 286.37 | LV | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 | 49% | 0.028955 | 41.4% | 0.024467
30319 | 25280 | J-15893 | J-18296 | CI | 65.8 | -446.77 | 446.77 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 11% | 0.00625 | 9.295% | 0.0052813
63154 | 25282 | J-24214 | J-14312 | CI | 65.8 | -338.01 | 338.01 | LP2 LV | 252 | 0.047727 | 12 | 0.57273 | 33% | 0.189 | 27.88% | 0.1597
52462 | 25637 | J-13919 | J-29354 | CI | 65.8 | -110.2 | 110.2 | LP LV | 132 | 0.025 | 12 | 0.3 | 52% | 0.156 | 43.94% | 0.13182
18295 | 26303 | J-9474 | J-11300 | CI | 65.8 | -336.44 | 336.44 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 17% | 0.0050227 | 14.37% | 0.0042442
36474 | 27845 | J-21651 | J-20441 | CI | 65.8 | -121.64 | 121.64 | LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 47% | 0.036318 | 39.71% | 0.030689
14682 | 28298 | J-9125 | J-8030 | CI | 65.8 | 326.93 | 326.93 | LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 | 27% | 0.0061364 | 22.82% | 0.0051852
35794 | 28866 | J-7421 | J-21288 | CI | 65.8 | -458.73 | 458.73 | LP2 LV | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 | 46% | 0.0345 | 38.87% | 0.029153
32031 | 29376 | J-19247 | J-15655 | CI | 65.8 | -318.4 | 318.4 | LP2 LV | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 | 31% | 0.019023 | 26.2% | 0.016074
66927 | 29377 | J-33043 | J-14353 | CI | 65.8 | -286.34 | 286.34 | LP2 LV | 356 | 0.067424 | 12 | 0.80909 | 31% | 0.25082 | 26.2% | 0.21194
61399 | 29821 | J-21639 | J-5421 | CI | 65.8 | -363.24 | 363.24 | LV | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 | 20% | 0.10455 | 16.9% | 0.088341
59604 | 30115 | J-1730 | J-12681 | CI | 65.8 | -416.52 | 416.52 | LV | 210 | 0.039773 | 12 | 0.47727 | 12% | 0.057273 | 10.14% | 0.048395
21004 | 30258 | J-12962 | J-12963 | CI | 65.8 | -331.27 | 331.27 | LV | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 | 17% | 0.0057955 | 14.37% | 0.0048972
67984 | 30679 | J-32110 | J-11839 | CI | 65.8 | -312.13 | 312.13 | LV | 404 | 0.076515 | 12 | 0.91818 | 16% | 0.14691 | 13.52% | 0.12414
7871 | 31603 | J-3055 | J-4899 | CI | 65.8 | -388.49 | 388.49 | LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 13% | 0.0014773 | 10.98% | 0.0012483
59047 | 31644 | J-11864 | J-11364 | CI | 65.8 | -364.36 | 364.36 | LV | 203 | 0.038447 | 12 | 0.46136 | 17% | 0.078432 | 14.37% | 0.066275
20770 | 31647 | J-12820 | J-5781 | CI | 65.8 | -310.41 | 310.41 | LV | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 | 46% | 0.014636 | 38.87% | 0.012368
27520 | 31687 | J-7005 | J-13872 | CI | 65.8 | -734.92 | 734.92 | LP2 LV | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 | 46% | 0.020909 | 38.87% | 0.017668
38988 | 32490 | J-688 | J-23016 | CI | 65.8 | -395.97 | 395.97 | LV | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 | 45% | 0.040909 | 38.02% | 0.034568
1356 | 33771 | J-718 | J-719 |  | 65.8 | -206.27 | 206.27 | LP2 LV | 1 | 0.00018939 | 12 | 0.0022727 | 56% | 0.0012727 | 47.32% | 0.0010755
58505 | 33931 | J-13586 | J-15568 | CI | 65.8 | 366.74 | 366.74 | LV | 198 | 0.0375 | 12 | 0.45 | 17% | 0.0765 | 14.37% | 0.064642
63048 | 34496 | J-14312 | J-26156 | CI | 65.8 | -317.4 | 317.4 | LP2 LV | 250 | 0.047348 | 12 | 0.56818 | 32% | 0.18182 | 27.04% | 0.15364
53251 | 34587 | J-8416 | J-26056 | CI | 65.8 | -458.12 | 458.12 | LP2 LV | 140 | 0.026515 | 12 | 0.31818 | 46% | 0.14636 | 38.87% | 0.12368
62652 | 35623 | J-23150 | J-32110 | CI | 65.8 | -309.97 | 309.97 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 16% | 0.089455 | 13.52% | 0.075589
64337 | 35636 | J-21064 | J-32488 | CI | 65.8 | -406.01 | 406.01 | LV | 275 | 0.052083 | 12 | 0.625 | 44% | 0.275 | 37.18% | 0.23237
60574 | 35797 | J-13206 | J-23016 | CI | 65.8 | 396.28 | 396.28 | LV | 221 | 0.041856 | 12 | 0.50227 | 45% | 0.22602 | 38.02% | 0.19099
7899 | 37184 | J-4915 | J-4916 | CI | 65.8 | 322.34 | 322.34 | LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 38% | 0.0043182 | 32.11% | 0.0036489
29906 | 37187 | J-11364 | J-18074 | CI | 65.8 | -387.49 | 387.49 | LV | 24 | 0.0045455 | 12 | 0.054545 | 16% | 0.0087273 | 13.52% | 0.0073745
45136 | 37253 | J-26181 | J-5383 | CI | 65.8 | -332.51 | 332.51 | LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 17% | 0.027818 | 14.37% | 0.023506
56468 | 37438 | J-22288 | J-7341 | CI | 65.8 | -471.58 | 471.58 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 11% | 0.044 | 9.295% | 0.03718
16457 | 38020 | J-4899 | J-10197 | CI | 65.8 | -388.65 | 388.65 | LV | 11 | 0.0020833 | 12 | 0.025 | 13% | 0.00325 | 10.98% | 0.0027463
55459 | 38102 | J-88 | J-12962 | CI | 65.8 | -330.71 | 330.71 | LV | 164 | 0.031061 | 12 | 0.37273 | 17% | 0.063364 | 14.37% | 0.053542
29239 | 38371 | J-3248 | J-17705 | CI | 65.8 | 341.25 | 341.25 | LP2 LV | 23 | 0.0043561 | 12 | 0.052273 | 26% | 0.013591 | 21.97% | 0.011484
54766 | 38615 | J-18296 | J-11831 | CI | 65.8 | -448.19 | 448.19 | LV | 157 | 0.029735 | 12 | 0.35682 | 11% | 0.03925 | 9.295% | 0.033166
56725 | 38629 | J-12052 | J-12367 | CI | 65.8 | -409.31 | 409.31 | LV | 179 | 0.033902 | 12 | 0.40682 | 15% | 0.061023 | 12.68% | 0.051564
17072 | 39128 | J-10560 | J-10561 | CI | 65.8 | -424.9 | 424.9 | LV | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 | 12% | 0.0032727 | 10.14% | 0.0027655
35228 | 39284 | J-11300 | J-20983 | CI | 65.8 | -289.51 | 289.51 | LV | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 | 17% | 0.012364 | 14.37% | 0.010447
33666 | 39327 | J-3255 | J-718 |  | 65.8 | -201.83 | 201.83 | LP2 LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 57% | 0.044045 | 48.16% | 0.037218
9258 | 39563 | J-5780 | J-5781 | CI | 65.8 | 157.55 | 157.55 | LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 46% | 0.0052273 | 38.87% | 0.004417
47088 | 39903 | J-27123 | J-11372 | CI | 65.8 | -268.39 | 268.39 | LV | 85 | 0.016098 | 12 | 0.19318 | 53% | 0.10239 | 44.79% | 0.086516
60776 | 39941 | J-12659 | J-1729 | CI | 65.8 | -406.06 | 406.06 | LV | 223 | 0.042235 | 12 | 0.50682 | 12% | 0.060818 | 10.14% | 0.051391
18053 | 41205 | J-7326 | J-11152 |  | 65.8 | -278.23 | 278.23 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 64% | 0.018909 | 54.08% | 0.015978
53471 | 41346 | J-12963 | J-26181 | CI | 65.8 | -331.5 | 331.5 | LV | 143 | 0.027083 | 12 | 0.325 | 17% | 0.05525 | 14.37% | 0.046686
56978 | 41375 | J-12227 | J-11864 | CI | 65.8 | -357.68 | 357.68 | LV | 181 | 0.03428 | 12 | 0.41136 | 17% | 0.069932 | 14.37% | 0.059092
28674 | 41430 | J-17402 | J-17403 | CI | 65.8 | -483.61 | 483.61 | LV | 22 | 0.0041667 | 12 | 0.05 | 13% | 0.0065 | 10.98% | 0.0054925
57501 | 41606 | J-20983 | J-23150 | CI | 65.8 | -290.13 | 290.13 | LV | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 | 17% | 0.072636 | 14.37% | 0.061378
26091 | 42044 | J-12681 | J-10560 | CI | 65.8 | -424.82 | 424.82 | LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 12% | 0.0051818 | 10.14% | 0.0043786
55651 | 42173 | J-18074 | J-12052 | CI | 65.8 | -387.84 | 387.84 | LV | 167 | 0.031629 | 12 | 0.37955 | 16% | 0.060727 | 13.52% | 0.051315
51616 | 42211 | J-20623 | J-27123 | CI | 65.8 | -268.01 | 268.01 | LV | 123 | 0.023295 | 12 | 0.27955 | 53% | 0.14816 | 44.79% | 0.12519
64406 | 42812 | J-32505 | J-12389 | CI | 65.8 | 336.61 | 336.61 | LP2 LV | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 | 26% | 0.16309 | 21.97% | 0.13781
32777 | 43036 | J-5421 | J-19652 | CI | 65.8 | -363.78 | 363.78 | LV | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 | 20% | 0.012727 | 16.9% | 0.010755
66180 | 43536 | J-32285 | J-26077 | CI | 65.8 | 836.89 | 836.89 | LP2 LV | 329 | 0.062311 | 12 | 0.74773 | 17% | 0.12711 | 14.37% | 0.10741
65600 | 43540 | J-10197 | J-12659 | CI | 65.8 | -389.22 | 389.22 | LV | 310 | 0.058712 | 12 | 0.70455 | 13% | 0.091591 | 10.98% | 0.077394
26008 | 43614 | J-15900 | J-15901 | CI | 100.5 | 837.17 | 837.17 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 17% | 0.0073409 | 14.37% | 0.0062031
64774 | 43619 | J-13919 | J-32592 | CI | 65.8 | 135.6 | 135.6 | LP2 LV | 285 | 0.053977 | 12 | 0.64773 | 53% | 0.3433 | 44.79% | 0.29008
22066 | 44744 | J-12107 | J-13586 | CI | 65.8 | 367.56 | 367.56 | LV | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 | 17% | 0.0057955 | 14.37% | 0.0048972
31137 | 345883 | J-12948 | J-18756 | DI | 65.8 | -435.76 | 435.76 | LV | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 | 11% | 0.0065 | 9.295% | 0.0054925
60785 | 6037 | J-6140 | J-9575 | AC | 140 | -97.01 | 97.01 | LV | 223 | 0.042235 | 8 | 0.33788 | 50% | 0.16894 | 42.25% | 0.14275 | 1.0168
62794 | 13755 | J-9575 | J-29547 | AC | 140 | -68.94 | 68.94 | LV | 247 | 0.04678 | 8 | 0.37424 | 49% | 0.18338 | 41.4% | 0.15496
39221 | 27843 | J-23133 | J-6139 | AC | 140 | -115.75 | 115.75 | LV | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 | 50% | 0.031061 | 42.25% | 0.026246
56628 | 30556 | J-8198 | J-23133 | CI | 100.5 | -115.14 | 115.14 | LV | 177 | 0.033523 | 8 | 0.26818 | 50% | 0.13409 | 42.25% | 0.11331
60165 | 35868 | J-16359 | J-8198 | CI | 100.5 | -151.23 | 151.23 | LV | 216 | 0.040909 | 8 | 0.32727 | 51% | 0.16691 | 43.09% | 0.14104
9834 | 38793 | J-6139 | J-6140 | AC | 140 | -96.71 | 96.71 | LV | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 | 50% | 0.0045455 | 42.25% | 0.0038409
22553 | 41024 | J-13872 | J-13873 | CI | 100.5 | -277.35 | 277.35 | LV | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 | 47% | 0.011394 | 39.71% | 0.0096279
26821 | 41181 | J-6069 | J-16359 | CI | 100.5 | -150.58 | 150.58 | LV | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 | 51% | 0.015455 | 43.09% | 0.013059
62477 | 41206 | J-13873 | J-20603 | CI | 100.5 | -277.69 | 277.69 | LV | 243 | 0.046023 | 8 | 0.36818 | 47% | 0.17305 | 39.71% | 0.14622
62878 | 41630 | J-20603 | J-6068 | CI | 100.5 | -253.09 | 253.09 | LV | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 | 51% | 0.19164 | 43.09% | 0.16193
53015 | 41684 | J-29547 | J-7082 | DI | 130 | -69.13 | 69.13 | LV | 138 | 0.026136 | 8 | 0.20909 | 49% | 0.10245 | 41.4% | 0.086574
9722 | 42773 | J-6068 | J-6069 | CI | 100.5 | -150.41 | 150.41 | LV | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 | 51% | 0.0038636 | 43.09% | 0.0032648
14411 | 18378 | J-7083 | J-8964 | DI | 130 | -69.29 | 69.29 | LV | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 | 49% | 0.0050114 | 41.4% | 0.0042346
11331 | 29466 | J-7082 | J-7083 | DI | 130 | -69.21 | 69.21 | LV | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 | 49% | 0.0038977 | 41.4% | 0.0032936
21412 | 29959 | J-13205 | J-13206 | CI | 65.8 | 396.36 | 396.36 | LV | 15 | 0.0028409 | 6 | 0.017045 | 45% | 0.0076705 | 38.02% | 0.0064815

## SWSB MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | 1068.9223 | % SWSB | SWSB Inch Miles | Total SWSB Inch Miles | 35.5885
66295 | 30676 | J-2961 | SMITHFIELD WATER SUPPLY - SMITHFIELD R | CI | 65.8 | 782.09 | 782.09 | SP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 100% | 0.020454 |  |  |  | 0.047722
60807 | 38130 | J-2960 | J-2961 | CI | 65.8 | 782.23 | 782.23 | SP2M | BSPS | Open | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 99.98% | 0.0068169
22419 | 31391 | SMITHFIELD WATER SUPPLY - SMITHFIELD R | J-8823 | DI | 100.5 | -606.93 | 606.93 | SP2M | BSPS | Open | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 99.98% | 0.02045
4831 | 38127 | J-5632 | J-2960 | RC | 75 | 1254.01 | 1254.01 | SP2M Y9 | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 30 | 1.0284 |  |  | 99.29% | 1.0211
71234 | 346845 | J-7234 | J-3025 | DI | 130 | -146.25 | 146.25 | Y9 SPM | BSPS | Open | 454 | 0.085985 | 24 | 2.0636 |  |  | 98.33% | 2.0292
57166 | 37301 | J-8823 | J-5779 | DI | 100.5 | -617.49 | 617.49 | SP2M | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 98.27% | 0.060302
65698 | 5246 | J-7234 | J-5779 | DI | 130 | 617.62 | 617.62 | SP2M | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 98.25% | 0.015631 | 1.0381
69354 | 10684 | J-3025 | J-13531 | DI | 130 | -146.39 | 146.39 | Y9 SPM | BSPS | Open | 194 | 0.036742 | 24 | 0.88182 |  |  | 98.24% | 0.86629
45173 | 43937 | J-7934 | J-7234 | RC | 130 | 471.51 | 471.51 | SP2M Y9 | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 98.19% | 0.044633
58131 | 10677 | J-2960 | J-7934 | RC | 75 | 471.64 | 471.64 | SP2M Y9 | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 98.17% | 0.044621
68031 | 19624 | J-13531 | J-5089 | RC | 130 | -146.52 | 146.52 | Y9 SPM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 24 | 0.068182 |  |  | 98.15% | 0.066922
33879 | 42491 | J-5089 | J-9090 | RC | 130 | -146.79 | 146.79 | Y9 SPM | BSPS | Open | 1285 | 0.24337 | 24 | 5.8409 |  |  | 97.97% | 5.7224
70844 | 27384 | J-6736 | J-4404 | CI | 75 | 200.81 | 200.81 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 36 | 0.040909 |  |  | 83.08% | 0.033989
36377 | 976 | J-21601 | J-6736 | CI | 75 | 200.95 | 200.95 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 |  |  | 83.03% | 0.19247 | 11.6632
71170 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | 1500.17 | 1500.17 | SP2M Y9 LP2 LV | BSPS | Open | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 |  |  | 83% | 0.27917
14596 | 43927 | J-4404 | J-4405 | RC | 75 | 1500.31 | 1500.31 | SP2M Y9 LP2 | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 82.99% | 0.015089
12714 | 10676 | J-5037 | J-21601 | CI | 75 | 201.08 | 201.08 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 82.97% | 0.35357
30541 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | -1299.63 | 1299.63 | SP2M Y9 LP2 LV | BSPS | Open | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 |  |  | 82.96% | 0.36769
43604 | 27400 | J-9090 | J-4741 | CI | 120 | -273.32 | 273.32 | SPM | BSPS | Open | 1150 | 0.2178 | 24 | 5.2273 |  |  | 52.62% | 2.7504
36968 | 44459 | J-4741 | J-28548 | CI | 120 | -326.37 | 326.37 | SPM | BSPS | Open | 1606 | 0.30417 | 24 | 7.3 |  |  | 44.06% | 3.2167
70868 | 15313 | J-4585 | J-28548 | RC | 120 | 326.51 | 326.51 | SPM | BSPS | Open | 145 | 0.027462 | 24 | 0.65909 |  |  | 44.05% | 0.2903
69287 | 7617 | J-6017 | J-4585 | RC | 120 | 541.43 | 541.43 | SPM | BSPS | Open | 1943 | 0.36799 | 24 | 8.8318 |  |  | 26.56% | 2.3459
26628 | 31172 | J-6017 | J-31481 | RC | 120 | -740.11 | 740.11 | SPM | BSPS | Open | 242 | 0.045833 | 24 | 1.1 |  |  | 19.43% | 0.21374
16003 | 347167 | J-32946 | J-31481 | DI | 120 | 740.38 | 740.38 | SPM | BSPS | Open | 340 | 0.064394 | 24 | 1.5455 |  |  | 19.42% | 0.30019
65528 | 21420 | J-11253 | J-32946 | DI | 70 | 740.61 | 740.61 | SPM | BSPS | Open | 1405 | 0.2661 | 24 | 6.3864 |  |  | 19.42% | 1.2401
66612 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 2343.33 | 2343.33 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 |  |  | 7.12% | 0.067557
33921 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -2343.46 | 2343.46 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 |  |  | 7.119% | 0.030338
70249 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -2343.6 | 2343.6 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 |  |  | 7.119% | 0.093032
17241 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -2343.8 | 2343.8 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 |  |  | 7.118% | 0.040445
69101 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -2344.07 | 2344.07 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 |  |  | 7.118% | 0.40845
69959 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -2344.21 | 2344.21 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 |  |  | 7.117% | 0.24627
16939 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -2344.34 | 2344.34 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 |  |  | 7.117% | 0.26364
70041 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -2344.61 | 2344.61 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 |  |  | 7.116% | 0.30364
33308 | 5772 | J-11253 | J-27839 | RC | 70 | -2736.66 | 2736.66 | GP SPM | BSPS | Open | 312 | 0.059091 | 24 | 1.4182 |  |  | 5.255% | 0.074526
46340 | 1898 | J-27839 | J-27840 | RC | 70 | -2739.28 | 2739.28 | GP SPM | BSPS | Open | 97 | 0.018371 | 24 | 0.44091 |  |  | 5.25% | 0.023148
69233 | 3061 | J-27840 | J-14751 | RC | 110 | -2739.62 | 2739.62 | GP SPM | BSPS | Open | 2168 | 0.41061 | 24 | 9.8545 |  |  | 5.249% | 0.5173
46146 | 9605 | J-14751 | J-751 | RC | 120 | -3219.18 | 3219.18 | GP SPM | BSPS | Open | 340 | 0.064394 | 24 | 1.5455 |  |  | 4.467% | 0.069041
70768 | 13612 | J-751 | J-20991 | RC | 70 | -3224.7 | 3224.7 | GP SPM | BSPS | Open | 1189 | 0.22519 | 24 | 5.4045 |  |  | 4.46% | 0.24103
70922 | 347720 | J-20991 | J-1531 | DI | 110 | -3225.24 | 3225.24 | GP SPM | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 4.459% | 0.0064858
30041 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 3796.04 | 3796.04 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 |  |  | 4.396% | 0.19324
40588 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 3795.25 | 3795.25 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 |  |  | 4.396% | 0.016785
42128 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 3795.39 | 3795.39 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 |  |  | 4.396% | 0.0049953
59388 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 3795.76 | 3795.76 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 4.395% | 0.0019979 |  | 45 | 48
70231 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 3795.9 | 3795.9 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 |  |  | 4.395% | 0.19699
70943 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 3796.31 | 3796.31 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 |  |  | 4.395% | 0.0063924
39028 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 3796.44 | 3796.44 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 4.395% | 0.0023971
71216 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 3796.58 | 3796.58 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 |  |  | 4.394% | 0.077703
31815 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 3797.01 | 3797.01 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 |  |  | 4.394% | 0.030558
31043 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -3532.58 | 3532.58 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 |  |  | 4.392% | 0.20404
58386 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -3306.28 | 3306.28 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 |  |  | 4.275% | 0.040226
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 3630.24 | 3630.24 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 4.274% | 0.00136
66892 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 3630.37 | 3630.37 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 4.274% | 0.0046625
49499 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 3632.14 | 3632.14 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 |  |  | 4.272% | 0.12
14695 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -3309.22 | 3309.22 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 4.271% | 0.0056306
350 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -3380.28 | 3380.28 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 |  |  | 4.182% | 0.13457
33023 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -3439.5 | 3439.5 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 4.11% | 0.0041097
51026 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -3215.77 | 3215.77 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 |  |  | 4.088% | 0.03419
63670 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -3224.31 | 3224.31 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 |  |  | 4.077% | 0.098591
27755 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -3271.14 | 3271.14 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 |  |  | 4.019% | 0.062838
38470 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -3522.2 | 3522.2 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 |  |  | 4.013% | 0.06038
68902 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -3522.33 | 3522.33 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 |  |  | 4.013% | 0.0051075
68157 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -3522.47 | 3522.47 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 |  |  | 4.013% | 0.071867
69216 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -3355.39 | 3355.39 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 |  |  | 3.918% | 0.054671
67594 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -3355.52 | 3355.52 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 3.918% | 0.0017807
35275 | 32764 | J-1531 | J-19308 | DI | 110 | -4381.13 | 4381.13 | GP SPM | BSPS | Open | 920 | 0.17424 | 24 | 4.1818 |  |  | 3.283% | 0.13727
46759 | 4193 | J-19308 | J-19309 | RC | 120 | -4381.27 | 4381.27 | GP SPM | BSPS | Open | 27 | 0.0051136 | 24 | 0.12273 |  |  | 3.282% | 0.0040285
29247 | 24186 | J-19309 | J-31084 | RC | 120 | -4589.74 | 4589.74 | GP SPM | BSPS | Open | 259 | 0.049053 | 24 | 1.1773 |  |  | 3.133% | 0.036888
70989 | 29878 | J-31084 | J-19066 | RC | 120 | -4589.88 | 4589.88 | GP SPM | BSPS | Open | 194 | 0.036742 | 24 | 0.88182 |  |  | 3.133% | 0.02763
11575 | 5103 | J-8926 | J-26039 | RC | 120 | -4471.3 | 4471.3 | GP SPM | BSPS | Open | 70 | 0.013258 | 24 | 0.31818 |  |  | 3.133% | 0.0099678
7099 | 43806 | J-19066 | J-19067 | RC | 120 | -4590.92 | 4590.92 | GP SPM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  |  | 3.133% | 0.0037021
71236 | 24891 | J-26039 | J-24656 | RC | 120 | -4471.67 | 4471.67 | GP SPM | BSPS | Open | 197 | 0.037311 | 24 | 0.89545 |  |  | 3.132% | 0.02805
70035 | 16167 | J-19067 | J-8926 | RC | 120 | -4591.14 | 4591.14 | GP SPM | BSPS | Open | 149 | 0.02822 | 24 | 0.67727 |  |  | 3.132% | 0.021215
46247 | 17820 | J-24656 | J-13535 | RC | 120 | -4472.31 | 4472.31 | GP SPM | BSPS | Open | 53 | 0.010038 | 24 | 0.24091 |  |  | 3.132% | 0.0075453
71163 | 39991 | J-13535 | J-7896 | RC | 120 | -4474.17 | 4474.17 | GP SPM | BSPS | Open | 230 | 0.043561 | 24 | 1.0455 |  |  | 3.131% | 0.03273
19341 | 12265 | J-7896 | J-30597 | RC | 120 | -4477.96 | 4477.96 | GP SPM | BSPS | Open | 321 | 0.060795 | 24 | 1.4591 |  |  | 3.128% | 0.045641
70682 | 8696 | J-30597 | J-7573 | RC | 120 | -4479.46 | 4479.46 | GP SPM | BSPS | Open | 174 | 0.032955 | 24 | 0.79091 |  |  | 3.127% | 0.024732
70202 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -4270.28 | 4270.28 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 |  |  | 3.078% | 0.062548
71191 | 31748 | J-7573 | J-6676 | RC | 120 | -4650.63 | 4650.63 | GP SPM | BSPS | Open | 200 | 0.037879 | 24 | 0.90909 |  |  | 3.012% | 0.027381
22723 | 9262 | J-6676 | J-26720 | RC | 120 | -4657.57 | 4657.57 | GP SPM | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  |  | 3.007% | 0.016678
25322 | 17821 | J-26720 | J-6151 | RC | 120 | -4657.71 | 4657.71 | GP SPM | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  |  | 3.007% | 0.010936
15133 | 13024 | J-6135 | J-13973 | RC | 120 | -4536.58 | 4536.58 | GP SPM | BSPS | Open | 206 | 0.039015 | 24 | 0.93636 |  |  | 3.004% | 0.028131
66504 | 9289 | J-13973 | J-110 | RC | 120 | -4537.34 | 4537.34 | GP SPM | BSPS | Open | 16 | 0.0030303 | 24 | 0.072727 |  |  | 3.004% | 0.0021846
71134 | 27249 | J-6151 | J-17649 | RC | 120 | -4663.74 | 4663.74 | GP SPM | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 3.003% | 0.00314
21196 | 40486 | J-17649 | J-6135 | RC | 120 | -4664.08 | 4664.08 | GP SPM | BSPS | Open | 199 | 0.037689 | 24 | 0.90455 |  |  | 3.003% | 0.027166
71237 | 12748 | J-110 | J-111 | RC | 120 | -4412.46 | 4412.46 | GP SPM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  |  | 3.002% | 0.00013647
14524 | 36209 | J-111 | J-33283 | RC | 120 | -4415.15 | 4415.15 | GP SPM | BSPS | Open | 425 | 0.080492 | 24 | 1.9318 |  |  | 3% | 0.057964
71130 | 21293 | J-33283 | J-33394 | PC | 120 | -4416.9 | 4416.9 | GP SPM | BSPS | Open | 557 | 0.10549 | 24 | 2.5318 |  |  | 2.999% | 0.075937
62143 | 29238 | J-33394 | J-31704 | PC | 120 | -4418.72 | 4418.72 | GP SPM | BSPS | Open | 500 | 0.094697 | 24 | 2.2727 |  |  | 2.998% | 0.068138 |  | 2 | 42
14282 | 38182 | J-3225 | J-31704 | PC | 120 | 4418.86 | 4418.86 | GP SPM | BSPS | Open | 225 | 0.042614 | 24 | 1.0227 |  |  | 2.998% | 0.030661
16485 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -4431.51 | 4431.51 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 |  |  | 2.966% | 0.06607 |  | 14 | 36
51423 | 40961 | J-4825 | J-4826 | CI | 75 | -4431.64 | 4431.64 | SM LP2 | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 2.966% | 0.00067417
71013 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -4431.78 | 4431.78 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 |  |  | 2.966% | 0.0041797
46333 | 42522 | J-3225 | J-20245 | PC | 120 | -4693.62 | 4693.62 | GP SPM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  |  | 2.822% | 0.0038488
29729 | 27048 | J-2058 | J-20245 | PC | 120 | 4694.13 | 4694.13 | GP SPM | BSPS | Open | 80 | 0.015152 | 24 | 0.36364 |  |  | 2.822% | 0.010262
67049 | 827 | J-26469 | J-1945 | PC | 120 | 4517.19 | 4517.19 | GP SPM | BSPS | Open | 361 | 0.068371 | 24 | 1.6409 |  |  | 2.821% | 0.046294
21506 | 37666 | J-28837 | J-2058 | PC | 120 | 4696.29 | 4696.29 | GP SPM | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  |  | 2.821% | 0.01513
45728 | 787 | J-6033 | J-26469 | PC | 120 | 4518.51 | 4518.51 | GP SPM | BSPS | Open | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 |  |  | 2.82% | 0.0097433 | 5.3244
26750 | 37230 | J-1945 | J-28837 | PC | 120 | 4697.73 | 4697.73 | GP SPM | BSPS | Open | 186 | 0.035227 | 24 | 0.84545 |  |  | 2.82% | 0.023842
67792 | 6322 | J-29648 | J-6033 | PC | 120 | 4520.85 | 4520.85 | GP SPM | BSPS | Open | 402 | 0.076136 | 24 | 1.8273 |  |  | 2.819% | 0.05151
51094 | 17375 | J-5105 | J-29648 | PC | 120 | 4522.36 | 4522.36 | GP SPM | BSPS | Open | 141 | 0.026705 | 24 | 0.64091 |  |  | 2.818% | 0.018061
70245 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -4696.35 | 4696.35 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 2.799% | 0.0036898
68906 | 19397 | J-27892 | J-7773 | CI | 120 | 4497.82 | 4497.82 | GP SPM | BSPS | Open | 99 | 0.01875 | 24 | 0.45 |  |  | 2.748% | 0.012368
27799 | 19190 | J-30777 | J-27892 | CI | 120 | 4499.61 | 4499.61 | GP SPM | BSPS | Open | 224 | 0.042424 | 24 | 1.0182 |  |  | 2.747% | 0.027973
31704 | 43227 | J-19926 | J-30777 | PC | 120 | 4500.11 | 4500.11 | GP SPM | BSPS | Open | 181 | 0.03428 | 24 | 0.82273 |  |  | 2.747% | 0.0226 |  | 17 | 30
54376 | 13981 | J-32708 | J-5105 | PC | 120 | 4642.22 | 4642.22 | GP SPM | BSPS | Open | 387 | 0.073295 | 24 | 1.7591 |  |  | 2.745% | 0.048292
68322 | 36142 | J-7774 | J-32708 | PC | 120 | 4643 | 4643 | GP SPM | BSPS | Open | 303 | 0.057386 | 24 | 1.3773 |  |  | 2.745% | 0.037804
69878 | 21166 | J-7773 | J-7774 | PC | 120 | 4643.75 | 4643.75 | GP SPM | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 2.744% | 0.00087321
69968 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -4792.77 | 4792.77 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 2.743% | 0.0004987
66760 | 2336 | J-31437 | J-19926 | PC | 120 | 4507.02 | 4507.02 | GP SPM | BSPS | Open | 209 | 0.039583 | 24 | 0.95 |  |  | 2.743% | 0.026057
15255 | 6703 | J-28206 | J-31437 | PC | 120 | 4510.31 | 4510.31 | GP SPM | BSPS | Open | 413 | 0.07822 | 24 | 1.8773 |  |  | 2.741% | 0.051452
50647 | 11910 | J-8475 | J-28206 | DI | 120 | 4512.1 | 4512.1 | GP SPM | BSPS | Open | 104 | 0.019697 | 24 | 0.47273 |  |  | 2.74% | 0.012951
21762 | 347726 | J-20767 | J-8475 | DI | 120 | 4513.86 | 4513.86 | GP SPM | BSPS | Open | 938 | 0.17765 | 24 | 4.2636 |  |  | 2.739% | 0.11677
69713 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -4847 | 4847 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 |  |  | 2.712% | 0.07557
13777 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -4858.79 | 4858.79 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 |  |  | 2.706% | 0.07551
44092 | 17431 | J-9396 | J-20767 | PC | 85 | 5005.63 | 5005.63 | GP SPM | BSPS | Open | 118 | 0.022348 | 24 | 0.53636 |  |  | 2.47% | 0.013246
71056 | 13578 | J-9395 | J-9396 | PC | 120 | 5005.76 | 5005.76 | GP SPM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 2.47% | 0.0011225
53310 | 17001 | J-9395 | J-33355 | PC | 120 | -5009.89 | 5009.89 | GP SPM | BSPS | Open | 575 | 0.1089 | 24 | 2.6136 |  |  | 2.467% | 0.064491
27368 | 12206 | J-33355 | J-29835 | PC | 120 | -5012.71 | 5012.71 | GP SPM | BSPS | Open | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  |  | 2.466% | 0.051228
70242 | 6889 | J-29835 | J-5364 | PC | 120 | -5017.69 | 5017.69 | GP SPM | BSPS | Open | 147 | 0.027841 | 24 | 0.66818 |  |  | 2.464% | 0.016462
70817 | 28840 | J-5364 | J-28979 | PC | 120 | -5029.91 | 5029.91 | GP SPM | BSPS | Open | 148 | 0.02803 | 24 | 0.67273 |  |  | 2.458% | 0.016533
71031 | 40969 | J-28979 | J-28980 | CI | 120 | -5030.49 | 5030.49 | GP SPM | BSPS | Open | 122 | 0.023106 | 24 | 0.55455 |  |  | 2.457% | 0.013627 |  | 151 | 24
33611 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 5351.68 | 5351.68 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 |  |  | 2.456% | 0.1073
46229 | 26872 | J-28980 | J-28473 | CI | 120 | -5034.19 | 5034.19 | GP SPM | BSPS | Open | 562 | 0.10644 | 24 | 2.5545 |  |  | 2.456% | 0.062729
71093 | 41578 | J-28473 | J-28474 | CI | 120 | -5043.18 | 5043.18 | GP SPM | BSPS | Open | 110 | 0.020833 | 24 | 0.5 |  |  | 2.451% | 0.012256
17546 | 21520 | J-28474 | J-33225 | PC | 120 | -5043.42 | 5043.42 | GP SPM | BSPS | Open | 485 | 0.091856 | 24 | 2.2045 |  |  | 2.451% | 0.054035
70947 | 19946 | J-33225 | J-15120 | PC | 120 | -5043.56 | 5043.56 | GP SPM | BSPS | Open | 407 | 0.077083 | 24 | 1.85 |  |  | 2.451% | 0.045344
57361 | 36564 | J-15120 | J-15121 | PC | 120 | -4807.12 | 4807.12 | GP SPM | BSPS | Open | 17 | 0.0032197 | 24 | 0.077273 |  |  | 2.451% | 0.0018937
15291 | 27492 | J-15121 | J-20270 | PC | 120 | -4807.26 | 4807.26 | GP SPM | BSPS | Open | 30 | 0.0056818 | 24 | 0.13636 |  |  | 2.451% | 0.0033418
29234 | 10786 | J-20270 | J-1240 | DI | 120 | -4810.45 | 4810.45 | GP SPM | BSPS | Open | 495 | 0.09375 | 24 | 2.25 |  |  | 2.449% | 0.055103
44859 | 4836 | J-26706 | J-14717 | PC | 120 | 4835.3 | 4835.3 | GP SPM | BSPS | Open | 86 | 0.016288 | 24 | 0.39091 |  |  | 2.361% | 0.0092289
397 | 346084 | J-1240 | J-1241 | DI | 120 | -5072.49 | 5072.49 | GP SPM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 2.322% | 0.00021114
21973 | 19454 | J-1241 | J-32455 | PC | 120 | -5072.63 | 5072.63 | GP SPM | BSPS | Open | 457 | 0.086553 | 24 | 2.0773 |  |  | 2.322% | 0.048243
65346 | 36040 | J-32455 | J-83 | PC | 120 | -5073.34 | 5073.34 | GP SPM | BSPS | Open | 272 | 0.051515 | 24 | 1.2364 |  |  | 2.322% | 0.02871
49925 | 346089 | J-83 | J-84 | DI | 120 | -5073.75 | 5073.75 | GP SPM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 24 | 0.0045455 |  |  | 2.322% | 0.00010554
70280 | 29495 | J-84 | J-32010 | DI | 120 | -4926.46 | 4926.46 | GP SPM | BSPS | Open | 239 | 0.045265 | 24 | 1.0864 |  |  | 2.317% | 0.025173
5281 | 10386 | J-32010 | J-25319 | PC | 120 | -4926.59 | 4926.59 | GP SPM | BSPS | Open | 1003 | 0.18996 | 24 | 4.5591 |  |  | 2.317% | 0.10564
43035 | 11163 | J-14717 | J-25319 | PC | 120 | 4928.08 | 4928.08 | GP SPM | BSPS | Open | 60 | 0.011364 | 24 | 0.27273 |  |  | 2.316% | 0.0063176
438 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -5793.61 | 5793.61 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 |  |  | 2.269% | 0.00072196
45851 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -5793.75 | 5793.75 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 |  |  | 2.269% | 0.0034034
47124 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -5793.88 | 5793.88 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 |  |  | 2.269% | 0.11458
54036 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -5794.02 | 5794.02 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 |  |  | 2.269% | 0.017223
70970 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -5794.78 | 5794.78 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 |  |  | 2.269% | 0.0045371
56973 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -5794.91 | 5794.91 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 |  |  | 2.268% | 0.0012374
71102 | 24921 | J-33611 | J-26706 | PC | 80 | 5235.29 | 5235.29 | GP SPM | BSPS | Open | 5490 | 1.0398 | 24 | 24.9545 |  |  | 2.181% | 0.54414
61602 | 13782 | J-27634 | J-33611 | PC | 120 | 5235.9 | 5235.9 | GP SPM | BSPS | Open | 808 | 0.15303 | 24 | 3.6727 |  |  | 2.18% | 0.080075
71554 | 348523 | J-27633 | J-27634 | PC | 120 | 5237.11 | 5237.11 | GP SPM | BSPS | Open | 94 | 0.017803 | 24 | 0.42727 |  |  | 2.18% | 0.0093135
59762 | 30933 | J-30141 | J-27633 | DI | 120 | 5237.25 | 5237.25 | GP SPM | BSPS | Open | 332 | 0.062879 | 24 | 1.5091 |  |  | 2.18% | 0.032894
65969 | 12252 | J-5585 | J-30141 | DI | 120 | 5238.52 | 5238.52 | GP SPM | BSPS | Open | 157 | 0.029735 | 24 | 0.71364 |  |  | 2.179% | 0.015551
13522 | 346638 | J-8170 | J-8171 | DI | 130 | 1313.62 | 1313.62 | GP SPM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 1.958% | 0.00071203
43818 | 20798 | J-25534 | J-5585 | DI | 130 | 5830.78 | 5830.78 | GP SPM | BSPS | Open | 683 | 0.12936 | 24 | 3.1045 |  |  | 1.958% | 0.060781
71129 | 24187 | NEUT-1 | J-1147 | DI | 126 | 3819.19 | 3819.19 | GP SPM | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 1.958% | 0.0020468
45276 | 33262 | J-8171 | NEUT-1 | CI | 130 | 3819.19 | 3819.19 | GP SPM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 1.958% | 0.00088991
52679 | 20804 | J-18705 | J-25534 | DI | 130 | 5830.91 | 5830.91 | GP SPM | BSPS | Open | 64 | 0.012121 | 24 | 0.29091 |  |  | 1.958% | 0.0056953
61329 | 30073 | J-9756 | J-18705 | DI | 130 | 5831.05 | 5831.05 | GP SPM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 24 | 0.11818 |  |  | 1.958% | 0.0023137
68802 | 346817 | J-9755 | J-9756 | DI | 130 | 5831.18 | 5831.18 | GP SPM | BSPS | Open | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 1.958% | 0.00088986
71091 | 9623 | J-1146 | J-9755 | DI | 130 | 5831.32 | 5831.32 | GP SPM | BSPS | Open | 91 | 0.017235 | 24 | 0.41364 |  |  | 1.958% | 0.0080975
13052 | 348285 | J-1146 | J-1147 | DI | 126 | -5831.46 | 5831.46 | GP SPM | BSPS | Open | 2 | 0.00037879 | 24 | 0.0090909 |  |  | 1.958% | 0.00017796
13096 | 346637 | J-8171 | J-11371 | DI | 130 | -2505.7 | 2505.7 | GP SPM | GRAV | Open | 13 | 0.0024621 | 24 | 0.059091 |  |  | 1.958% | 0.0011567
12602 | 4250 | J-11371 | J-10540 | CI | 126 | -2505.84 | 2505.84 | GP SPM | GRAV | Open | 99 | 0.01875 | 20 | 0.375 |  |  | 1.957% | 0.0073404 | 0.0080521
71113 | 348286 | J-1147 | J-8143 | DI | 126 | -2012.41 | 2012.41 | GP SPM | BSPS | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 1.957% | 0.00071165
25391 | 345842 | J-13409 | J-21919 | DI | 126 | 3970.09 | 3970.09 | GP SPM LP | GRAV | Open | 38 | 0.007197 | 24 | 0.17273 |  |  | 1.64% | 0.0028326
68931 | 348271 | J-13409 | J-10539 | DI | 126 | 3090.47 | 3090.47 | GP SPM LP | GRAV | Open | 104 | 0.019697 | 48 | 0.94545 |  |  | 1.587% | 0.015006
50705 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 6455.39 | 6455.39 | LP2 SM | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 |  |  | 1.474% | 0.0020105
55720 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 8917.54 | 8917.54 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 |  |  | 1.474% | 0.0046235
20251 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 8917.67 | 8917.67 | SM LP2 LV | BSPS | Open | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 |  |  | 1.474% | 0.040002
35246 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -3264.12 | 3264.12 | LP2 SM | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 1.474% | 0.000268
61393 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -3264.25 | 3264.25 | LP2 SM | GRAV | Open | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 |  |  | 1.474% | 0.0036849
70926 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 6457.22 | 6457.22 | LP2 SM | BSPS | Open | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 |  |  | 1.474% | 8.3746e-05
8137 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 6457.35 | 6457.35 | LP2 SM | BSPS | Open | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 |  |  | 1.474% | 0.0021774
70712 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -3264.39 | 3264.39 | LP2 SM | GRAV | Open | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 |  |  | 1.474% | 0.0012729
29135 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 6457.49 | 6457.49 | LP2 SM | BSPS | Open | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 |  |  | 1.474% | 0.0016079
20657 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 6457.63 | 6457.63 | LP2 SM | BSPS | Open | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 |  |  | 1.474% | 0.0068668
61753 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 3264.53 | 3264.53 | LP2 SM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 |  |  | 1.474% | 0.0037181
71525 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 6457.76 | 6457.76 | LP2 SM | BSPS | Open | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 |  |  | 1.474% | 0.00040195
71559 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 8921.38 | 8921.38 | LP2 SM | GRAV | Open | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 |  |  | 1.474% | 0.00033489
| P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 8921.38 | 8921.38 | LP2 SM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 |  |  | 1.474% | 0.00022326
67645 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 8922.84 | 8922.84 | LP2 SM | GRAV | Open | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 |  |  | 1.473% | 0.023405
67800 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 5657.4 | 5657.4 | LP2 SM | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 |  |  | 1.473% | 0.0020926
67799 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 5657.54 | 5657.54 | LP2 SM | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 |  |  | 1.473% | 0.013861
42430 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 5657.67 | 5657.67 | LP2 SM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 |  |  | 1.473% | 0.00020088
18666 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 5657.81 | 5657.81 | LP2 SM | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 |  |  | 1.473% | 0.0018079
60844 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 2463.08 | 2463.08 | LP2 SM | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 |  |  | 1.473% | 0.0015065
14178 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -2463.21 | 2463.21 | LP2 SM | BSPS | Open | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 |  |  | 1.473% | 0.00062489
21136 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -8924.96 | 8924.96 | LP2 SM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 |  |  | 1.473% | 0.0033141
67765 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -2463.35 | 2463.35 | LP2 SM | BSPS | Open | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 |  |  | 1.473% | 0.0020085 | 0.016059
7532 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -2463.49 | 2463.49 | LP2 SM | BSPS | Open | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 |  |  | 1.473% | 0.0007364
71555 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -2463.62 | 2463.62 | LP2 SM | BSPS | Open | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 |  |  | 1.473% | 0.00033471
48789 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -9299.1 | 9299.1 | LP2 SM | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 1.414% | 0.0026988
64174 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -9299.23 | 9299.23 | LP2 SM | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 1.414% | 0.010281
70260 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -9299.51 | 9299.51 | LP2 SM | GRAV | Open | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 |  |  | 1.414% | 0.0074535
45645 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 9300.17 | 9300.17 | LP2 SM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 |  |  | 1.413% | 0.0003855
35402 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 9300.44 | 9300.44 | LP2 SM | GRAV | Open | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 |  |  | 1.413% | 0.18413
49040 | 24176 | J-21919 | J-16675 | DI | 100 | -2042.74 | 2042.74 | GP SPM LP | GRAV | Open | 126 | 0.023864 | 24 | 0.57273 |  |  | 1.402% | 0.0080317
54784 | 12251 | J-16675 | NEUTACONKANUT RESERVOIR | DI | 126 | -2042.87 | 2042.87 | GP SPM LP | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 24 | 0.090909 |  |  | 1.402% | 0.0012748
10781 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -9533.53 | 9533.53 | LP2 SM | GRAV | Open | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 |  |  | 1.379% | 0.17687
38818 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -9893.58 | 9893.58 | LP2 SM | GRAV | Open | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 |  |  | 1.329% | 0.049525
24646 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -9893.71 | 9893.71 | LP2 SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 1.329% | 0.0012079
49337 | 348270 | J-13408 | J-13409 | DI | 126 | 7060.7 | 7060.7 | GP SPM LP | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 1.303% | 0.0017772
30448 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -10205.66 | 10205.66 | LP2 SM | GRAV | Open | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 |  |  | 1.288% | 0.030563
1779 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 10205.8 | 10205.8 | LP2 SM | GRAV | Open | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 |  |  | 1.288% | 0.060773
11298 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 10206.44 | 10206.44 | LP2 SM | GRAV | Open | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 |  |  | 1.288% | 0.0016393
29800 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -10206.88 | 10206.88 | LP2 SM | GRAV | Open | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 |  |  | 1.288% | 0.0085472
21621 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -10267.7 | 10267.7 | LP2 SM | GRAV | Open | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 |  |  | 1.28% | 0.0033753
70531 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -10267.84 | 10267.84 | LP2 SM | GRAV | Open | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 |  |  | 1.28% | 0.090435
71137 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -10295.95 | 10295.95 | LP2 SM | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 |  |  | 1.277% | 0.0024375
53970 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -10296.36 | 10296.36 | LP2 SM | GRAV | Open | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 |  |  | 1.277% | 0.1488
34563 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -10336.75 | 10336.75 | LP2 SM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 1.272% | 0.0018498
68100 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 10336.89 | 10336.89 | LP2 SM | GRAV | Open | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 |  |  | 1.272% | 0.081275
51499 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 10337.02 | 10337.02 | LP2 SM | GRAV | Open | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 |  |  | 1.272% | 0.090523
18408 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 10337.16 | 10337.16 | LP2 SM | GRAV | Open | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 |  |  | 1.272% | 0.012601
32987 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 10337.3 | 10337.3 | LP2 SM | GRAV | Open | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 |  |  | 1.272% | 0.0099422
9297 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 10337.43 | 10337.43 | LP2 SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 1.272% | 0.0011561
71168 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -10337.57 | 10337.57 | LP2 SM | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 1.272% | 0.0046242
15721 | 346639 | J-33671 | J-8170 | DI | 130 | 5132.59 | 5132.59 | GP SPM LP | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 24 | 0.036364 |  |  | 1.268% | 0.00046126
39879 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -10365.32 | 10365.32 | LP2 SM | GRAV | Open | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 |  |  | 1.268% | 0.14746
33389 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -10365.46 | 10365.46 | LP2 SM | GRAV | Open | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 |  |  | 1.268% | 0.0013835
35465 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -10405.18 | 10405.18 | LP2 SM | GRAV | Open | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 |  |  | 1.263% | 0.05444
56273 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -10405.34 | 10405.34 | LP2 SM | GRAV | Open | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 |  |  | 1.263% | 0.076032
31141 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -10405.48 | 10405.48 | LP2 SM | GRAV | Open | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 |  |  | 1.263% | 0.028023
70540 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -10405.62 | 10405.62 | LP2 SM | GRAV | Open | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 |  |  | 1.263% | 0.17434
30509 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -10456.67 | 10456.67 | LP2 SM | GRAV | Open | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 |  |  | 1.257% | 0.044915
69241 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -10457.25 | 10457.25 | LP2 SM | GRAV | Open | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 |  |  | 1.257% | 0.049598
37641 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -10460.76 | 10460.76 | LP2 SM | GRAV | Open | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 |  |  | 1.257% | 0.0045697
70962 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -10460.89 | 10460.89 | LP2 SM | GRAV | Open | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 |  |  | 1.257% | 0.0044554
58726 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -10998.43 | 10998.43 | LP2 SM | GRAV | Open | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 |  |  | 1.195% | 0.0017385
71106 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -10998.57 | 10998.57 | LP2 SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 1.195% | 0.0010866
55725 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -10998.71 | 10998.71 | LP2 SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 |  |  | 1.195% | 0.0016298
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -10998.84 | 10998.84 | LP2 SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 1.195% | 0.00067909
32149 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -10999.71 | 10999.71 | LP2 SM | GRAV | Open | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 |  |  | 1.195% | 0.0033952
70944 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 11000.43 | 11000.43 | LP2 SM | GRAV | Open | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 |  |  | 1.195% | 0.15956
69142 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 11104.17 | 11104.17 | LP2 SM | GRAV | Open | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 |  |  | 1.184% | 0.17018
71195 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 11229.08 | 11229.08 | LP2 SM | GRAV | Open | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 |  |  | 1.171% | 0.089265
62193 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 11229.72 | 11229.72 | LP2 SM | GRAV | Open | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 |  |  | 1.171% | 0.047224
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -11387.65 | 11387.65 | LP2 SM | GRAV | Open | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 |  |  | 1.154% | 0.14876
62430 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -11388.07 | 11388.07 | LP2 SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 |  |  | 1.154% | 0.00065588
15571 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -11550.28 | 11550.28 | LP2 SM | GRAV | Open | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 |  |  | 1.138% | 0.048371
5698 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -11550.42 | 11550.42 | LP2 SM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 |  |  | 1.138% | 0.0010347
59587 | 2073 | J-21919 | J-33671 | UN | 126 | 6012.7 | 6012.7 | GP SPM LP | GRAV | Open | 81 | 0.015341 | 30 | 0.46023 |  |  | 1.083% | 0.0049833 | 0.97418
71036 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -21541.94 | 21541.94 | GP LP2 SPM | GRAV | Open | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 |  |  | 1.037% | 0.0012968
67877 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -21542.08 | 21542.08 | GP LP2 SPM | GRAV | Open | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 |  |  | 1.037% | 0.048923
46779 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 21542.21 | 21542.21 | GP LP2 SPM | GRAV | Open | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 |  |  | 1.037% | 0.024167
46219 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 21542.35 | 21542.35 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 1.037% | 0.073442
15736 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 21542.48 | 21542.48 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 |  |  | 1.037% | 0.1707
59325 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 21542.62 | 21542.62 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 |  |  | 1.037% | 0.15101
66240 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 21542.76 | 21542.76 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 |  |  | 1.037% | 0.072144
12455 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 21633.87 | 21633.87 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 |  |  | 1.033% | 0.01573
57991 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -21634.14 | 21634.14 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 |  |  | 1.033% | 0.10318
43402 | 11073 | NEUT-2 | J-8143 | DI | 126 | 3818.83 | 3818.83 | GP SPM LP | BSPS | Open | 23 | 0.0043561 | 24 | 0.10455 |  |  | 1.031% | 0.0010782
7756 | 40725 | J-8170 | NEUT-2 | CI | 130 | 3818.83 | 3818.83 | GP SPM LP | BSPS | Open | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 |  |  | 1.031% | 0.00046878
50160 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -21766.1 | 21766.1 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 |  |  | 1.027% | 0.11247
37002 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -21767.08 | 21767.08 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 |  |  | 1.027% | 0.00385
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -21767.22 | 21767.22 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 |  |  | 1.027% | 0.1834
70954 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -21804.91 | 21804.91 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 1.025% | 0.0030281
22284 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -21805.04 | 21805.04 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 |  |  | 1.025% | 0.0043092
37513 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -21805.18 | 21805.18 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 |  |  | 1.025% | 0.0023293
26860 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -21805.32 | 21805.32 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 |  |  | 1.025% | 0.087347
56952 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -21805.89 | 21805.89 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 1.025% | 0.0017469
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -21845.51 | 21845.51 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 |  |  | 1.023% | 0.17461
49075 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -21845.83 | 21845.83 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 |  |  | 1.023% | 0.0017437
70658 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -21957.54 | 21957.54 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 |  |  | 1.018% | 0.0068237
35004 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -21957.67 | 21957.67 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 |  |  | 1.018% | 0.15324
58133 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -17018.01 | 17018.01 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 |  |  | 1.006% | 0.071213
58589 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -22224.1 | 22224.1 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 |  |  | 1.006% | 0.18454
48194 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -22224.24 | 22224.24 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 |  |  | 1.006% | 0.011084
48599 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -22224.51 | 22224.51 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 |  |  | 1.006% | 0.15232
68745 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -1628.49 | 1628.49 | EPP GP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 1.005% | 0.0078787
28593 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -1628.62 | 1628.62 | EPP GP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 1.005% | 0.0078781
70897 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 1920.82 | 1920.82 | EPP GP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 1.005% | 0.20959
70653 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -5206.64 | 5206.64 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 |  |  | 1.004% | 0.00039946
47349 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -5206.77 | 5206.77 | GP LP2 SM | GRAV | Open | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 |  |  | 1.004% | 0.0027962 | 0.030525
50332 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | -3286.08 | 3286.08 | EPP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 1.004% | 0.027728
22918 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | 3286.22 | 3286.22 | EPP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 1.004% | 0.00082155 |  | 2 | 20
43212 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | 3286.49 | 3286.49 | EPP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 1.004% | 0.007302
53884 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | 3286.63 | 3286.63 | EPP WP BP LP2 SM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 1.004% | 0.00091272 |  | 5 | 16
2006 | 348272 | J-33359 | J-13408 | DI | 126 | 9990.84 | 9990.84 | GP SPM LP | GRAV | Open | 478 | 0.09053 | 48 | 4.3455 |  |  | 0.921% | 0.040024
69607 | 39342 | J-15549 | J-33359 | DI | 100.5 | 9990.98 | 9990.98 | GP SPM LP | GRAV | Open | 1567 | 0.29678 | 48 | 14.2455 |  |  | 0.921% | 0.13121
2149 | 345844 | J-5673 | J-15549 | DI | 120 | 9991.25 | 9991.25 | GP SPM LP | GRAV | Open | 18 | 0.0034091 | 48 | 0.16364 |  |  | 0.921% | 0.0015071
9083 | 1310 | J-5672 | J-5673 | RC | 120 | 9991.39 | 9991.39 | GP SPM LP | GRAV | Open | 5 | 0.00094697 | 48 | 0.045455 |  |  | 0.921% | 0.00041863 | 2.3953
66514 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 34818.65 | 34818.65 | EPP GP WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 0.5864% | 0.48799 |  | 5 | 12
71094 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 34818.79 | 34818.79 | EPP GP WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 0.5864% | 1.8809
71526 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 0.3063% | 0.0028191
71558 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 0.3063% | 0.0034978
68540 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -17800.5 | 17800.5 | EPP WPM BPM LP2 SM | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 0.1854% | 0.019696

## SWSB MDD LONGVIEW
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) |  | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | % LONGVIEW | CORRECTED LONGVIEW % | LONGVIEW Inch Miles | % SWSB | SWSB INCH MILES | Total Inch Miles | 2066.9242 | Total SWSB INCH MILES | 152.3262
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 12762.16 | 12762.16 | 23397.2933 | EP B L | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 | 2.8% | 3.281% | 0.078432 | 2.724% | 0.076291 | 13.8809 | 22 | 102
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 12764 | 12764 | 23400.6667 | EP B L | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 | 2.8% | 3.281% | 0.87465 | 2.724% | 0.85078
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 12763.44 | 12763.44 | 23399.64 | EP B L | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 | 2.8% | 3.281% | 0.86167 | 2.724% | 0.83815
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 12762.71 | 12762.71 | 23398.3017 | EP B L | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 | 2.8% | 3.281% | 0.76322 | 2.724% | 0.74239
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 12764.24 | 12764.24 | 23401.1067 | EP B L | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 | 2.8% | 3.281% | 0.30237 | 2.724% | 0.29412
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | 30981.7567 | EP W B L | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 | 2.1% | 2.461% | 0.49655 | 2.043% | 0.483
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 12763.92 | 12763.92 | 23400.52 | EP B L | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 | 2.8% | 3.281% | 0.91089 | 2.724% | 0.88603
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | 30981.61 | EP W B L | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 | 2.1% | 2.461% | 0.8426 | 2.043% | 0.8196
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 12763.2 | 12763.2 | 23399.2 | EP B L | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 | 2.8% | 3.281% | 0.8595 | 2.724% | 0.83605
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 12763.36 | 12763.36 | 23399.4933 | EP B L | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 | 2.8% | 3.281% | 0.83625 | 2.724% | 0.81342
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 12763.12 | 12763.12 | 23399.0533 | EP B L | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 | 2.8% | 3.281% | 0.94767 | 2.724% | 0.92181
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 12762.87 | 12762.87 | 23398.595 | EP B L | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 | 2.8% | 3.281% | 1.1159 | 2.724% | 1.0854
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 12764.16 | 12764.16 | 23400.96 | EP B L | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 | 2.8% | 3.281% | 0.9493 | 2.724% | 0.92339
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 12762.79 | 12762.79 | 23398.4483 | EP B L | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 | 2.8% | 3.281% | 1.0851 | 2.724% | 1.0554
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 12763.28 | 12763.28 | 23399.3467 | EP B L | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 | 2.8% | 3.281% | 0.92279 | 2.724% | 0.8976
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 12762.95 | 12762.95 | 23398.7417 | EP B L | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 | 2.8% | 3.281% | 0.81569 | 2.724% | 0.79343
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 12764.08 | 12764.08 | 23400.8133 | EP B L | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 | 2.8% | 3.281% | 0.89575 | 2.724% | 0.8713
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | 24728.4767 | EPP W | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 | 2.7% | 3.164% | 0.0010432 | 2.626% | 0.0010147
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 12863.26 | 12863.26 | 23582.6433 | EP B L | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 | 2.8% | 3.281% | 0.018932 | 2.724% | 0.018415
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 13971.29 | 13971.29 | 25614.0317 | EP B L | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 | 3% | 3.516% | 0.020864 | 2.918% | 0.020294
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | 24728.33 | EP W B L | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 | 2.7% | 3.164% | 0.1038 | 2.626% | 0.10096
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 12764.32 | 12764.32 | 23401.2533 | EP B L | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 | 2.8% | 3.281% | 0.56741 | 2.724% | 0.55193
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.07 | 17376.07 | 31856.1283 | EP G W B L | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 | 3.06% | 3.586% | 9.8148 | 2.976% | 9.5469 | 12.0695 | 4 | 90
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | 31855.9817 | EP G W B L | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 | 3.06% | 3.586% | 2.5464 | 2.976% | 2.4769
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | 71500 | EP KCWA G W B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 | 2.28% | 2.672% | 0.020986 | 2.218% | 0.020414
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | 71500 | EP KCWA G W B L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 | 2.28% | 2.672% | 0.026039 | 2.218% | 0.025328
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | 39643.1383 | EP KCWA W B L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 | 1.7% | 1.992% | 0.5736 | 1.654% | 0.55794 | 6.4803 | 19 | 78
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | 39643.4317 | EP KCWA W B L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 | 1.7% | 1.992% | 0.41438 | 1.654% | 0.40307
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | 30981.9033 | EP W B L | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 | 2.1% | 2.461% | 0.34839 | 2.043% | 0.33888
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.63 | 16899.63 | 30982.655 | EP W B L | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 | 2.1% | 2.461% | 0.28293 | 2.043% | 0.27521
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | 39643.5783 | EP KCWA W B L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 | 1.7% | 1.992% | 0.37093 | 1.654% | 0.3608
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | 30982.05 | EP W B L | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 | 2.1% | 2.461% | 0.36762 | 2.043% | 0.35759
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.79 | 16899.79 | 30982.9483 | EP W B L | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 | 2.1% | 2.461% | 0.41974 | 2.043% | 0.40828
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | 39643.285 | EP KCWA W B L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 | 1.7% | 1.992% | 0.6846 | 1.654% | 0.66591
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | 39643.725 | EP KCWA W B L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 | 1.7% | 1.992% | 0.20242 | 1.654% | 0.19689
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | 30982.1967 | EP W B L | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 | 2.1% | 2.461% | 0.19699 | 2.043% | 0.19162
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.11 | 16900.11 | 30983.535 | EP W B L | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 | 2.1% | 2.461% | 0.52553 | 2.043% | 0.51118
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | 30983.3883 | EP W B L | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 | 2.1% | 2.461% | 0.64589 | 2.043% | 0.62826
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.95 | 16899.95 | 30983.2417 | EP W B L | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 | 2.1% | 2.461% | 0.66358 | 2.043% | 0.64547
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | 30982.8017 | EP W B L | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 | 2.1% | 2.461% | 0.1396 | 2.043% | 0.13579
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | 30985.4417 | EPP | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 | 2.1% | 2.461% | 0.00062045 | 2.043% | 0.00060352
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | 30982.3433 | EP W B L | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 | 2.1% | 2.461% | 0.24973 | 2.043% | 0.24292
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.87 | 16899.87 | 30983.095 | EP W B L | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 | 2.1% | 2.461% | 0.32791 | 2.043% | 0.31896
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | 29923.6667 | EP W B L | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 | 2.2% | 2.578% | 0.02925 | 2.14% | 0.028452
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | 30985.5883 | EP W B L | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 | 2.1% | 2.461% | 0.2184 | 2.043% | 0.21244
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -12871.37 | 12871.37 | 23597.5117 | W B L | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 | 4% | 4.688% | 0.0345 | 3.891% | 0.033558 | 4.0872 | 10 | 66
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | 26185.28 | EP W B L | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 | 4% | 4.688% | 0.843 | 3.891% | 0.81999
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -10015.7 | 10015.7 | 18362.1167 | W B L | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 | 5% | 5.86% | 0.013125 | 4.864% | 0.012767
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | 26184.9867 | EP W B L | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 | 4% | 4.688% | 0.3975 | 3.891% | 0.38665
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | 26498.5233 | EP W B L | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 | 4% | 4.688% | 0.52 | 3.891% | 0.50581
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | 25815.57 | EP W B L | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 | 4% | 4.688% | 1.473 | 3.891% | 1.4328
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | 14552.7433 | EP W B L | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 | 3.96% | 4.641% | 0.42075 | 3.852% | 0.40927
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.51 | 14282.51 | 26184.6017 | EP W B L | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 | 4% | 4.688% | 0.4255 | 3.891% | 0.41389
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | 26498.3767 | EP W B L | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 | 4% | 4.688% | 0.067 | 3.891% | 0.065171
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | 25629.34 | EP W B L | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 | 4% | 4.688% | 0.0075 | 3.891% | 0.0072953
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -24391.84 | 24391.84 | 44718.3733 | G L | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 | 2% | 2.344% | 0.35727 | 1.945% | 0.34752 | 12.7449 | 47 | 60
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -3634.64 | 3634.64 | 6663.5067 | L | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 | 16% | 18.75% | 2.0618 | 15.56% | 2.0055
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -3463.52 | 3463.52 | 6349.7867 | L | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 | 16% | 18.75% | 0.0090909 | 15.56% | 0.0088428
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -24506.87 | 24506.87 | 44929.2617 | G L | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 | 2% | 2.344% | 0.34136 | 1.945% | 0.33205
66760 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -3696.99 | 3696.99 | 6777.815 | L | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 | 15% | 17.58% | 0.6375 | 14.59% | 0.6201
30509 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -3464.03 | 3464.03 | 6350.7217 | L | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 | 16% | 18.75% | 0.045455 | 15.56% | 0.044214
12602 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -3697.07 | 3697.07 | 6777.9617 | L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 | 15% | 17.58% | 0.013636 | 14.59% | 0.013264
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 24310.55 | 24310.55 | 44569.3417 | G L | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 | 2% | 2.344% | 0.14159 | 1.945% | 0.13773
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -5714.48 | 5714.48 | 10476.5467 | W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 | 9% | 10.55% | 0.010227 | 8.754% | 0.0099481
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 1108.19 | 1108.19 | 2031.6817 | EP B L | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 | 3% | 3.516% | 0.0013636 | 2.918% | 0.0013264
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 24310.79 | 24310.79 | 44569.7817 | G L | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 | 2% | 2.344% | 0.13909 | 1.945% | 0.13529
70231 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 3565.71 | 3565.71 | 6537.135 | L | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 | 16% | 18.75% | 1.22 | 15.56% | 1.1867
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -24310.31 | 24310.31 | 44568.9017 | G L | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 | 2% | 2.344% | 0.0025 | 1.945% | 0.0024318
71036 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 3497.09 | 3497.09 | 6411.3317 | L | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 | 16% | 18.75% | 2.3 | 15.56% | 2.2372
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 24310.71 | 24310.71 | 44569.635 | G L | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 | 2% | 2.344% | 0.29114 | 1.945% | 0.28319
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 13971.21 | 13971.21 | 25613.885 | EP B L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 | 3% | 3.516% | 0.0027273 | 2.918% | 0.0026528
8137 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -3634.89 | 3634.89 | 6663.965 | L | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 | 16% | 18.75% | 0.0090909 | 15.56% | 0.0088428
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | 11946.495 | EP W B L | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 | 4% | 4.688% | 0.11045 | 3.891% | 0.10744
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -24363.89 | 24363.89 | 44667.1317 | G L | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 | 2% | 2.344% | 0.19977 | 1.945% | 0.19432
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 24310.47 | 24310.47 | 44569.195 | G L | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 | 2% | 2.344% | 0.046591 | 1.945% | 0.045319
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -24310.39 | 24310.39 | 44569.0483 | G L | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 | 2% | 2.344% | 0.094318 | 1.945% | 0.091744
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -5714.56 | 5714.56 | 10476.6933 | W B L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 | 9% | 10.55% | 0.026591 | 8.754% | 0.025865
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 24363.73 | 24363.73 | 44666.8383 | G L | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 | 2% | 2.344% | 0.030455 | 1.945% | 0.029623
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -24391.76 | 24391.76 | 44718.2267 | G L | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 | 2% | 2.344% | 0.0075 | 1.945% | 0.0072953
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 24310.63 | 24310.63 | 44569.4883 | G L | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 | 2% | 2.344% | 0.32909 | 1.945% | 0.32011
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -24503.05 | 24503.05 | 44922.2583 | G L | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 | 2% | 2.344% | 0.30114 | 1.945% | 0.29292
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | 38054.8117 | EP G W B L | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 | 2.09% | 2.449% | 0.032775 | 2.033% | 0.03188
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 1108.11 | 1108.11 | 2031.535 | EP B L | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 | 3% | 3.516% | 0.0061364 | 2.918% | 0.0059689
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 13971.13 | 13971.13 | 25613.7383 | EP B L | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 | 3% | 3.516% | 0.013295 | 2.918% | 0.012933
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -9438.05 | 9438.05 | 17303.0917 | G L | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 | 2.3% | 2.695% | 0.16283 | 2.237% | 0.15839
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.94 | 21791.94 | 39951.89 | EP G W B L | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 | 1% | 1.172% | 0.20864 | 0.9727% | 0.20294
66892 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 3566.09 | 3566.09 | 6537.8317 | L | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 | 16% | 18.75% | 0.64545 | 15.56% | 0.62784
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -24470.49 | 24470.49 | 44862.565 | G L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 | 2% | 2.344% | 0.0059091 | 1.945% | 0.0057478
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | 28245.415 | EP G W B L | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 | 2.82% | 3.305% | 0.016023 | 2.743% | 0.015585
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | 28245.5617 | EP G W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 | 2.82% | 3.305% | 0.0032045 | 2.743% | 0.0031171
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -24507.06 | 24507.06 | 44929.61 | G L | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 | 2% | 2.344% | 0.0034091 | 1.945% | 0.003316
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -24713.23 | 24713.23 | 45307.5883 | G L | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 | 2% | 2.344% | 0.36705 | 1.945% | 0.35703
71031 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 3464.46 | 3464.46 | 6351.51 | L | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 | 16% | 18.75% | 2.1364 | 15.56% | 2.0781
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -24391.19 | 24391.19 | 44717.1817 | G L | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 | 2% | 2.344% | 0.21909 | 1.945% | 0.21311
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | 38054.665 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 | 2.09% | 2.449% | 0.027312 | 2.033% | 0.026567
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -24502.97 | 24502.97 | 44922.1117 | G L | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 | 2% | 2.344% | 0.013409 | 1.945% | 0.013043
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -24470.72 | 24470.72 | 44862.9867 | G L | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 | 2% | 2.344% | 0.17045 | 1.945% | 0.1658
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -24470.64 | 24470.64 | 44862.84 | G L | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 | 2% | 2.344% | 0.0045455 | 1.945% | 0.0044214
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -24470.57 | 24470.57 | 44862.7117 | G L | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 | 2% | 2.344% | 0.0084091 | 1.945% | 0.0081796
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -24471.06 | 24471.06 | 44863.61 | G L | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 | 2% | 2.344% | 0.0034091 | 1.945% | 0.003316
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -24713.47 | 24713.47 | 45308.0283 | G L | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 | 2% | 2.344% | 0.30295 | 1.945% | 0.29469
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -24713.31 | 24713.31 | 45307.735 | G L | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 | 2% | 2.344% | 0.022045 | 1.945% | 0.021444
67765 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -6292.2 | 6292.2 | 11535.7 | L | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 | 24% | 28.13% | 0.85745 | 23.34% | 0.83405 | 26.8993 | 39 | 48
63670 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -6667.55 | 6667.55 | 12223.8417 | L | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 | 23% | 26.95% | 0.54573 | 22.37% | 0.53083
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | 11945.9083 | EP W B L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 4% | 4.688% | 0.0036364 | 3.891% | 0.0035371
38470 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -6294.69 | 6294.69 | 11540.265 | L | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 | 24% | 28.13% | 0.085091 | 23.34% | 0.082769
69142 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -6292 | 6292 | 11535.3333 | L | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 | 24% | 28.13% | 1.4444 | 23.34% | 1.4049
70682 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 7165.27 | 7165.27 | 13136.3283 | L | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 | 21% | 24.61% | 1.4948 | 20.43% | 1.454
71091 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -7165.67 | 7165.67 | 13137.0617 | L | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 | 21% | 24.61% | 2.4417 | 20.43% | 2.3751
5281 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 6073.14 | 6073.14 | 11134.09 | L | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 | 25% | 29.3% | 0.0068182 | 24.32% | 0.0066321
43035 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -6072.76 | 6072.76 | 11133.3933 | L | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 | 25% | 29.3% | 0.13182 | 24.32% | 0.12822
19341 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 6668.01 | 6668.01 | 12224.685 | L | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 | 23% | 26.95% | 0.029273 | 22.37% | 0.028474
70712 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -7080.59 | 7080.59 | 12981.0817 | L | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 | 21% | 24.61% | 1.4834 | 20.43% | 1.4429
70531 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 7165.19 | 7165.19 | 13136.1817 | L | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 | 21% | 24.61% | 1.3421 | 20.43% | 1.3055
27799 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -6072.52 | 6072.52 | 11132.9533 | L | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 | 25% | 29.3% | 0.047727 | 24.32% | 0.046425
17546 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -7165.75 | 7165.75 | 13137.2083 | L | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 | 21% | 24.61% | 0.022909 | 20.43% | 0.022284
33389 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -7080.51 | 7080.51 | 12980.935 | L | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 | 21% | 24.61% | 0.055364 | 20.43% | 0.053853
21621 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -3463.44 | 3463.44 | 6349.64 | L | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 | 16% | 18.75% | 0.021818 | 15.56% | 0.021223
27755 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -7080.03 | 7080.03 | 12980.055 | L | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 | 21% | 24.61% | 0.040091 | 20.43% | 0.038997
71137 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 6073.3 | 6073.3 | 11134.3833 | L | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 | 25% | 29.3% | 3.2568 | 24.32% | 3.1679
67799 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -6329.43 | 6329.43 | 11603.955 | L | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 | 24% | 28.13% | 0.89455 | 23.34% | 0.87013
38818 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -6294.61 | 6294.61 | 11540.1183 | L | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 | 24% | 28.13% | 0.087273 | 23.34% | 0.084891
14695 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 7165.51 | 7165.51 | 13136.7683 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 21% | 24.61% | 0.019091 | 20.43% | 0.01857
71134 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -6223.57 | 6223.57 | 11409.8783 | L | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 | 24% | 28.13% | 3.0785 | 23.34% | 2.9945
15291 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -3463.36 | 3463.36 | 6349.4933 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 16% | 18.75% | 0.014545 | 15.56% | 0.014148
71106 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -7080.27 | 7080.27 | 12980.495 | L | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 | 21% | 24.61% | 2.4475 | 20.43% | 2.3807
68540 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -6292.55 | 6292.55 | 11536.3417 | L | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 | 24% | 28.13% | 0.94691 | 23.34% | 0.92106
22419 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -3463.28 | 3463.28 | 6349.3467 | L | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 | 16% | 18.75% | 0.023273 | 15.56% | 0.022638
45276 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -6668.27 | 6668.27 | 12225.1617 | L | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 | 23% | 26.95% | 0.15264 | 22.37% | 0.14847
62193 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -6292.08 | 6292.08 | 11535.48 | L | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 | 24% | 28.13% | 0.53236 | 23.34% | 0.51783
69101 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -6291.9 | 6291.9 | 11535.15 | L | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 | 24% | 28.13% | 1.0342 | 23.34% | 1.006
45851 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -6072.6 | 6072.6 | 11133.1 | L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 | 25% | 29.3% | 0.18182 | 24.32% | 0.17686
14524 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -6329.51 | 6329.51 | 11604.1017 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 24% | 28.13% | 0.021818 | 23.34% | 0.021223
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | 11946.3483 | EP W B L | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 | 4% | 4.688% | 0.0032727 | 3.891% | 0.0031834
22918 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -7165.11 | 7165.11 | 13136.035 | L | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 | 21% | 24.61% | 0.030545 | 20.43% | 0.029712
47124 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 7165.43 | 7165.43 | 13136.6217 | L | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 | 21% | 24.61% | 0.16418 | 20.43% | 0.1597
32987 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -7165.59 | 7165.59 | 13136.915 | L | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 | 21% | 24.61% | 0.076364 | 20.43% | 0.074279
69607 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 6667.63 | 6667.63 | 12223.9883 | L | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 | 23% | 26.95% | 1.0852 | 22.37% | 1.0556
71093 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -6292.16 | 6292.16 | 11535.6267 | L | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 | 24% | 28.13% | 3.312 | 23.34% | 3.2216
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | 11946.055 | EP W B L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 | 4% | 4.688% | 0.029091 | 3.891% | 0.028297
49925 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 7165.35 | 7165.35 | 13136.475 | L | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 | 21% | 24.61% | 0.20809 | 20.43% | 0.20241
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -7442.3 | 7442.3 | 13644.2167 | B L | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 | 13% | 15.24% | 0.0020682 | 12.65% | 0.0020117 | 15.4969 | 44 | 42
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -7698.39 | 7698.39 | 14113.715 | B L | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 | 12% | 14.06% | 0.37895 | 11.67% | 0.36861
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -7863.37 | 7863.37 | 14416.1783 | B L | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 | 12% | 14.06% | 0.76555 | 11.67% | 0.74465
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -7556.06 | 7556.06 | 13852.7767 | B L | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 | 12% | 14.06% | 0.60709 | 11.67% | 0.59052
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -7119.65 | 7119.65 | 13052.6917 | B L | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 | 13% | 15.24% | 0.20475 | 12.65% | 0.19916
70902 | 5737 | J-30305 | J-3546 | CI | 98 | -5693.04 | 5693.04 | 10437.24 | L | 913 | 0.17292 | 42 | 7.2625 | 16% | 18.75% | 1.162 | 15.56% | 1.1303
68811 | 7400 | J-6483 | J-19259 | CI | 98 | 5524.66 | 5524.66 | 10128.5433 | L | 451 | 0.085417 | 42 | 3.5875 | 17% | 19.92% | 0.60988 | 16.54% | 0.59323
33125 | 7883 | J-9453 | J-5386 | CI | 64 | -5758.86 | 5758.86 | 10557.91 | L | 30 | 0.0056818 | 42 | 0.23864 | 16% | 18.75% | 0.038182 | 15.56% | 0.03714
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -7765.67 | 7765.67 | 14237.0617 | B L | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 | 12% | 14.06% | 0.72259 | 11.67% | 0.70287
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -3399.38 | 3399.38 | 6232.1967 | B L | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 | 12% | 14.06% | 0.0038182 | 11.67% | 0.003714
70953 | 13421 | J-6483 | J-7115 | CI | 98 | -5588.83 | 5588.83 | 10246.1883 | L | 976 | 0.18485 | 42 | 7.7636 | 17% | 19.92% | 1.3198 | 16.54% | 1.2838
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -7442.14 | 7442.14 | 13643.9233 | B L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 | 13% | 15.24% | 0.01758 | 12.65% | 0.0171
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -7765.77 | 7765.77 | 14237.245 | B L | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 | 12% | 14.06% | 0.43909 | 11.67% | 0.42711
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -7557 | 7557 | 13854.5 | B L | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 | 12% | 14.06% | 0.019091 | 11.67% | 0.01857
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -7759.58 | 7759.58 | 14225.8967 | B L | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 | 12% | 14.06% | 0.86291 | 11.67% | 0.83936
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -8166.38 | 8166.38 | 14971.6967 | B L | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 | 11% | 12.89% | 0.009625 | 10.7% | 0.0093623
33030 | 17991 | J-19791 | J-7115 | CI | 98 | 5692.09 | 5692.09 | 10435.4983 | L | 28 | 0.005303 | 42 | 0.22273 | 16% | 18.75% | 0.035636 | 15.56% | 0.034664
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -7669.37 | 7669.37 | 14060.5117 | B L | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 | 12% | 14.06% | 0.76459 | 11.67% | 0.74372
55265 | 19658 | J-19791 | J-30305 | CI | 98 | -5692.17 | 5692.17 | 10435.645 | L | 162 | 0.030682 | 42 | 1.2886 | 16% | 18.75% | 0.20618 | 15.56% | 0.20055
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -7580.23 | 7580.23 | 13897.0883 | B L | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 | 12% | 14.06% | 0.49541 | 11.67% | 0.48189
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -7759.66 | 7759.66 | 14226.0433 | B L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 | 12% | 14.06% | 0.016227 | 11.67% | 0.015784
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -7866 | 7866 | 14421 | B L | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 | 12% | 14.06% | 0.021 | 11.67% | 0.020427
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -8166.93 | 8166.93 | 14972.705 | B L | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 | 11% | 12.89% | 0.35087 | 10.7% | 0.3413
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -7616.5 | 7616.5 | 13963.5833 | B L | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 | 12% | 14.06% | 1.1569 | 11.67% | 1.1253
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -3399.46 | 3399.46 | 6232.3433 | B L | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 | 12% | 14.06% | 0.056318 | 11.67% | 0.054781
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -15275.58 | 15275.58 | 28005.23 | G L | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 | 2.3% | 2.695% | 0.0064034 | 2.237% | 0.0062286
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -7074.53 | 7074.53 | 12969.9717 | B L | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 | 13% | 15.24% | 0.62562 | 12.65% | 0.60855
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -7442.06 | 7442.06 | 13643.7767 | B L | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 | 13% | 15.24% | 0.75489 | 12.65% | 0.73428
13106 | 24611 | J-8176 | J-5386 | CI | 121 | 5786.44 | 5786.44 | 10608.4733 | L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 | 16% | 18.75% | 0.010182 | 15.56% | 0.0099039
32056 | 26230 | J-19259 | J-13794 | CI | 98 | 5524.33 | 5524.33 | 10127.9383 | L | 27 | 0.0051136 | 42 | 0.21477 | 17% | 19.92% | 0.036511 | 16.54% | 0.035515
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -15275.5 | 15275.5 | 28005.0833 | G L | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 | 2.3% | 2.695% | 0.00091477 | 2.237% | 0.00088981
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -7577.87 | 7577.87 | 13892.7617 | B L | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 | 12% | 14.06% | 0.0057273 | 11.67% | 0.005571
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -7539.06 | 7539.06 | 13821.61 | B L | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 | 12% | 14.06% | 0.0095455 | 11.67% | 0.0092849
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -7153.16 | 7153.16 | 13114.1267 | B L | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 | 13% | 15.24% | 0.96481 | 12.65% | 0.93847
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -7759.04 | 7759.04 | 14224.9067 | B L | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 | 12% | 14.06% | 0.050591 | 11.67% | 0.04921
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -7448.65 | 7448.65 | 13655.8583 | B L | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 | 12% | 14.06% | 0.17277 | 11.67% | 0.16806
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -7432.11 | 7432.11 | 13625.535 | B L | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 | 13% | 15.24% | 0.076523 | 12.65% | 0.074434
43937 | 31959 | J-14821 | J-8176 | CI | 121 | 5786.52 | 5786.52 | 10608.62 | L | 63 | 0.011932 | 42 | 0.50114 | 16% | 18.75% | 0.080182 | 15.56% | 0.077993
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -7153.08 | 7153.08 | 13113.98 | B L | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 | 13% | 15.24% | 0.45293 | 12.65% | 0.44057
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -4767.62 | 4767.62 | 8740.6367 | B L | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 | 11% | 12.89% | 0.020125 | 10.7% | 0.019576
70961 | 40035 | J-9453 | J-3546 | CI | 64 | 5702.47 | 5702.47 | 10454.5283 | L | 985 | 0.18655 | 42 | 7.8352 | 16% | 18.75% | 1.2536 | 15.56% | 1.2194
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -7442.22 | 7442.22 | 13644.07 | B L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 | 13% | 15.24% | 0.0082727 | 12.65% | 0.0080469
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -7695.58 | 7695.58 | 14108.5633 | B L | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 | 12% | 14.06% | 0.51927 | 11.67% | 0.5051
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -7795.89 | 7795.89 | 14292.465 | B L | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 | 12% | 14.06% | 0.61664 | 11.67% | 0.59981
36377 | 976 | J-21601 | J-6736 | CI | 75 | 1758.28 | 1758.28 | 3223.5133 | LP2 LV | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 | 100% | 117.2% | 0.23182 | 97.27% | 0.22549 | 1.9926 | 14 | 36
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | 11706.7683 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 | 2.77% | 3.246% | 0.021719 | 2.694% | 0.021127
61602 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 6833.46 | 6833.46 | 12528.01 | L | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 | 22% | 25.78% | 0.3495 | 21.4% | 0.33996
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 7865.33 | 7865.33 | 14419.7717 | S LP2 LV | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 | 19% | 22.27% | 0.059591 | 18.48% | 0.057964
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | 2141.23 | 2141.23 | 3925.5883 | SP2 Y9 LP2 LV | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 | 100% | 117.2% | 0.44318 | 97.27% | 0.43109
25322 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 4333.03 | 4333.03 | 7943.8883 | L | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 | 22% | 25.78% | 0.027 | 21.4% | 0.026263
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 7865.41 | 7865.41 | 14419.9183 | S LP2 LV | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 | 19% | 22.27% | 0.51559 | 18.48% | 0.50152
20251 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 1886.47 | 1886.47 | 3458.5283 | L | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 | 22% | 25.78% | 0.0225 | 21.4% | 0.021886
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | 11706.6217 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 | 2.77% | 3.246% | 0.021719 | 2.694% | 0.021127
47349 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 4332.87 | 4332.87 | 7943.595 | L | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 | 22% | 25.78% | 0.207 | 21.4% | 0.20135
37641 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 2500.13 | 2500.13 | 4583.5717 | L | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 | 22% | 25.78% | 0.0555 | 21.4% | 0.053985
10781 | 27384 | J-6736 | J-4404 | CI | 75 | 1758.2 | 1758.2 | 3223.3667 | LP2 LV | 6 | 0.0011364 | 36 | 0.040909 | 100% | 117.2% | 0.040909 | 97.27% | 0.039793
35275 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -6834.7 | 6834.7 | 12530.2833 | L | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 | 22% | 25.78% | 0.0495 | 21.4% | 0.048149
1779 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 4332.95 | 4332.95 | 7943.7417 | L | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 | 22% | 25.78% | 0.003 | 21.4% | 0.0029181
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -3112.9 | 3112.9 | 5706.9833 | S LP2 LV | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 | 56% | 65.63% | 2.0745 | 54.47% | 2.0179 | 11.73 | 14 | 30
30448 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 4332.79 | 4332.79 | 7943.4483 | L | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 | 22% | 25.78% | 0.03125 | 21.4% | 0.030397
45645 | 10676 | J-5037 | J-21601 | CI | 75 | 1758.36 | 1758.36 | 3223.66 | LP2 LV | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 | 100% | 117.2% | 0.42614 | 97.27% | 0.41451
31815 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 4945.57 | 4945.57 | 9066.8783 | L | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 | 22% | 25.78% | 0.0325 | 21.4% | 0.031613
30041 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 4944.41 | 4944.41 | 9064.7517 | L | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 | 22% | 25.78% | 0.03 | 21.4% | 0.029181
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 3112.3 | 3112.3 | 5705.8833 | S LP2 LV | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 | 56% | 65.63% | 0.53136 | 54.47% | 0.51686
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -3113.06 | 3113.06 | 5707.2767 | S LP2 LV | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 | 56% | 65.63% | 2.3895 | 54.47% | 2.3243
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -3112.82 | 3112.82 | 5706.8367 | S LP2 LV | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 | 56% | 65.63% | 1.9377 | 54.47% | 1.8848
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -3112.38 | 3112.38 | 5706.03 | S LP2 LV | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 | 56% | 65.63% | 0.23864 | 54.47% | 0.23212
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -3112.46 | 3112.46 | 5706.1767 | S LP2 LV | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 | 56% | 65.63% | 0.73182 | 54.47% | 0.71184
26628 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 4945.73 | 4945.73 | 9067.1717 | L | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 | 22% | 25.78% | 0.1025 | 21.4% | 0.099702
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -3112.74 | 3112.74 | 5706.69 | S LP2 LV | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 | 56% | 65.63% | 3.2136 | 54.47% | 3.1259
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -3112.58 | 3112.58 | 5706.3967 | S LP2 LV | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 | 56% | 65.63% | 0.31818 | 54.47% | 0.3095
350 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 4945.49 | 4945.49 | 9066.7317 | L | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 | 22% | 25.78% | 0.00125 | 21.4% | 0.0012159
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 3189.59 | 3189.59 | 5847.5817 | S LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 | 57% | 66.8% | 0.018136 | 55.44% | 0.017641 | 25.0448 | 49 | 24
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -2895.55 | 2895.55 | 5308.5083 | S LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 | 53% | 62.11% | 0.024091 | 51.55% | 0.023433
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 3426.84 | 3426.84 | 6282.54 | S LP2 LV | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 | 51% | 59.77% | 0.90177 | 49.61% | 0.87716
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 3426.77 | 3426.77 | 6282.4117 | S LP2 LV | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 | 51% | 59.77% | 0.027818 | 49.61% | 0.027059
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -3989.97 | 3989.97 | 7314.945 | S LP2 LV | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 | 35% | 41.02% | 0.0063636 | 34.04% | 0.00619
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -3881.29 | 3881.29 | 7115.6983 | S LP2 LV | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 | 39% | 45.71% | 0.051409 | 37.94% | 0.050006
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -4033.54 | 4033.54 | 7394.8233 | S LP2 LV | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 | 35% | 41.02% | 0.97523 | 34.04% | 0.94861
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -2801.41 | 2801.41 | 5135.9183 | S LP2 LV | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 | 54% | 63.28% | 1.3058 | 52.53% | 1.2702
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -3052.53 | 3052.53 | 5596.305 | S LP2 LV | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 | 54% | 63.28% | 0.96709 | 52.53% | 0.9407
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -3052.37 | 3052.37 | 5596.0117 | S LP2 LV | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 | 54% | 63.28% | 0.81245 | 52.53% | 0.79028
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 3426.45 | 3426.45 | 6281.825 | S LP2 LV | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 | 51% | 59.77% | 2.2857 | 49.61% | 2.2233
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -3679.8 | 3679.8 | 6746.3 | S LP2 LV | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 | 38% | 44.53% | 0.84636 | 36.96% | 0.82326
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -4739.74 | 4739.74 | 8689.5233 | S LP2 LV | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 | 30% | 35.16% | 0.06 | 29.18% | 0.058362
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 3190.71 | 3190.71 | 5849.635 | S LP2 LV | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 | 57% | 66.8% | 1.6012 | 55.44% | 1.5575
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -3003.83 | 3003.83 | 5507.0217 | S LP2 LV | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 | 55% | 64.46% | 0.055 | 53.5% | 0.053499
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -3052.45 | 3052.45 | 5596.1583 | S LP2 LV | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 | 54% | 63.28% | 0.068727 | 52.53% | 0.066851
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -4739.06 | 4739.06 | 8688.2767 | S LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 | 30% | 35.16% | 0.0095455 | 29.18% | 0.0092849
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 3427.1 | 3427.1 | 6283.0167 | S LP2 LV | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 | 51% | 59.77% | 0.35468 | 49.61% | 0.345
39589 | 15209 | J-10662 | J-23317 | CI | 120 | 3125.43 | 3125.43 | 5729.955 | L LV | 43 | 0.0081439 | 24 | 0.19545 | 3% | 3.516% | 0.0058636 | 2.918% | 0.0057036
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 3426.07 | 3426.07 | 6281.1283 | S LP2 LV | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 | 51% | 59.77% | 0.19473 | 49.61% | 0.18941
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -4739.3 | 4739.3 | 8688.7167 | S LP2 LV | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 | 30% | 35.16% | 0.22773 | 29.18% | 0.22151
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 3426.15 | 3426.15 | 6281.275 | S LP2 LV | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 | 51% | 59.77% | 0.057955 | 49.61% | 0.056373
18666 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -2500.05 | 2500.05 | 4583.425 | L | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 | 22% | 25.78% | 0.019 | 21.4% | 0.018481
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 3426.53 | 3426.53 | 6281.9717 | S LP2 LV | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 | 51% | 59.77% | 2.2417 | 49.61% | 2.1805
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -3559.03 | 3559.03 | 6524.8883 | S LP2 LV | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 | 39% | 45.71% | 0.79241 | 37.94% | 0.77078
70854 | 21079 | J-13222 | J-23317 | CI | 75 | -3125.35 | 3125.35 | 5729.8083 | L LV | 872 | 0.16515 | 24 | 3.9636 | 3% | 3.516% | 0.11891 | 2.918% | 0.11566
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -2895.47 | 2895.47 | 5308.3617 | S LP2 LV | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 | 53% | 62.11% | 0.73959 | 51.55% | 0.71941
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -2851.77 | 2851.77 | 5228.245 | S LP2 LV | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 | 54% | 63.28% | 0.84436 | 52.53% | 0.82132
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 3426.37 | 3426.37 | 6281.6783 | S LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 | 51% | 59.77% | 0.023182 | 49.61% | 0.022549
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -2914.67 | 2914.67 | 5343.5617 | S LP2 LV | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 | 56% | 65.63% | 0.52691 | 54.47% | 0.51253
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 3426.69 | 3426.69 | 6282.265 | S LP2 LV | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 | 51% | 59.77% | 0.074182 | 49.61% | 0.072157
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 4395.71 | 4395.71 | 8058.8017 | S LP2 LV | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 | 32% | 37.5% | 1.3978 | 31.13% | 1.3597
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -2907.65 | 2907.65 | 5330.6917 | S LP2 LV | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 | 56% | 65.63% | 0.073818 | 54.47% | 0.071803
29729 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 4945.65 | 4945.65 | 9067.025 | L | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 | 22% | 25.78% | 0.024 | 21.4% | 0.023345
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -3129.21 | 3129.21 | 5736.885 | S LP2 LV | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 | 58% | 67.97% | 2.6944 | 56.42% | 2.6208
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -4040.47 | 4040.47 | 7407.5283 | S LP2 LV | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 | 35% | 41.02% | 0.97682 | 34.04% | 0.95016
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 3189.67 | 3189.67 | 5847.7283 | S LP2 LV | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 | 57% | 66.8% | 0.062182 | 55.44% | 0.060485
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -4739.14 | 4739.14 | 8688.4233 | S LP2 LV | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 | 30% | 35.16% | 0.045 | 29.18% | 0.043772
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -2795.47 | 2795.47 | 5125.0283 | S LP2 LV | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 | 55% | 64.46% | 0.46 | 53.5% | 0.44745
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -4739.82 | 4739.82 | 8689.67 | S LP2 LV | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 | 30% | 35.16% | 0.016364 | 29.18% | 0.015917
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -3679.96 | 3679.96 | 6746.5933 | S LP2 LV | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 | 38% | 44.53% | 0.053545 | 36.96% | 0.052084
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -4739.22 | 4739.22 | 8688.57 | S LP2 LV | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 | 30% | 35.16% | 1.515 | 29.18% | 1.4737
42430 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -2499.97 | 2499.97 | 4583.2783 | L | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 | 22% | 25.78% | 0.055 | 21.4% | 0.053499
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -2960.54 | 2960.54 | 5427.6567 | S LP2 LV | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 | 55% | 64.46% | 1.77 | 53.5% | 1.7217
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | -383.19 | 383.19 | 702.515 | SP2 Y9 LP2 LV | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 | 101% | 118.4% | 0.33973 | 98.24% | 0.33046
16003 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -1886.71 | 1886.71 | 3458.9683 | L | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 | 22% | 25.78% | 0.011 | 21.4% | 0.0107
7532 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -2499.89 | 2499.89 | 4583.1317 | L | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 | 22% | 25.78% | 0.004 | 21.4% | 0.0038908
71554 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -1886.79 | 1886.79 | 3459.115 | L | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 | 22% | 25.78% | 0.005 | 21.4% | 0.0048635
71555 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 4945.81 | 4945.81 | 9067.3183 | L | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 | 22% | 25.78% | 0.006 | 21.4% | 0.0058362
71558 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | 12526.4333 | L | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 | 22% | 25.78% | 0.005 | 21.4% | 0.0048635 | 0.0048635 | 1 | 20
21443 | 823 | J-13221 | J-13222 | CI | 100.5 | -852.94 | 852.94 | 1563.7233 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 11% | 12.89% | 0.005 | 10.7% | 0.0048635 | 9.7944 | 103 | 16
45269 | 1537 | J-6414 | J-10322 | CI | 100.5 | -1248.36 | 1248.36 | 2288.66 | LV | 73 | 0.013826 | 16 | 0.22121 | 5% | 5.86% | 0.011061 | 4.864% | 0.010759
30950 | 1558 | J-5835 | J-3248 | CI | 100.5 | 814.89 | 814.89 | 1493.965 | LP2 LV | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 | 17% | 19.92% | 0.012879 | 16.54% | 0.012527
63256 | 2502 | J-7809 | J-24974 | CI | 100.5 | -1250.43 | 1250.43 | 2292.455 | LV | 253 | 0.047917 | 16 | 0.76667 | 5% | 5.86% | 0.038333 | 4.864% | 0.037287
48314 | 2701 | J-18794 | J-1287 | CI | 100.5 | -674.16 | 674.16 | 1235.96 | LP2 LV | 95 | 0.017992 | 16 | 0.28788 | 51% | 59.77% | 0.14682 | 49.61% | 0.14281
36858 | 2801 | J-3141 | J-21863 | CI | 100.5 | -276.19 | 276.19 | 506.3483 | LP2 LV | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 | 59% | 69.14% | 0.062576 | 57.39% | 0.060868
39028 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -1886.63 | 1886.63 | 3458.8217 | L | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 22% | 25.78% | 0.03 | 21.4% | 0.029181
66397 | 4405 | J-16615 | J-23595 | CI | 100.5 | -832.21 | 832.21 | 1525.7183 | LP2 LV | 336 | 0.063636 | 16 | 1.0182 | 17% | 19.92% | 0.17309 | 16.54% | 0.16837
6627 | 4838 | J-2079 | J-2099 | CI | 100.5 | -484.91 | 484.91 | 889.0017 | LV | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 | 13% | 15.24% | 0.0015758 | 12.65% | 0.0015328
53160 | 4839 | J-29602 | J-29603 | CI | 100.5 | -1247.52 | 1247.52 | 2287.12 | LV | 141 | 0.026705 | 16 | 0.42727 | 5% | 5.86% | 0.021364 | 4.864% | 0.020781
15579 | 4867 | J-9669 | J-9210 | DI | 130 | -838 | 838 | 1536.3333 | LV | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 | 12% | 14.06% | 0.0036364 | 11.67% | 0.0035371
50179 | 5637 | J-28482 | J-1311 | CI | 100.5 | -572.71 | 572.71 | 1049.9683 | LP2 LV | 110 | 0.020833 | 16 | 0.33333 | 60% | 70.32% | 0.2 | 58.36% | 0.19454
64350 | 5681 | J-32353 | J-10819 | CI | 100.5 | -846.45 | 846.45 | 1551.825 | LV | 275 | 0.052083 | 16 | 0.83333 | 11% | 12.89% | 0.091667 | 10.7% | 0.089165
67468 | 5738 | J-33136 | J-29523 | CI | 100.5 | -595.99 | 595.99 | 1092.6483 | LV | 378 | 0.071591 | 16 | 1.1455 | 16% | 18.75% | 0.18327 | 15.56% | 0.17827
70831 | 6406 | J-23746 | J-5834 | CI | 100.5 | 815.05 | 815.05 | 1494.2583 | LP2 LV | 846 | 0.16023 | 16 | 2.5636 | 17% | 19.92% | 0.43582 | 16.54% | 0.42392
49812 | 7646 | J-28325 | J-7809 | CI | 100.5 | -1249.94 | 1249.94 | 2291.5567 | LV | 108 | 0.020455 | 16 | 0.32727 | 5% | 5.86% | 0.016364 | 4.864% | 0.015917
59665 | 7872 | J-29302 | J-31453 | CI | 100.5 | -1253.21 | 1253.21 | 2297.5517 | LV | 211 | 0.039962 | 16 | 0.63939 | 5% | 5.86% | 0.03197 | 4.864% | 0.031097
56826 | 7894 | J-30739 | J-30740 | CI | 100.5 | -840.72 | 840.72 | 1541.32 | LV | 180 | 0.034091 | 16 | 0.54545 | 12% | 14.06% | 0.065455 | 11.67% | 0.063668
31205 | 8077 | J-13205 | J-18794 | CI | 100.5 | -673.93 | 673.93 | 1235.5383 | LP2 LV | 26 | 0.0049242 | 16 | 0.078788 | 51% | 59.77% | 0.040182 | 49.61% | 0.039085
49307 | 8203 | J-20218 | J-26734 | CI | 100.5 | -1256.96 | 1256.96 | 2304.4267 | LV | 105 | 0.019886 | 16 | 0.31818 | 5% | 5.86% | 0.015909 | 4.864% | 0.015475
55971 | 8220 | J-19593 | J-30514 | CI | 100.5 | -1248.6 | 1248.6 | 2289.1 | LV | 170 | 0.032197 | 16 | 0.51515 | 5% | 5.86% | 0.025758 | 4.864% | 0.025055
60204 | 8392 | J-24710 | J-15029 | CI | 100.5 | 833.85 | 833.85 | 1528.725 | LP2 LV | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 | 17% | 19.92% | 0.11127 | 16.54% | 0.10824
62365 | 8417 | J-28052 | J-13587 | CI | 100.5 | -1256.72 | 1256.72 | 2303.9867 | LV | 241 | 0.045644 | 16 | 0.7303 | 5% | 5.86% | 0.036515 | 4.864% | 0.035519
42226 | 9322 | J-24710 | J-21128 | CI | 100.5 | -834.02 | 834.02 | 1529.0367 | LP2 LV | 67 | 0.012689 | 16 | 0.20303 | 17% | 19.92% | 0.034515 | 16.54% | 0.033573
33830 | 10157 | J-13588 | J-20218 | CI | 100.5 | -1256.88 | 1256.88 | 2304.28 | LV | 30 | 0.0056818 | 16 | 0.090909 | 5% | 5.86% | 0.0045455 | 4.864% | 0.0044214
67504 | 11914 | J-29603 | J-6414 | CI | 100.5 | -1247.6 | 1247.6 | 2287.2667 | LV | 400 | 0.075758 | 16 | 1.2121 | 5% | 5.86% | 0.060606 | 4.864% | 0.058952
66540 | 12335 | J-32951 | J-7345 | CI | 100.5 | -832.18 | 832.18 | 1525.6633 | LV | 341 | 0.064583 | 16 | 1.0333 | 12% | 14.06% | 0.124 | 11.67% | 0.12062
52939 | 13349 | J-29523 | J-29524 | CI | 100.5 | -596.07 | 596.07 | 1092.795 | LV | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 | 16% | 18.75% | 0.066424 | 15.56% | 0.064611
22237 | 13665 | J-13689 | J-13690 | CI | 100.5 | -838.64 | 838.64 | 1537.5067 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 12% | 14.06% | 0.0054545 | 11.67% | 0.0053057
63718 | 13693 | J-7346 | J-30775 | CI | 100.5 | -832.34 | 832.34 | 1525.9567 | LV | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 | 12% | 14.06% | 0.095273 | 11.67% | 0.092672
61308 | 13851 | J-31813 | J-16733 | CI | 100.5 | -597.7 | 597.7 | 1095.7833 | LV | 229 | 0.043371 | 16 | 0.69394 | 16% | 18.75% | 0.11103 | 15.56% | 0.108
64186 | 13979 | J-10819 | J-3852 | DI | 100.5 | -848.13 | 848.13 | 1554.905 | LV | 272 | 0.051515 | 16 | 0.82424 | 11% | 12.89% | 0.090667 | 10.7% | 0.088192
47515 | 14333 | J-27318 | J-21841 | CI | 100.5 | -852.7 | 852.7 | 1563.2833 | LV | 92 | 0.017424 | 16 | 0.27879 | 11% | 12.89% | 0.030667 | 10.7% | 0.02983
44933 | 14390 | J-26077 | J-26078 | CI | 100.5 | 836.81 | 836.81 | 1534.1517 | LP2 LV | 70 | 0.013258 | 16 | 0.21212 | 17% | 19.92% | 0.036061 | 16.54% | 0.035076
40400 | 14880 | J-3350 | J-23746 | CI | 100.5 | 815.7 | 815.7 | 1495.45 | LP2 LV | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 17% | 19.92% | 0.023182 | 16.54% | 0.022549
12409 | 15345 | J-7745 | J-7746 | CI | 100.5 | 1257.12 | 1257.12 | 2304.72 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 5% | 5.86% | 0.0010606 | 4.864% | 0.0010317
14828 | 15896 | J-9210 | J-9211 | DI | 130 | -838.08 | 838.08 | 1536.48 | LV | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 | 12% | 14.06% | 0.0036364 | 11.67% | 0.0035371
56943 | 15897 | J-30775 | J-9669 | CI | 100.5 | -837.92 | 837.92 | 1536.1867 | LV | 194 | 0.036742 | 16 | 0.58788 | 12% | 14.06% | 0.070545 | 11.67% | 0.06862
13919 | 16313 | J-5633 | J-8665 | DI | 130 | -226.31 | 226.31 | 414.9017 | S LP2 LV | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 | 100% | 117.2% | 0.027273 | 97.27% | 0.026528
67051 | 16910 | J-31453 | J-28051 | CI | 100.5 | -1256.56 | 1256.56 | 2303.6933 | LV | 361 | 0.068371 | 16 | 1.0939 | 5% | 5.86% | 0.054697 | 4.864% | 0.053204
70730 | 17381 | J-21842 | J-13221 | CI | 100.5 | -852.86 | 852.86 | 1563.5767 | LV | 783 | 0.1483 | 16 | 2.3727 | 11% | 12.89% | 0.261 | 10.7% | 0.25388
32670 | 18020 | J-10322 | J-19593 | CI | 100.5 | -1248.52 | 1248.52 | 2288.9533 | LV | 28 | 0.005303 | 16 | 0.084848 | 5% | 5.86% | 0.0042424 | 4.864% | 0.0041266
64634 | 18782 | J-24975 | J-29301 | CI | 100.5 | -1253.05 | 1253.05 | 2297.2583 | LV | 282 | 0.053409 | 16 | 0.85455 | 5% | 5.86% | 0.042727 | 4.864% | 0.041561
24497 | 19207 | J-15029 | J-15030 | CI | 65.8 | 833.77 | 833.77 | 1528.5783 | LP2 LV | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 | 17% | 19.92% | 0.0087576 | 16.54% | 0.0085186
60443 | 19245 | J-14673 | J-30739 | CI | 100.5 | -840.64 | 840.64 | 1541.1733 | LV | 219 | 0.041477 | 16 | 0.66364 | 12% | 14.06% | 0.079636 | 11.67% | 0.077463
35499 | 20404 | J-21127 | J-21128 | CI | 100.5 | 834.1 | 834.1 | 1529.1833 | LP2 LV | 33 | 0.00625 | 16 | 0.1 | 17% | 19.92% | 0.017 | 16.54% | 0.016536
69154 | 20649 | J-31986 | J-15849 | CI | 100.5 | -732.1 | 732.1 | 1342.1833 | LP2 LV | 478 | 0.09053 | 16 | 1.4485 | 47% | 55.08% | 0.68079 | 45.72% | 0.66221
36819 | 20730 | J-21841 | J-21842 | CI | 100.5 | -852.78 | 852.78 | 1563.43 | LV | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 | 11% | 12.89% | 0.011667 | 10.7% | 0.011348
27262 | 20751 | J-7549 | J-16615 | CI | 100.5 | -832 | 832 | 1525.3333 | LP2 LV | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 | 17% | 19.92% | 0.010303 | 16.54% | 0.010022
12085 | 20969 | J-7548 | J-7549 | CI | 100.5 | -831.92 | 831.92 | 1525.1867 | LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 17% | 19.92% | 0.0036061 | 16.54% | 0.0035076
46277 | 21417 | J-26734 | J-7746 | CI | 100.5 | -1257.04 | 1257.04 | 2304.5733 | LV | 80 | 0.015152 | 16 | 0.24242 | 5% | 5.86% | 0.012121 | 4.864% | 0.01179
3167 | 21469 | J-1903 | J-1904 | CI | 100.5 | -484.87 | 484.87 | 888.9283 | LV | 2 | 0.00037879 | 16 | 0.0060606 | 13% | 15.24% | 0.00078788 | 12.65% | 0.00076638
26320 | 21490 | J-16073 | J-8545 | CI | 100.5 | -597.14 | 597.14 | 1094.7567 | LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 16% | 18.75% | 0.0092121 | 15.56% | 0.0089607
69634 | 21674 | J-33448 | J-27318 | CI | 100.5 | -848.83 | 848.83 | 1556.1883 | LV | 522 | 0.098864 | 16 | 1.5818 | 11% | 12.89% | 0.174 | 10.7% | 0.16925
9345 | 21835 | J-5834 | J-5835 | CI | 100.5 | 814.97 | 814.97 | 1494.1117 | LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 17% | 19.92% | 0.0025758 | 16.54% | 0.0025055
69946 | 23695 | J-29602 | J-10605 | CI | 100.5 | 1236.93 | 1236.93 | 2267.705 | LV | 563 | 0.10663 | 16 | 1.7061 | 5% | 5.86% | 0.085303 | 4.864% | 0.082975
38918 | 23696 | J-10605 | J-8817 | CI | 100.5 | 485.35 | 485.35 | 889.8083 | LV | 40 | 0.0075758 | 16 | 0.12121 | 13% | 15.24% | 0.015758 | 12.65% | 0.015328
40118 | 24199 | J-23595 | J-15030 | CI | 100.5 | -832.45 | 832.45 | 1526.1583 | LP2 LV | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 17% | 19.92% | 0.023182 | 16.54% | 0.022549
68799 | 24630 | J-4448 | J-15967 | CI | 100.5 | 826.09 | 826.09 | 1514.4983 | LP2 LV | 450 | 0.085227 | 16 | 1.3636 | 17% | 19.92% | 0.23182 | 16.54% | 0.22549
49147 | 25473 | J-28051 | J-28052 | CI | 100.5 | -1256.64 | 1256.64 | 2303.84 | LV | 101 | 0.019129 | 16 | 0.30606 | 5% | 5.86% | 0.015303 | 4.864% | 0.014885
50900 | 25656 | J-16734 | J-28784 | CI | 100.5 | -829.23 | 829.23 | 1520.255 | LV | 117 | 0.022159 | 16 | 0.35455 | 12% | 14.06% | 0.042545 | 11.67% | 0.041384
11755 | 26294 | J-7345 | J-7346 | CI | 100.5 | -832.26 | 832.26 | 1525.81 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 12% | 14.06% | 0.0025455 | 11.67% | 0.002476
51638 | 26321 | J-9211 | J-24692 | CI | 100.5 | -838.16 | 838.16 | 1536.6267 | LV | 124 | 0.023485 | 16 | 0.37576 | 12% | 14.06% | 0.045091 | 11.67% | 0.04386
53121 | 26981 | J-29590 | J-15900 | CI | 100.5 | 589.48 | 589.48 | 1080.7133 | LV | 139 | 0.026326 | 16 | 0.42121 | 16% | 18.75% | 0.067394 | 15.56% | 0.065555
26361 | 27074 | J-13690 | J-14672 | CI | 100.5 | -840.48 | 840.48 | 1540.88 | LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 12% | 14.06% | 0.0069091 | 11.67% | 0.0067205
61441 | 27479 | J-31845 | J-31813 | CI | 100.5 | -597.62 | 597.62 | 1095.6367 | LV | 231 | 0.04375 | 16 | 0.7 | 16% | 18.75% | 0.112 | 15.56% | 0.10894
63748 | 27824 | J-30740 | J-32353 | CI | 100.5 | -846.37 | 846.37 | 1551.6783 | LV | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 | 11% | 12.89% | 0.087333 | 10.7% | 0.08495
63143 | 28040 | J-1311 | J-14289 | CI | 100.5 | -717.86 | 717.86 | 1316.0767 | LP2 LV | 252 | 0.047727 | 16 | 0.76364 | 47% | 55.08% | 0.35891 | 45.72% | 0.34911
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -1353.86 | 1353.86 | 2482.0767 | S LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 17% | 19.92% | 0.0025758 | 16.54% | 0.0025055
14167 | 29140 | J-2099 | J-8817 | CI | 100.5 | -485.27 | 485.27 | 889.6617 | LV | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 | 13% | 15.24% | 0.0035455 | 12.65% | 0.0034487
21919 | 29143 | J-13499 | J-13500 | CI | 100.5 | -848.67 | 848.67 | 1555.895 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 11% | 12.89% | 0.005 | 10.7% | 0.0048635
65473 | 29946 | J-32739 | J-32740 | CI | 100.5 | -596.5 | 596.5 | 1093.5833 | LV | 306 | 0.057955 | 16 | 0.92727 | 16% | 18.75% | 0.14836 | 15.56% | 0.14431
66991 | 30383 | J-29524 | J-32739 | CI | 100.5 | -596.21 | 596.21 | 1093.0517 | LV | 358 | 0.067803 | 16 | 1.0848 | 16% | 18.75% | 0.17358 | 15.56% | 0.16884
20657 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -1886.55 | 1886.55 | 3458.675 | L | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 | 22% | 25.78% | 0.0093333 | 21.4% | 0.0090786
27467 | 31414 | J-16733 | J-16734 | CI | 100.5 | -829.15 | 829.15 | 1520.1083 | LV | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 | 12% | 14.06% | 0.0072727 | 11.67% | 0.0070742
65879 | 31416 | J-32149 | J-31845 | CI | 100.5 | -597.54 | 597.54 | 1095.49 | LV | 318 | 0.060227 | 16 | 0.96364 | 16% | 18.75% | 0.15418 | 15.56% | 0.14997
12050 | 32443 | J-1904 | J-2079 | CI | 100.5 | -485.03 | 485.03 | 889.2217 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 13% | 15.24% | 0.0027576 | 12.65% | 0.0026823
5112 | 33559 | J-3140 | J-3141 | CI | 100.5 | -276.11 | 276.11 | 506.2017 | LP2 LV | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 | 59% | 69.14% | 0.0053636 | 57.39% | 0.0052172
66975 | 34010 | J-30514 | J-28325 | CI | 100.5 | -1249.42 | 1249.42 | 2290.6033 | LV | 358 | 0.067803 | 16 | 1.0848 | 5% | 5.86% | 0.054242 | 4.864% | 0.052762
52178 | 34863 | J-29257 | J-13891 | CI | 100.5 | -277.41 | 277.41 | 508.585 | LP2 LV | 129 | 0.024432 | 16 | 0.39091 | 59% | 69.14% | 0.23064 | 57.39% | 0.22434
22584 | 35499 | J-13891 | J-13205 | CI | 100.5 | -277.49 | 277.49 | 508.7317 | LP2 LV | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 | 59% | 69.14% | 0.028606 | 57.39% | 0.027825
42736 | 35645 | J-24974 | J-24975 | CI | 100.5 | -1251.29 | 1251.29 | 2294.0317 | LV | 57 | 0.010795 | 16 | 0.17273 | 5% | 5.86% | 0.0086364 | 4.864% | 0.0084006
62032 | 35801 | J-29544 | J-31986 | CI | 100.5 | -728.88 | 728.88 | 1336.28 | LP2 LV | 238 | 0.045076 | 16 | 0.72121 | 47% | 55.08% | 0.33897 | 45.72% | 0.32972
70047 | 35815 | J-13500 | J-33448 | CI | 100.5 | -848.75 | 848.75 | 1556.0417 | LV | 576 | 0.10909 | 16 | 1.7455 | 11% | 12.89% | 0.192 | 10.7% | 0.18676
67919 | 35817 | J-33136 | J-29590 | CI | 100.5 | 590.42 | 590.42 | 1082.4367 | LV | 400 | 0.075758 | 16 | 1.2121 | 16% | 18.75% | 0.19394 | 15.56% | 0.18865
26134 | 35917 | J-15967 | J-3350 | CI | 100.5 | 825.31 | 825.31 | 1513.0683 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 17% | 19.92% | 0.0097879 | 16.54% | 0.0095207
22068 | 36011 | J-13587 | J-13588 | CI | 100.5 | -1256.8 | 1256.8 | 2304.1333 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 5% | 5.86% | 0.0022727 | 4.864% | 0.0022107
63583 | 37273 | J-24692 | J-13689 | CI | 100.5 | -838.56 | 838.56 | 1537.36 | LV | 259 | 0.049053 | 16 | 0.78485 | 12% | 14.06% | 0.094182 | 11.67% | 0.091611
52310 | 38031 | J-29301 | J-29302 | CI | 100.5 | -1253.13 | 1253.13 | 2297.405 | LV | 130 | 0.024621 | 16 | 0.39394 | 5% | 5.86% | 0.019697 | 4.864% | 0.019159
62831 | 38138 | J-18320 | J-32149 | CI | 100.5 | -597.46 | 597.46 | 1095.3433 | LV | 248 | 0.04697 | 16 | 0.75152 | 16% | 18.75% | 0.12024 | 15.56% | 0.11696
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -1353.78 | 1353.78 | 2481.93 | S LP2 LV | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 | 17% | 19.92% | 0.0056667 | 16.54% | 0.005512
9018 | 39649 | J-5632 | J-5633 | DI | 130 | -226.23 | 226.23 | 414.755 | S LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 100% | 117.2% | 0.015152 | 97.27% | 0.014738
67518 | 40045 | J-28784 | J-32951 | CI | 100.5 | -829.31 | 829.31 | 1520.4017 | LV | 382 | 0.072348 | 16 | 1.1576 | 12% | 14.06% | 0.13891 | 11.67% | 0.13512
30364 | 40165 | J-8545 | J-18320 | CI | 100.5 | -597.38 | 597.38 | 1095.1967 | LV | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 | 16% | 18.75% | 0.012121 | 15.56% | 0.01179
53004 | 40497 | J-14289 | J-29544 | CI | 100.5 | -728.8 | 728.8 | 1336.1333 | LP2 LV | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 | 47% | 55.08% | 0.19512 | 45.72% | 0.1898
67730 | 40960 | J-1287 | J-28482 | CI | 100.5 | -572.23 | 572.23 | 1049.0883 | LP2 LV | 391 | 0.074053 | 16 | 1.1848 | 60% | 70.32% | 0.71091 | 58.36% | 0.69151
69783 | 42021 | J-7548 | J-4448 | CI | 100.5 | 826.17 | 826.17 | 1514.645 | LP2 LV | 551 | 0.10436 | 16 | 1.6697 | 17% | 19.92% | 0.28385 | 16.54% | 0.2761
23888 | 42890 | J-14672 | J-14673 | CI | 100.5 | -840.56 | 840.56 | 1541.0267 | LV | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 | 12% | 14.06% | 0.0058182 | 11.67% | 0.0056594
67605 | 43526 | J-32740 | J-16073 | CI | 100.5 | -597.06 | 597.06 | 1094.61 | LV | 385 | 0.072917 | 16 | 1.1667 | 16% | 18.75% | 0.18667 | 15.56% | 0.18157
70802 | 43543 | J-21863 | J-29257 | CI | 100.5 | -276.49 | 276.49 | 506.8983 | LP2 LV | 874 | 0.16553 | 16 | 2.6485 | 59% | 69.14% | 1.5626 | 57.39% | 1.52
50304 | 44549 | J-26078 | J-21127 | CI | 100.5 | 834.18 | 834.18 | 1529.33 | LP2 LV | 115 | 0.02178 | 16 | 0.34848 | 17% | 19.92% | 0.059242 | 16.54% | 0.057626
60187 | 345895 | J-3852 | J-13499 | DI | 100.5 | -848.59 | 848.59 | 1555.7483 | LV | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 | 11% | 12.89% | 0.072 | 10.7% | 0.070035
71559 | P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | 12526.4333 | L | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 22% | 25.78% | 0.0033333 | 21.4% | 0.0032424
45031 | 2075 | J-11831 | J-22288 | CI | 65.8 | -468.25 | 468.25 | 858.4583 | LV | 71 | 0.013447 | 12 | 0.16136 | 11% | 12.89% | 0.01775 | 10.7% | 0.017266 | 10.9301 | 118 | 12
12117 | 2397 | J-1592 | J-7326 | CI | 65.8 | -298.06 | 298.06 | 546.4433 | LV | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 | 60% | 70.32% | 0.0095455 | 58.36% | 0.0092849
59012 | 2711 | J-23513 | J-14005 | CI | 65.8 | -124.53 | 124.53 | 228.305 | LP LV | 202 | 0.038258 | 12 | 0.45909 | 46% | 53.91% | 0.21118 | 44.74% | 0.20542
68987 | 3206 | J-17705 | J-32505 | CI | 65.8 | 339.73 | 339.73 | 622.8383 | LP2 LV | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 | 26% | 30.47% | 0.27359 | 25.29% | 0.26612
25996 | 3394 | J-12163 | J-15893 | CI | 65.8 | -446.69 | 446.69 | 818.9317 | LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 11% | 12.89% | 0.00475 | 10.7% | 0.0046204
45086 | 3423 | J-26156 | J-19247 | CI | 65.8 | -318.2 | 318.2 | 583.3667 | LP2 LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 31% | 36.33% | 0.050727 | 30.15% | 0.049343
63272 | 3562 | J-21288 | J-14305 | CI | 65.8 | -430.38 | 430.38 | 789.03 | LP LV | 253 | 0.047917 | 12 | 0.575 | 49% | 57.42% | 0.28175 | 47.66% | 0.27406
64567 | 4082 | J-23577 | J-32114 | CI | 65.8 | -308.55 | 308.55 | 565.675 | LV | 280 | 0.05303 | 12 | 0.63636 | 46% | 53.91% | 0.29273 | 44.74% | 0.28474
64480 | 4920 | J-12367 | J-17402 | CI | 65.8 | -453.83 | 453.83 | 832.0217 | LV | 279 | 0.052841 | 12 | 0.63409 | 14% | 16.41% | 0.088773 | 13.62% | 0.08635
69578 | 5021 | J-8541 | J-21651 | CI | 65.8 | -119.74 | 119.74 | 219.5233 | LV | 516 | 0.097727 | 12 | 1.1727 | 48% | 56.25% | 0.56291 | 46.69% | 0.54755
61330 | 5170 | J-11373 | J-13792 | CI | 65.8 | -296.15 | 296.15 | 542.9417 | LV | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 | 48% | 56.25% | 0.25091 | 46.69% | 0.24406
57508 | 5928 | J-29354 | J-23513 | CI | 65.8 | -110.42 | 110.42 | 202.4367 | LP LV | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 | 52% | 60.94% | 0.22218 | 50.58% | 0.21612
5289 | 6120 | J-3254 | J-3255 |  | 65.8 | -200.85 | 200.85 | 368.225 | LP2 LV | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 | 57.21% | 67.05% | 0.003901 | 55.65% | 0.0037945
68978 | 6121 | J-32592 | J-719 | CI | 65.8 | 128.68 | 128.68 | 235.9133 | LP2 LV | 462 | 0.0875 | 12 | 1.05 | 55% | 64.46% | 0.5775 | 53.5% | 0.56174
59222 | 6386 | J-5781 | J-13852 | CI | 65.8 | -153.25 | 153.25 | 280.9583 | LV | 205 | 0.038826 | 12 | 0.46591 | 45% | 52.74% | 0.20966 | 43.77% | 0.20394
65451 | 6437 | J-15616 | J-15568 | CI | 65.8 | -380.41 | 380.41 | 697.4183 | LV | 305 | 0.057765 | 12 | 0.69318 | 17% | 19.92% | 0.11784 | 16.54% | 0.11462
69229 | 7783 | J-13950 | J-4915 | CI | 65.8 | 322.42 | 322.42 | 591.1033 | LP2 LV | 490 | 0.092803 | 12 | 1.1136 | 38% | 44.53% | 0.42318 | 36.96% | 0.41163
45088 | 8284 | J-8868 | J-15241 | CI | 65.8 | -430.01 | 430.01 | 788.3517 | LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 41% | 48.05% | 0.067091 | 39.88% | 0.06526
34237 | 8651 | J-20441 | J-88 | CI | 65.8 | -121.72 | 121.72 | 223.1533 | LV | 31 | 0.0058712 | 12 | 0.070455 | 47% | 55.08% | 0.033114 | 45.72% | 0.03221
67214 | 8733 | J-23415 | J-21724 | CI | 65.8 | 389.01 | 389.01 | 713.185 | LV | 369 | 0.069886 | 12 | 0.83864 | 46% | 53.91% | 0.38577 | 44.74% | 0.37524
55612 | 9625 | J-17403 | J-1903 | CI | 65.8 | -484.64 | 484.64 | 888.5067 | LV | 166 | 0.031439 | 12 | 0.37727 | 13% | 15.24% | 0.049045 | 12.65% | 0.047707
35390 | 9764 | J-15241 | J-21064 | CI | 65.8 | -405.75 | 405.75 | 743.875 | LV | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 | 44% | 51.57% | 0.033 | 42.8% | 0.032099
35233 | 10277 | J-14005 | J-8540 | CI | 65.8 | -117.56 | 117.56 | 215.5267 | LV | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 | 49% | 57.42% | 0.035636 | 47.66% | 0.034664
25917 | 11159 | J-15849 | J-7004 | CI | 65.8 | -734.76 | 734.76 | 1347.06 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 46% | 53.91% | 0.019864 | 44.74% | 0.019321
68983 | 11558 | J-5383 | J-11023 | CI | 65.8 | -334.49 | 334.49 | 613.2317 | LV | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 | 17% | 19.92% | 0.17889 | 16.54% | 0.174
36452 | 11871 | J-5780 | J-21639 | CI | 65.8 | -363.16 | 363.16 | 665.7933 | LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 20% | 23.44% | 0.015455 | 19.45% | 0.015033
18410 | 12273 | J-11372 | J-11373 | CI | 65.8 | -292.27 | 292.27 | 535.8283 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 48% | 56.25% | 0.014182 | 46.69% | 0.013795
13500 | 12439 | J-8415 | J-8416 | CI | 65.8 | -457.73 | 457.73 | 839.1717 | LP2 LV | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 | 46% | 53.91% | 0.0083636 | 44.74% | 0.0081354
37588 | 13496 | J-11152 | J-10787 |  | 65.8 | -278.31 | 278.31 | 510.235 | LV | 37 | 0.0070076 | 12 | 0.084091 | 64% | 75% | 0.053818 | 62.25% | 0.052349
2900 | 13843 | J-1729 | J-1730 | CI | 65.8 | -406.36 | 406.36 | 744.9933 | LV | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 | 12% | 14.06% | 0.00054545 | 11.67% | 0.00053057
56463 | 14164 | J-18756 | J-12163 | DI | 65.8 | -435.84 | 435.84 | 799.04 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 11% | 12.89% | 0.044 | 10.7% | 0.042799
62666 | 15168 | J-32114 | J-12820 | CI | 65.8 | -309.54 | 309.54 | 567.49 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 46% | 53.91% | 0.25718 | 44.74% | 0.25016
14253 | 15398 | J-8867 | J-8868 | CI | 65.8 | -429.78 | 429.78 | 787.93 | LV | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 | 42% | 49.22% | 0.0085909 | 40.85% | 0.0083564
66759 | 15557 | J-32488 | J-688 | CI | 65.8 | -407.67 | 407.67 | 747.395 | LV | 349 | 0.066098 | 12 | 0.79318 | 44% | 51.57% | 0.349 | 42.8% | 0.33947
36613 | 15596 | J-21724 | J-14552 | CI | 65.8 | 388.71 | 388.71 | 712.635 | LV | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 | 46% | 53.91% | 0.036591 | 44.74% | 0.035592
13708 | 15933 | J-8540 | J-8541 | CI | 65.8 | -117.64 | 117.64 | 215.6733 | LV | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 | 49% | 57.42% | 0.010023 | 47.66% | 0.0097492
44890 | 15964 | J-26056 | J-7421 | CI | 65.8 | -458.43 | 458.43 | 840.455 | LP2 LV | 70 | 0.013258 | 12 | 0.15909 | 46% | 53.91% | 0.073182 | 44.74% | 0.071184
59847 | 16187 | J-12389 | J-9125 | CI | 65.8 | 334.32 | 334.32 | 612.92 | LP2 LV | 212 | 0.040152 | 12 | 0.48182 | 27% | 31.64% | 0.13009 | 26.26% | 0.12654
34561 | 16195 | J-14298 | J-20623 | CI | 65.8 | -267.68 | 267.68 | 490.7467 | LV | 31 | 0.0058712 | 12 | 0.070455 | 53% | 62.11% | 0.037341 | 51.55% | 0.036322
42879 | 17767 | J-13792 | J-25049 | CI | 65.8 | -287.38 | 287.38 | 526.8633 | LV | 57 | 0.010795 | 12 | 0.12955 | 49% | 57.42% | 0.063477 | 47.66% | 0.061745
56532 | 17987 | J-19014 | J-14298 | CI | 65.8 | -286.76 | 286.76 | 525.7267 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 49% | 57.42% | 0.196 | 47.66% | 0.19065
61952 | 18006 | J-14552 | J-10787 | CI | 65.8 | 353.63 | 353.63 | 648.3217 | LV | 237 | 0.044886 | 12 | 0.53864 | 50% | 58.6% | 0.26932 | 48.64% | 0.26197
30647 | 18156 | J-7342 | J-3247 | CI | 65.8 | -472.34 | 472.34 | 865.9567 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 11% | 12.89% | 0.00625 | 10.7% | 0.0060794
5278 | 18158 | J-3247 | J-3248 | CI | 65.8 | -473.56 | 473.56 | 868.1933 | LV | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 | 10% | 11.72% | 0.00068182 | 9.727% | 0.00066321
67898 | 18279 | J-15655 | J-33043 | CI | 65.8 | -284.49 | 284.49 | 521.565 | LP2 LV | 399 | 0.075568 | 12 | 0.90682 | 31% | 36.33% | 0.28111 | 30.15% | 0.27344
19172 | 18468 | J-11839 | J-3055 | CI | 65.8 | -312.86 | 312.86 | 573.5767 | LV | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 | 16% | 18.75% | 0.0050909 | 15.56% | 0.004952
62732 | 18786 | J-19652 | J-8828 | CI | 65.8 | -364.36 | 364.36 | 667.9933 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 20% | 23.44% | 0.11182 | 19.45% | 0.10877
11206 | 19329 | J-7004 | J-7005 | CI | 65.8 | -734.84 | 734.84 | 1347.2067 | LP2 LV | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 | 46% | 53.91% | 0.0062727 | 44.74% | 0.0061015
63470 | 19411 | J-15901 | J-32285 | CI | 65.8 | 837.09 | 837.09 | 1534.665 | LP2 LV | 258 | 0.048864 | 12 | 0.58636 | 17% | 19.92% | 0.099682 | 16.54% | 0.096961
11749 | 19510 | J-7341 | J-7342 | CI | 65.8 | -472.26 | 472.26 | 865.81 | LV | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 | 11% | 12.89% | 0.00175 | 10.7% | 0.0017022
60978 | 19514 | J-13872 | J-8415 | CI | 65.8 | -457.65 | 457.65 | 839.025 | LP2 LV | 225 | 0.042614 | 12 | 0.51136 | 46% | 53.91% | 0.23523 | 44.74% | 0.22881
55458 | 20332 | J-18230 | J-12227 | CI | 65.8 | -364.9 | 364.9 | 668.9833 | LV | 164 | 0.031061 | 12 | 0.37273 | 17% | 19.92% | 0.063364 | 16.54% | 0.061634
56066 | 20599 | J-10561 | J-12948 | CI | 65.8 | -425.02 | 425.02 | 779.2033 | LV | 171 | 0.032386 | 12 | 0.38864 | 12% | 14.06% | 0.046636 | 11.67% | 0.045364
41286 | 20634 | J-13950 | J-24214 | CI | 65.8 | -337.15 | 337.15 | 618.1083 | LP2 LV | 49 | 0.0092803 | 12 | 0.11136 | 33% | 38.67% | 0.03675 | 32.1% | 0.035747
40823 | 20963 | J-23415 | J-8867 | CI | 65.8 | -429.54 | 429.54 | 787.49 | LV | 47 | 0.0089015 | 12 | 0.10682 | 42% | 49.22% | 0.044864 | 40.85% | 0.043639
30201 | 21791 | J-12107 | J-18230 | CI | 65.8 | -364.24 | 364.24 | 667.7733 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 17% | 19.92% | 0.0096591 | 16.54% | 0.0093955
47904 | 22481 | J-8030 | J-14353 | CI | 65.8 | 326.69 | 326.69 | 598.9317 | LP2 LV | 91 | 0.017235 | 12 | 0.20682 | 27% | 31.64% | 0.055841 | 26.26% | 0.054317
17843 | 22759 | J-11023 | J-9474 | CI | 65.8 | -336.14 | 336.14 | 616.2567 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 17% | 19.92% | 0.0050227 | 16.54% | 0.0048856
65237 | 23163 | J-8828 | J-15616 | CI | 65.8 | -400.28 | 400.28 | 733.8467 | LV | 298 | 0.056439 | 12 | 0.67727 | 18% | 21.09% | 0.12191 | 17.51% | 0.11858
60573 | 23616 | J-25049 | J-23577 | CI | 65.8 | -287.95 | 287.95 | 527.9083 | LV | 221 | 0.041856 | 12 | 0.50227 | 49% | 57.42% | 0.24611 | 47.66% | 0.2394
2691 | 24505 | J-1591 | J-1592 | CI | 65.8 | -297.98 | 297.98 | 546.2967 | LV | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 | 60% | 70.32% | 0.0027273 | 58.36% | 0.0026528
31611 | 24649 | J-14305 | J-19014 | CI | 65.8 | -286.37 | 286.37 | 525.0117 | LV | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 | 49% | 57.42% | 0.028955 | 47.66% | 0.028164
30319 | 25280 | J-15893 | J-18296 | CI | 65.8 | -446.77 | 446.77 | 819.0783 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 11% | 12.89% | 0.00625 | 10.7% | 0.0060794
63154 | 25282 | J-24214 | J-14312 | CI | 65.8 | -338.01 | 338.01 | 619.685 | LP2 LV | 252 | 0.047727 | 12 | 0.57273 | 33% | 38.67% | 0.189 | 32.1% | 0.18384
52462 | 25637 | J-13919 | J-29354 | CI | 65.8 | -110.2 | 110.2 | 202.0333 | LP LV | 132 | 0.025 | 12 | 0.3 | 52% | 60.94% | 0.156 | 50.58% | 0.15174
18295 | 26303 | J-9474 | J-11300 | CI | 65.8 | -336.44 | 336.44 | 616.8067 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 17% | 19.92% | 0.0050227 | 16.54% | 0.0048856
36474 | 27845 | J-21651 | J-20441 | CI | 65.8 | -121.64 | 121.64 | 223.0067 | LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 47% | 55.08% | 0.036318 | 45.72% | 0.035327
14682 | 28298 | J-9125 | J-8030 | CI | 65.8 | 326.93 | 326.93 | 599.3717 | LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 | 27% | 31.64% | 0.0061364 | 26.26% | 0.0059689
35794 | 28866 | J-7421 | J-21288 | CI | 65.8 | -458.73 | 458.73 | 841.005 | LP2 LV | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 | 46% | 53.91% | 0.0345 | 44.74% | 0.033558
32031 | 29376 | J-19247 | J-15655 | CI | 65.8 | -318.4 | 318.4 | 583.7333 | LP2 LV | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 | 31% | 36.33% | 0.019023 | 30.15% | 0.018504
66927 | 29377 | J-33043 | J-14353 | CI | 65.8 | -286.34 | 286.34 | 524.9567 | LP2 LV | 356 | 0.067424 | 12 | 0.80909 | 31% | 36.33% | 0.25082 | 30.15% | 0.24397
61399 | 29821 | J-21639 | J-5421 | CI | 65.8 | -363.24 | 363.24 | 665.94 | LV | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 | 20% | 23.44% | 0.10455 | 19.45% | 0.10169
59604 | 30115 | J-1730 | J-12681 | CI | 65.8 | -416.52 | 416.52 | 763.62 | LV | 210 | 0.039773 | 12 | 0.47727 | 12% | 14.06% | 0.057273 | 11.67% | 0.05571
21004 | 30258 | J-12962 | J-12963 | CI | 65.8 | -331.27 | 331.27 | 607.3283 | LV | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 | 17% | 19.92% | 0.0057955 | 16.54% | 0.0056373
67984 | 30679 | J-32110 | J-11839 | CI | 65.8 | -312.13 | 312.13 | 572.2383 | LV | 404 | 0.076515 | 12 | 0.91818 | 16% | 18.75% | 0.14691 | 15.56% | 0.1429
7871 | 31603 | J-3055 | J-4899 | CI | 65.8 | -388.49 | 388.49 | 712.2317 | LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 13% | 15.24% | 0.0014773 | 12.65% | 0.001437
59047 | 31644 | J-11864 | J-11364 | CI | 65.8 | -364.36 | 364.36 | 667.9933 | LV | 203 | 0.038447 | 12 | 0.46136 | 17% | 19.92% | 0.078432 | 16.54% | 0.076291
20770 | 31647 | J-12820 | J-5781 | CI | 65.8 | -310.41 | 310.41 | 569.085 | LV | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 | 46% | 53.91% | 0.014636 | 44.74% | 0.014237
27520 | 31687 | J-7005 | J-13872 | CI | 65.8 | -734.92 | 734.92 | 1347.3533 | LP2 LV | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 | 46% | 53.91% | 0.020909 | 44.74% | 0.020338
38988 | 32490 | J-688 | J-23016 | CI | 65.8 | -395.97 | 395.97 | 725.945 | LV | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 | 45% | 52.74% | 0.040909 | 43.77% | 0.039793
1356 | 33771 | J-718 | J-719 |  | 65.8 | -206.27 | 206.27 | 378.1617 | LP2 LV | 1 | 0.00018939 | 12 | 0.0022727 | 56% | 65.63% | 0.0012727 | 54.47% | 0.001238
58505 | 33931 | J-13586 | J-15568 | CI | 65.8 | 366.74 | 366.74 | 672.3567 | LV | 198 | 0.0375 | 12 | 0.45 | 17% | 19.92% | 0.0765 | 16.54% | 0.074412
63048 | 34496 | J-14312 | J-26156 | CI | 65.8 | -317.4 | 317.4 | 581.9 | LP2 LV | 250 | 0.047348 | 12 | 0.56818 | 32% | 37.5% | 0.18182 | 31.13% | 0.17686
53251 | 34587 | J-8416 | J-26056 | CI | 65.8 | -458.12 | 458.12 | 839.8867 | LP2 LV | 140 | 0.026515 | 12 | 0.31818 | 46% | 53.91% | 0.14636 | 44.74% | 0.14237
62652 | 35623 | J-23150 | J-32110 | CI | 65.8 | -309.97 | 309.97 | 568.2783 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 16% | 18.75% | 0.089455 | 15.56% | 0.087013
64337 | 35636 | J-21064 | J-32488 | CI | 65.8 | -406.01 | 406.01 | 744.3517 | LV | 275 | 0.052083 | 12 | 0.625 | 44% | 51.57% | 0.275 | 42.8% | 0.26749
60574 | 35797 | J-13206 | J-23016 | CI | 65.8 | 396.28 | 396.28 | 726.5133 | LV | 221 | 0.041856 | 12 | 0.50227 | 45% | 52.74% | 0.22602 | 43.77% | 0.21985
7899 | 37184 | J-4915 | J-4916 | CI | 65.8 | 322.34 | 322.34 | 590.9567 | LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 38% | 44.53% | 0.0043182 | 36.96% | 0.0042003
29906 | 37187 | J-11364 | J-18074 | CI | 65.8 | -387.49 | 387.49 | 710.3983 | LV | 24 | 0.0045455 | 12 | 0.054545 | 16% | 18.75% | 0.0087273 | 15.56% | 0.0084891
45136 | 37253 | J-26181 | J-5383 | CI | 65.8 | -332.51 | 332.51 | 609.6017 | LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 17% | 19.92% | 0.027818 | 16.54% | 0.027059
56468 | 37438 | J-22288 | J-7341 | CI | 65.8 | -471.58 | 471.58 | 864.5633 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 11% | 12.89% | 0.044 | 10.7% | 0.042799
16457 | 38020 | J-4899 | J-10197 | CI | 65.8 | -388.65 | 388.65 | 712.525 | LV | 11 | 0.0020833 | 12 | 0.025 | 13% | 15.24% | 0.00325 | 12.65% | 0.0031613
55459 | 38102 | J-88 | J-12962 | CI | 65.8 | -330.71 | 330.71 | 606.3017 | LV | 164 | 0.031061 | 12 | 0.37273 | 17% | 19.92% | 0.063364 | 16.54% | 0.061634
29239 | 38371 | J-3248 | J-17705 | CI | 65.8 | 341.25 | 341.25 | 625.625 | LP2 LV | 23 | 0.0043561 | 12 | 0.052273 | 26% | 30.47% | 0.013591 | 25.29% | 0.01322
54766 | 38615 | J-18296 | J-11831 | CI | 65.8 | -448.19 | 448.19 | 821.6817 | LV | 157 | 0.029735 | 12 | 0.35682 | 11% | 12.89% | 0.03925 | 10.7% | 0.038179
56725 | 38629 | J-12052 | J-12367 | CI | 65.8 | -409.31 | 409.31 | 750.4017 | LV | 179 | 0.033902 | 12 | 0.40682 | 15% | 17.58% | 0.061023 | 14.59% | 0.059357
17072 | 39128 | J-10560 | J-10561 | CI | 65.8 | -424.9 | 424.9 | 778.9833 | LV | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 | 12% | 14.06% | 0.0032727 | 11.67% | 0.0031834
35228 | 39284 | J-11300 | J-20983 | CI | 65.8 | -289.51 | 289.51 | 530.7683 | LV | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 | 17% | 19.92% | 0.012364 | 16.54% | 0.012026
33666 | 39327 | J-3255 | J-718 |  | 65.8 | -201.83 | 201.83 | 370.0217 | LP2 LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 57% | 66.8% | 0.044045 | 55.44% | 0.042843
9258 | 39563 | J-5780 | J-5781 | CI | 65.8 | 157.55 | 157.55 | 288.8417 | LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 46% | 53.91% | 0.0052273 | 44.74% | 0.0050846
47088 | 39903 | J-27123 | J-11372 | CI | 65.8 | -268.39 | 268.39 | 492.0483 | LV | 85 | 0.016098 | 12 | 0.19318 | 53% | 62.11% | 0.10239 | 51.55% | 0.099592
60776 | 39941 | J-12659 | J-1729 | CI | 65.8 | -406.06 | 406.06 | 744.4433 | LV | 223 | 0.042235 | 12 | 0.50682 | 12% | 14.06% | 0.060818 | 11.67% | 0.059158
18053 | 41205 | J-7326 | J-11152 |  | 65.8 | -278.23 | 278.23 | 510.0883 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 64% | 75% | 0.018909 | 62.25% | 0.018393
53471 | 41346 | J-12963 | J-26181 | CI | 65.8 | -331.5 | 331.5 | 607.75 | LV | 143 | 0.027083 | 12 | 0.325 | 17% | 19.92% | 0.05525 | 16.54% | 0.053742
56978 | 41375 | J-12227 | J-11864 | CI | 65.8 | -357.68 | 357.68 | 655.7467 | LV | 181 | 0.03428 | 12 | 0.41136 | 17% | 19.92% | 0.069932 | 16.54% | 0.068023
28674 | 41430 | J-17402 | J-17403 | CI | 65.8 | -483.61 | 483.61 | 886.6183 | LV | 22 | 0.0041667 | 12 | 0.05 | 13% | 15.24% | 0.0065 | 12.65% | 0.0063226
57501 | 41606 | J-20983 | J-23150 | CI | 65.8 | -290.13 | 290.13 | 531.905 | LV | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 | 17% | 19.92% | 0.072636 | 16.54% | 0.070654
26091 | 42044 | J-12681 | J-10560 | CI | 65.8 | -424.82 | 424.82 | 778.8367 | LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 12% | 14.06% | 0.0051818 | 11.67% | 0.0050404
55651 | 42173 | J-18074 | J-12052 | CI | 65.8 | -387.84 | 387.84 | 711.04 | LV | 167 | 0.031629 | 12 | 0.37955 | 16% | 18.75% | 0.060727 | 15.56% | 0.05907
51616 | 42211 | J-20623 | J-27123 | CI | 65.8 | -268.01 | 268.01 | 491.3517 | LV | 123 | 0.023295 | 12 | 0.27955 | 53% | 62.11% | 0.14816 | 51.55% | 0.14412
64406 | 42812 | J-32505 | J-12389 | CI | 65.8 | 336.61 | 336.61 | 617.1183 | LP2 LV | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 | 26% | 30.47% | 0.16309 | 25.29% | 0.15864
32777 | 43036 | J-5421 | J-19652 | CI | 65.8 | -363.78 | 363.78 | 666.93 | LV | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 | 20% | 23.44% | 0.012727 | 19.45% | 0.01238
66180 | 43536 | J-32285 | J-26077 | CI | 65.8 | 836.89 | 836.89 | 1534.2983 | LP2 LV | 329 | 0.062311 | 12 | 0.74773 | 17% | 19.92% | 0.12711 | 16.54% | 0.12364
65600 | 43540 | J-10197 | J-12659 | CI | 65.8 | -389.22 | 389.22 | 713.57 | LV | 310 | 0.058712 | 12 | 0.70455 | 13% | 15.24% | 0.091591 | 12.65% | 0.089091
26008 | 43614 | J-15900 | J-15901 | CI | 100.5 | 837.17 | 837.17 | 1534.8117 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 17% | 19.92% | 0.0073409 | 16.54% | 0.0071406
64774 | 43619 | J-13919 | J-32592 | CI | 65.8 | 135.6 | 135.6 | 248.6 | LP2 LV | 285 | 0.053977 | 12 | 0.64773 | 53% | 62.11% | 0.3433 | 51.55% | 0.33393
22066 | 44744 | J-12107 | J-13586 | CI | 65.8 | 367.56 | 367.56 | 673.86 | LV | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 | 17% | 19.92% | 0.0057955 | 16.54% | 0.0056373
31137 | 345883 | J-12948 | J-18756 | DI | 65.8 | -435.76 | 435.76 | 798.8933 | LV | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 | 11% | 12.89% | 0.0065 | 10.7% | 0.0063226
60785 | 6037 | J-6140 | J-9575 | AC | 140 | -97.01 | 97.01 | 177.8517 | LV | 223 | 0.042235 | 8 | 0.33788 | 50% | 58.6% | 0.16894 | 48.64% | 0.16433 | 1.1544 | 12 | 8
62794 | 13755 | J-9575 | J-29547 | AC | 140 | -68.94 | 68.94 | 126.39 | LV | 247 | 0.04678 | 8 | 0.37424 | 49% | 57.42% | 0.18338 | 47.66% | 0.17837
39221 | 27843 | J-23133 | J-6139 | AC | 140 | -115.75 | 115.75 | 212.2083 | LV | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 | 50% | 58.6% | 0.031061 | 48.64% | 0.030213
56628 | 30556 | J-8198 | J-23133 | CI | 100.5 | -115.14 | 115.14 | 211.09 | LV | 177 | 0.033523 | 8 | 0.26818 | 50% | 58.6% | 0.13409 | 48.64% | 0.13043
60165 | 35868 | J-16359 | J-8198 | CI | 100.5 | -151.23 | 151.23 | 277.255 | LV | 216 | 0.040909 | 8 | 0.32727 | 51% | 59.77% | 0.16691 | 49.61% | 0.16235
9834 | 38793 | J-6139 | J-6140 | AC | 140 | -96.71 | 96.71 | 177.3017 | LV | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 | 50% | 58.6% | 0.0045455 | 48.64% | 0.0044214
22553 | 41024 | J-13872 | J-13873 | CI | 100.5 | -277.35 | 277.35 | 508.475 | LV | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 | 47% | 55.08% | 0.011394 | 45.72% | 0.011083
26821 | 41181 | J-6069 | J-16359 | CI | 100.5 | -150.58 | 150.58 | 276.0633 | LV | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 | 51% | 59.77% | 0.015455 | 49.61% | 0.015033
62477 | 41206 | J-13873 | J-20603 | CI | 100.5 | -277.69 | 277.69 | 509.0983 | LV | 243 | 0.046023 | 8 | 0.36818 | 47% | 55.08% | 0.17305 | 45.72% | 0.16832
62878 | 41630 | J-20603 | J-6068 | CI | 100.5 | -253.09 | 253.09 | 463.9983 | LV | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 | 51% | 59.77% | 0.19164 | 49.61% | 0.18641
53015 | 41684 | J-29547 | J-7082 | DI | 130 | -69.13 | 69.13 | 126.7383 | LV | 138 | 0.026136 | 8 | 0.20909 | 49% | 57.42% | 0.10245 | 47.66% | 0.099658
9722 | 42773 | J-6068 | J-6069 | CI | 100.5 | -150.41 | 150.41 | 275.7517 | LV | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 | 51% | 59.77% | 0.0038636 | 49.61% | 0.0037582
14411 | 18378 | J-7083 | J-8964 | DI | 130 | -69.29 | 69.29 | 127.0317 | LV | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 | 49% | 57.42% | 0.0050114 | 47.66% | 0.0048746 | 0.016127 | 3 | 6
11331 | 29466 | J-7082 | J-7083 | DI | 130 | -69.21 | 69.21 | 126.885 | LV | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 | 49% | 57.42% | 0.0038977 | 47.66% | 0.0037913
21412 | 29959 | J-13205 | J-13206 | CI | 65.8 | 396.36 | 396.36 | 726.66 | LV | 15 | 0.0028409 | 6 | 0.017045 | 45% | 52.74% | 0.0076705 | 43.77% | 0.0074611

## SWSB PH
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 2.042 | % SWSB | SWSB Inch Miles | SWSB Total | 1.0466
13777 | 30676 | J-2961 | SMITHFIELD WATER SUPPLY - SMITHFIELD R | CI | 65.8 | 794.06 | 794.06 | SP2 | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 100% | 0.020464 |  |  | 0.047738
4831 | 38130 | J-2960 | J-2961 | CI | 65.8 | 794.25 | 794.25 | SP2 | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 |  |  | 100% | 0.0068199
14178 | 31391 | SMITHFIELD WATER SUPPLY - SMITHFIELD R | J-8823 | DI | 100.5 | -595.02 | 595.02 | SP2 | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 |  |  | 100% | 0.020454
26750 | 37301 | J-8823 | J-5779 | DI | 100.5 | -609.8 | 609.8 | SP2 | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 |  |  | 97.57% | 0.059874
11575 | 5246 | J-7234 | J-5779 | DI | 130 | 609.99 | 609.99 | SP2 | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 |  |  | 97.54% | 0.015518
56973 | 38127 | J-5632 | J-2960 | RC | 75 | 2518.57 | 2518.57 | SP2 Y9 | 181 | 0.03428 | 30 | 1.0284 |  |  | 55.17% | 0.56735
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | 2607.91 | 2607.91 | SP2 Y9 | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 |  |  | 53.28% | 0.17921
7099 | 43927 | J-4404 | J-4405 | RC | 75 | 2608.1 | 2608.1 | SP2 Y9 | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 |  |  | 53.27% | 0.0096862
14596 | 43937 | J-7934 | J-7234 | RC | 130 | 1723.95 | 1723.95 | SP2 Y9 | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 |  |  | 34.51% | 0.015688
12714 | 10677 | J-2960 | J-7934 | RC | 75 | 1724.14 | 1724.14 | SP2 Y9 | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 34.51% | 0.015686
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | -4532.93 | 4532.93 | SP2 Y9 | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 |  |  | 30.65% | 0.13585

## SWSB PH LONGVIEW
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) |  | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | % LONGVIEW | ADJUSTED % LONGVIEW | LONGVIEW Inch Miles | % SWSB | SWSB INCH MILES | Total Inch Miles | 2066.9242 | Total SWSB INCH MILES | 198.4346
53644 | 789 | J-29760 | J-21857 | PC | 130 | 12762.16 | 12762.16 | 23397.2933 | EP B L | 145 | 0.027462 | 102 | 2.8011 | 2.8% | 11.45% | 0.078432 | 3.548% | 0.099384 | 18.0825
71176 | 2071 | J-33661 | J-33662 | PC | 130 | 12764 | 12764 | 23400.6667 | EP B L | 1617 | 0.30625 | 102 | 31.2375 | 2.8% | 11.45% | 0.87465 | 3.548% | 1.1083
71160 | 2072 | J-33658 | J-33653 | PC | 130 | 12763.44 | 12763.44 | 23399.64 | EP B L | 1593 | 0.3017 | 102 | 30.7739 | 2.8% | 11.45% | 0.86167 | 3.548% | 1.0919
71121 | 12233 | J-33647 | J-29760 |  | 130 | 12762.71 | 12762.71 | 23398.3017 | EP B L | 1411 | 0.26723 | 102 | 27.258 | 2.8% | 11.45% | 0.76322 | 3.548% | 0.96711
69928 | 17195 | J-33480 | J-33481 | PC | 130 | 12764.24 | 12764.24 | 23401.1067 | EP B L | 559 | 0.10587 | 102 | 10.7989 | 2.8% | 11.45% | 0.30237 | 3.548% | 0.38314
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | 30981.7567 | EP W B L | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 | 2.1% | 8.584% | 0.49655 | 2.661% | 0.6292
71185 | 18576 | J-33662 | J-33658 | PC | 130 | 12763.92 | 12763.92 | 23400.52 | EP B L | 1684 | 0.31894 | 102 | 32.5318 | 2.8% | 11.45% | 0.91089 | 3.548% | 1.1542
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | 30981.61 | EP W B L | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 | 2.1% | 8.584% | 0.8426 | 2.661% | 1.0677
71157 | 23432 | J-33656 | J-33657 |  | 130 | 12763.2 | 12763.2 | 23399.2 | EP B L | 1589 | 0.30095 | 102 | 30.6966 | 2.8% | 11.45% | 0.8595 | 3.548% | 1.0891
71152 | 24198 | J-33653 | J-33654 | PC | 130 | 12763.36 | 12763.36 | 23399.4933 | EP B L | 1546 | 0.2928 | 102 | 29.8659 | 2.8% | 11.45% | 0.83625 | 3.548% | 1.0596
71188 | 28873 | J-33657 | J-33651 |  | 130 | 12763.12 | 12763.12 | 23399.0533 | EP B L | 1752 | 0.33182 | 102 | 33.8455 | 2.8% | 11.45% | 0.94767 | 3.548% | 1.2008
71206 | 32753 | J-33652 | J-33666 |  | 100 | 12762.87 | 12762.87 | 23398.595 | EP B L | 2063 | 0.39072 | 102 | 39.8534 | 2.8% | 11.45% | 1.1159 | 3.548% | 1.414
71190 | 35193 | J-33481 | J-33664 | PC | 130 | 12764.16 | 12764.16 | 23400.96 | EP B L | 1755 | 0.33239 | 102 | 33.9034 | 2.8% | 11.45% | 0.9493 | 3.548% | 1.2029
71201 | 36584 | J-33666 | J-33647 |  | 130 | 12762.79 | 12762.79 | 23398.4483 | EP B L | 2006 | 0.37992 | 102 | 38.7523 | 2.8% | 11.45% | 1.0851 | 3.548% | 1.3749
71187 | 38310 | J-33654 | J-33656 |  | 130 | 12763.28 | 12763.28 | 23399.3467 | EP B L | 1706 | 0.32311 | 102 | 32.9568 | 2.8% | 11.45% | 0.92279 | 3.548% | 1.1693
71148 | 38311 | J-33651 | J-33652 |  | 140 | 12762.95 | 12762.95 | 23398.7417 | EP B L | 1508 | 0.28561 | 102 | 29.1318 | 2.8% | 11.45% | 0.81569 | 3.548% | 1.0336
71183 | 40735 | J-33664 | J-33661 | PC | 130 | 12764.08 | 12764.08 | 23400.8133 | EP B L | 1656 | 0.31364 | 102 | 31.9909 | 2.8% | 11.45% | 0.89575 | 3.548% | 1.135
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | 24728.4767 | EPP W | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 | 2.7% | 11.04% | 0.0010432 | 3.421% | 0.0013219
36847 | 346523 | J-21857 | J-15785 | PC | 100 | 12863.26 | 12863.26 | 23582.6433 | EP B L | 35 | 0.0066288 | 102 | 0.67614 | 2.8% | 11.45% | 0.018932 | 3.548% | 0.023989
37516 | 346524 | J-15785 | J-8243 | PC | 100 | 13971.29 | 13971.29 | 25614.0317 | EP B L | 36 | 0.0068182 | 102 | 0.69545 | 3% | 12.26% | 0.020864 | 3.801% | 0.026437
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | 24728.33 | EP W B L | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 | 2.7% | 11.04% | 0.1038 | 3.421% | 0.13152
70985 | 347060 | J-31101 | J-33480 |  | 130 | 12764.32 | 12764.32 | 23401.2533 | EP B L | 1049 | 0.19867 | 102 | 20.2648 | 2.8% | 11.45% | 0.56741 | 3.548% | 0.71899
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.07 | 17376.07 | 31856.1283 | EP G W B L | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 | 3.06% | 12.51% | 9.8148 | 3.877% | 12.4367 | 15.7229
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | 31855.9817 | EP G W B L | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 | 3.06% | 12.51% | 2.5464 | 3.877% | 3.2267
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | 71500 | EP KCWA G W B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 | 2.28% | 9.32% | 0.020986 | 2.889% | 0.026593
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | 71500 | EP KCWA G W B L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 | 2.28% | 9.32% | 0.026039 | 2.889% | 0.032995
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | 39643.1383 | EP KCWA W B L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 | 1.7% | 6.949% | 0.5736 | 2.154% | 0.72683 | 8.4418
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | 39643.4317 | EP KCWA W B L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 | 1.7% | 6.949% | 0.41438 | 2.154% | 0.52507
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | 30981.9033 | EP W B L | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 | 2.1% | 8.584% | 0.34839 | 2.661% | 0.44145
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.63 | 16899.63 | 30982.655 | EP W B L | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 | 2.1% | 8.584% | 0.28293 | 2.661% | 0.35851
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | 39643.5783 | EP KCWA W B L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 | 1.7% | 6.949% | 0.37093 | 2.154% | 0.47002
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | 30982.05 | EP W B L | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 | 2.1% | 8.584% | 0.36762 | 2.661% | 0.46583
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.79 | 16899.79 | 30982.9483 | EP W B L | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 | 2.1% | 8.584% | 0.41974 | 2.661% | 0.53187
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | 39643.285 | EP KCWA W B L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 | 1.7% | 6.949% | 0.6846 | 2.154% | 0.86748
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | 39643.725 | EP KCWA W B L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 | 1.7% | 6.949% | 0.20242 | 2.154% | 0.25649
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | 30982.1967 | EP W B L | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 | 2.1% | 8.584% | 0.19699 | 2.661% | 0.24962
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.11 | 16900.11 | 30983.535 | EP W B L | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 | 2.1% | 8.584% | 0.52553 | 2.661% | 0.66591
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | 30983.3883 | EP W B L | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 | 2.1% | 8.584% | 0.64589 | 2.661% | 0.81844
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.95 | 16899.95 | 30983.2417 | EP W B L | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 | 2.1% | 8.584% | 0.66358 | 2.661% | 0.84084
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | 30982.8017 | EP W B L | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 | 2.1% | 8.584% | 0.1396 | 2.661% | 0.1769
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | 30985.4417 | EPP | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 | 2.1% | 8.584% | 0.00062045 | 2.661% | 0.0007862
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | 30982.3433 | EP W B L | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 | 2.1% | 8.584% | 0.24973 | 2.661% | 0.31645
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.87 | 16899.87 | 30983.095 | EP W B L | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 | 2.1% | 8.584% | 0.32791 | 2.661% | 0.41551
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | 29923.6667 | EP W B L | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 | 2.2% | 8.993% | 0.02925 | 2.788% | 0.037064
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | 30985.5883 | EP W B L | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 | 2.1% | 8.584% | 0.2184 | 2.661% | 0.27674
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -12871.37 | 12871.37 | 23597.5117 | W B L | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 | 4% | 16.35% | 0.0345 | 5.069% | 0.043716 | 5.3244
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | 26185.28 | EP W B L | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 | 4% | 16.35% | 0.843 | 5.069% | 1.0682
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -10015.7 | 10015.7 | 18362.1167 | W B L | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 | 5% | 20.44% | 0.013125 | 6.336% | 0.016631
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | 26184.9867 | EP W B L | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 | 4% | 16.35% | 0.3975 | 5.069% | 0.50369
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | 26498.5233 | EP W B L | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 | 4% | 16.35% | 0.52 | 5.069% | 0.65891
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | 25815.57 | EP W B L | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 | 4% | 16.35% | 1.473 | 5.069% | 1.8665
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | 14552.7433 | EP W B L | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 | 3.96% | 16.19% | 0.42075 | 5.018% | 0.53315
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.51 | 14282.51 | 26184.6017 | EP W B L | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 | 4% | 16.35% | 0.4255 | 5.069% | 0.53917
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | 26498.3767 | EP W B L | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 | 4% | 16.35% | 0.067 | 5.069% | 0.084898
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | 25629.34 | EP W B L | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 | 4% | 16.35% | 0.0075 | 5.069% | 0.0095036
71165 | 799 | J-21072 | J-3176 | RC | 120 | -24391.84 | 24391.84 | 44718.3733 | G L | 1572 | 0.29773 | 60 | 17.8636 | 2% | 8.175% | 0.35727 | 2.534% | 0.45271 | 16.6027
70996 | 905 | J-16309 | J-5066 | RC | 120 | -3634.64 | 3634.64 | 6663.5067 | L | 1134 | 0.21477 | 60 | 12.8864 | 16% | 65.4% | 2.0618 | 20.27% | 2.6126
8541 | 1306 | J-5326 | J-5327 | RC | 120 | -3463.52 | 3463.52 | 6349.7867 | L | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 | 16% | 65.4% | 0.0090909 | 20.27% | 0.011519
71136 | 1485 | J-3100 | J-13258 | RC | 120 | -24506.87 | 24506.87 | 44929.2617 | G L | 1502 | 0.28447 | 60 | 17.0682 | 2% | 8.175% | 0.34136 | 2.534% | 0.43256
66760 | 2911 | J-327 | J-7864 | RC | 120 | -3696.99 | 3696.99 | 6777.815 | L | 374 | 0.070833 | 60 | 4.25 | 15% | 61.31% | 0.6375 | 19.01% | 0.8078
30509 | 4113 | J-5327 | J-18404 | RC | 120 | -3464.03 | 3464.03 | 6350.7217 | L | 25 | 0.0047348 | 60 | 0.28409 | 16% | 65.4% | 0.045455 | 20.27% | 0.057597
12602 | 4420 | J-7864 | J-5672 | RC | 120 | -3697.07 | 3697.07 | 6777.9617 | L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 | 15% | 61.31% | 0.013636 | 19.01% | 0.017279
69968 | 4564 | J-33487 | J-31050 | RC | 120 | 24310.55 | 24310.55 | 44569.3417 | G L | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 | 2% | 8.175% | 0.14159 | 2.534% | 0.17942
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -5714.48 | 5714.48 | 10476.5467 | W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 | 9% | 36.79% | 0.010227 | 11.4% | 0.012959
5719 | 6292 | J-3528 | J-3529 |  | 100 | 1108.19 | 1108.19 | 2031.6817 | EP B L | 4 | 0.00075758 | 60 | 0.045455 | 3% | 12.26% | 0.0013636 | 3.801% | 0.0017279
70242 | 6950 | J-29430 | J-33533 | RC | 120 | 24310.79 | 24310.79 | 44569.7817 | G L | 612 | 0.11591 | 60 | 6.9545 | 2% | 8.175% | 0.13909 | 2.534% | 0.17625
70231 | 7330 | J-33035 | J-9127 | RC | 120 | 3565.71 | 3565.71 | 6537.135 | L | 671 | 0.12708 | 60 | 7.625 | 16% | 65.4% | 1.22 | 20.27% | 1.5459
16485 | 7848 | J-5672 | J-10214 | PC | 120 | -24310.31 | 24310.31 | 44568.9017 | G L | 11 | 0.0020833 | 60 | 0.125 | 2% | 8.175% | 0.0025 | 2.534% | 0.0031679
71036 | 8268 | J-9127 | J-5897 | RC | 65 | 3497.09 | 3497.09 | 6411.3317 | L | 1265 | 0.23958 | 60 | 14.375 | 16% | 65.4% | 2.3 | 20.27% | 2.9144
71094 | 13022 | J-33533 | J-33640 | RC | 120 | 24310.71 | 24310.71 | 44569.635 | G L | 1281 | 0.24261 | 60 | 14.5568 | 2% | 8.175% | 0.29114 | 2.534% | 0.36891
13216 | 13716 | J-8243 | J-8244 | PVC | 100.5 | 13971.21 | 13971.21 | 25613.885 | EP B L | 8 | 0.0015152 | 60 | 0.090909 | 3% | 12.26% | 0.0027273 | 3.801% | 0.0034558
8137 | 15303 | J-5066 | J-327 | PC | 34.5 | -3634.89 | 3634.89 | 6663.965 | L | 5 | 0.00094697 | 60 | 0.056818 | 16% | 65.4% | 0.0090909 | 20.27% | 0.011519
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | 11946.495 | EP W B L | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 | 4% | 16.35% | 0.11045 | 5.069% | 0.13996
70868 | 15421 | J-4567 | J-12724 | RC | 120 | -24363.89 | 24363.89 | 44667.1317 | G L | 879 | 0.16648 | 60 | 9.9886 | 2% | 8.175% | 0.19977 | 2.534% | 0.25314
57991 | 15561 | J-31050 | J-31051 | PC | 120 | 24310.47 | 24310.47 | 44569.195 | G L | 205 | 0.038826 | 60 | 2.3295 | 2% | 8.175% | 0.046591 | 2.534% | 0.059037
68100 | 18990 | J-10214 | J-31051 | PC | 120 | -24310.39 | 24310.39 | 44569.0483 | G L | 415 | 0.078598 | 60 | 4.7159 | 2% | 8.175% | 0.094318 | 2.534% | 0.11951
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -5714.56 | 5714.56 | 10476.6933 | W B L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 | 9% | 36.79% | 0.026591 | 11.4% | 0.033694
52679 | 20981 | J-4567 | J-29430 | RC | 97 | 24363.73 | 24363.73 | 44666.8383 | G L | 134 | 0.025379 | 60 | 1.5227 | 2% | 8.175% | 0.030455 | 2.534% | 0.03859
35402 | 22964 | J-21071 | J-21072 | RC | 120 | -24391.76 | 24391.76 | 44718.2267 | G L | 33 | 0.00625 | 60 | 0.375 | 2% | 8.175% | 0.0075 | 2.534% | 0.0095036
71129 | 24190 | J-33640 | J-33487 | RC | 120 | 24310.63 | 24310.63 | 44569.4883 | G L | 1448 | 0.27424 | 60 | 16.4545 | 2% | 8.175% | 0.32909 | 2.534% | 0.417
71102 | 25049 | J-25217 | J-7554 | RC | 120 | -24503.05 | 24503.05 | 44922.2583 | G L | 1325 | 0.25095 | 60 | 15.0568 | 2% | 8.175% | 0.30114 | 2.534% | 0.38158
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | 38054.8117 | EP G W B L | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 | 2.09% | 8.543% | 0.032775 | 2.648% | 0.041531
25806 | 26498 | J-3529 | J-15785 |  | 130 | 1108.11 | 1108.11 | 2031.535 | EP B L | 18 | 0.0034091 | 60 | 0.20455 | 3% | 12.26% | 0.0061364 | 3.801% | 0.0077756
38627 | 29457 | J-8244 | J-22822 | PC | 100.5 | 13971.13 | 13971.13 | 25613.7383 | EP B L | 39 | 0.0073864 | 60 | 0.44318 | 3% | 12.26% | 0.013295 | 3.801% | 0.016847
70280 | 29614 | J-5804 | J-33542 | RC | 100 | -9438.05 | 9438.05 | 17303.0917 | G L | 623 | 0.11799 | 60 | 7.0795 | 2.3% | 9.401% | 0.16283 | 2.914% | 0.20633
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.94 | 21791.94 | 39951.89 | EP G W B L | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 | 1% | 4.088% | 0.20864 | 1.267% | 0.26437
66892 | 34052 | J-16309 | J-33035 | RC | 120 | 3566.09 | 3566.09 | 6537.8317 | L | 355 | 0.067235 | 60 | 4.0341 | 16% | 65.4% | 0.64545 | 20.27% | 0.81788
31141 | 34605 | J-12724 | J-18758 | RC | 120 | -24470.49 | 24470.49 | 44862.565 | G L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 | 2% | 8.175% | 0.0059091 | 2.534% | 0.0074876
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | 28245.415 | EP G W B L | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 | 2.82% | 11.53% | 0.016023 | 3.573% | 0.020303
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | 28245.5617 | EP G W B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 | 2.82% | 11.53% | 0.0032045 | 3.573% | 0.0040606
21506 | 37777 | J-13258 | J-4489 | RC | 120 | -24507.06 | 24507.06 | 44929.61 | G L | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 | 2% | 8.175% | 0.0034091 | 2.534% | 0.0043198
71163 | 40441 | J-7554 | J-27815 | DI | 120 | -24713.23 | 24713.23 | 45307.5883 | G L | 1615 | 0.30587 | 60 | 18.3523 | 2% | 8.175% | 0.36705 | 2.534% | 0.4651
71031 | 41095 | J-5897 | J-18404 | RC | 30 | 3464.46 | 3464.46 | 6351.51 | L | 1175 | 0.22254 | 60 | 13.3523 | 16% | 65.4% | 2.1364 | 20.27% | 2.7071
70944 | 41526 | J-4489 | J-21071 | RC | 120 | -24391.19 | 24391.19 | 44717.1817 | G L | 964 | 0.18258 | 60 | 10.9545 | 2% | 8.175% | 0.21909 | 2.534% | 0.27762
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | 38054.665 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 | 2.09% | 8.543% | 0.027312 | 2.648% | 0.034609
43212 | 42811 | J-3176 | J-25217 | RC | 120 | -24502.97 | 24502.97 | 44922.1117 | G L | 59 | 0.011174 | 60 | 0.67045 | 2% | 8.175% | 0.013409 | 2.534% | 0.016991
70658 | 43086 | J-16383 | J-13716 | RC | 120 | -24470.72 | 24470.72 | 44862.9867 | G L | 750 | 0.14205 | 60 | 8.5227 | 2% | 8.175% | 0.17045 | 2.534% | 0.21599
26860 | 43093 | J-16382 | J-16383 | RC | 120 | -24470.64 | 24470.64 | 44862.84 | G L | 20 | 0.0037879 | 60 | 0.22727 | 2% | 8.175% | 0.0045455 | 2.534% | 0.0057597
37513 | 43202 | J-18758 | J-16382 | RC | 120 | -24470.57 | 24470.57 | 44862.7117 | G L | 37 | 0.0070076 | 60 | 0.42045 | 2% | 8.175% | 0.0084091 | 2.534% | 0.010656
22284 | 43210 | J-13716 | J-3100 | RC | 120 | -24471.06 | 24471.06 | 44863.61 | G L | 15 | 0.0028409 | 60 | 0.17045 | 2% | 8.175% | 0.0034091 | 2.534% | 0.0043198
71113 | 348420 | J-3834 | J-5804 | DI | 110 | -24713.47 | 24713.47 | 45308.0283 | G L | 1333 | 0.25246 | 60 | 15.1477 | 2% | 8.175% | 0.30295 | 2.534% | 0.38389
48599 | 348421 | J-27815 | J-3834 | DI | 120 | -24713.31 | 24713.31 | 45307.735 | G L | 97 | 0.018371 | 60 | 1.1023 | 2% | 8.175% | 0.022045 | 2.534% | 0.027935
67765 | 4108 | J-5181 | J-33188 | RC | 120 | -6292.2 | 6292.2 | 11535.7 | L | 393 | 0.074432 | 48 | 3.5727 | 24% | 98.1% | 0.85745 | 30.41% | 1.0865 | 35.0416
63670 | 6150 | J-1459 | J-32333 | RC | 76 | -6667.55 | 6667.55 | 12223.8417 | L | 261 | 0.049432 | 48 | 2.3727 | 23% | 94.01% | 0.54573 | 29.14% | 0.69151
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | 11945.9083 | EP W B L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 4% | 16.35% | 0.0036364 | 5.069% | 0.0046078
38470 | 7025 | J-22738 | J-13794 | RC | 49 | -6294.69 | 6294.69 | 11540.265 | L | 39 | 0.0073864 | 48 | 0.35455 | 24% | 98.1% | 0.085091 | 30.41% | 0.10782
69142 | 8573 | J-9302 | J-32024 | RC | 120 | -6292 | 6292 | 11535.3333 | L | 662 | 0.12538 | 48 | 6.0182 | 24% | 98.1% | 1.4444 | 30.41% | 1.8302
70682 | 8758 | J-28372 | J-33573 | CI | 120 | 7165.27 | 7165.27 | 13136.3283 | L | 783 | 0.1483 | 48 | 7.1182 | 21% | 85.84% | 1.4948 | 26.61% | 1.8941
71091 | 10328 | J-5374 | J-10845 | RC | 120 | -7165.67 | 7165.67 | 13137.0617 | L | 1279 | 0.24223 | 48 | 11.6273 | 21% | 85.84% | 2.4417 | 26.61% | 3.094
5281 | 10566 | J-3249 | J-3250 | RC | 76 | 6073.14 | 6073.14 | 11134.09 | L | 3 | 0.00056818 | 48 | 0.027273 | 25% | 102.2% | 0.0068182 | 31.68% | 0.0086396
43035 | 11625 | J-21821 | J-3250 | RC | 76 | -6072.76 | 6072.76 | 11133.3933 | L | 58 | 0.010985 | 48 | 0.52727 | 25% | 102.2% | 0.13182 | 31.68% | 0.16703
19341 | 12584 | J-11939 | J-11940 | RC | 76 | 6668.01 | 6668.01 | 12224.685 | L | 14 | 0.0026515 | 48 | 0.12727 | 23% | 94.01% | 0.029273 | 29.14% | 0.037093
70712 | 18703 | J-19985 | J-6095 | RC | 76 | -7080.59 | 7080.59 | 12981.0817 | L | 777 | 0.14716 | 48 | 7.0636 | 21% | 85.84% | 1.4834 | 26.61% | 1.8796
70531 | 18778 | J-33573 | J-14090 | CI | 120 | 7165.19 | 7165.19 | 13136.1817 | L | 703 | 0.13314 | 48 | 6.3909 | 21% | 85.84% | 1.3421 | 26.61% | 1.7006
27799 | 19314 | J-2634 | J-16922 | RC | 76 | -6072.52 | 6072.52 | 11132.9533 | L | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 | 25% | 102.2% | 0.047727 | 31.68% | 0.060477
17546 | 21576 | J-10845 | J-3556 | RC | 120 | -7165.75 | 7165.75 | 13137.2083 | L | 12 | 0.0022727 | 48 | 0.10909 | 21% | 85.84% | 0.022909 | 26.61% | 0.029029
33389 | 21687 | J-3556 | J-19985 | RC | 120 | -7080.51 | 7080.51 | 12980.935 | L | 29 | 0.0054924 | 48 | 0.26364 | 21% | 85.84% | 0.055364 | 26.61% | 0.070154
21621 | 22387 | J-9493 | J-5326 | RC | 120 | -3463.44 | 3463.44 | 6349.64 | L | 15 | 0.0028409 | 48 | 0.13636 | 16% | 65.4% | 0.021818 | 20.27% | 0.027647
27755 | 22819 | J-6095 | J-6087 | RC | 76 | -7080.03 | 7080.03 | 12980.055 | L | 21 | 0.0039773 | 48 | 0.19091 | 21% | 85.84% | 0.040091 | 26.61% | 0.050801
71137 | 22820 | J-6157 | J-3249 | RC | 76 | 6073.3 | 6073.3 | 11134.3833 | L | 1433 | 0.2714 | 48 | 13.0273 | 25% | 102.2% | 3.2568 | 31.68% | 4.1268
67799 | 23597 | J-5236 | J-9032 | RC | 70 | -6329.43 | 6329.43 | 11603.955 | L | 410 | 0.077652 | 48 | 3.7273 | 24% | 98.1% | 0.89455 | 30.41% | 1.1335
38818 | 23746 | J-22923 | J-22738 | RC | 120 | -6294.61 | 6294.61 | 11540.1183 | L | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 | 24% | 98.1% | 0.087273 | 30.41% | 0.11059
14695 | 26319 | J-9132 | J-9133 | CI | 120 | 7165.51 | 7165.51 | 13136.7683 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 21% | 85.84% | 0.019091 | 26.61% | 0.024191
71134 | 27274 | J-6157 | J-5236 | RC | 120 | -6223.57 | 6223.57 | 11409.8783 | L | 1411 | 0.26723 | 48 | 12.8273 | 24% | 98.1% | 3.0785 | 30.41% | 3.901
15291 | 27801 | J-9492 | J-9493 | RC | 120 | -3463.36 | 3463.36 | 6349.4933 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 16% | 65.4% | 0.014545 | 20.27% | 0.018431
71106 | 28269 | J-6087 | J-1459 | RC | 76 | -7080.27 | 7080.27 | 12980.495 | L | 1282 | 0.2428 | 48 | 11.6545 | 21% | 85.84% | 2.4475 | 26.61% | 3.1013
68540 | 29196 | J-33188 | J-22923 | RC | 120 | -6292.55 | 6292.55 | 11536.3417 | L | 434 | 0.082197 | 48 | 3.9455 | 24% | 98.1% | 0.94691 | 30.41% | 1.1999
22419 | 31445 | J-13794 | J-9492 | RC | 98 | -3463.28 | 3463.28 | 6349.3467 | L | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 | 16% | 65.4% | 0.023273 | 20.27% | 0.02949
45276 | 33803 | J-11939 | J-2634 | RC | 76 | -6668.27 | 6668.27 | 12225.1617 | L | 73 | 0.013826 | 48 | 0.66364 | 23% | 94.01% | 0.15264 | 29.14% | 0.19341
62193 | 34493 | J-32024 | J-32025 | RC | 120 | -6292.08 | 6292.08 | 11535.48 | L | 244 | 0.046212 | 48 | 2.2182 | 24% | 98.1% | 0.53236 | 30.41% | 0.67458
69101 | 35345 | J-5770 | J-9302 | RC | 116 | -6291.9 | 6291.9 | 11535.15 | L | 474 | 0.089773 | 48 | 4.3091 | 24% | 98.1% | 1.0342 | 30.41% | 1.3105
45851 | 35903 | J-16922 | J-21821 | RC | 76 | -6072.6 | 6072.6 | 11133.1 | L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 | 25% | 102.2% | 0.18182 | 31.68% | 0.23039
14524 | 36263 | J-9032 | J-5770 | RC | 70 | -6329.51 | 6329.51 | 11604.1017 | L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 | 24% | 98.1% | 0.021818 | 30.41% | 0.027647
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | 11946.3483 | EP W B L | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 | 4% | 16.35% | 0.0032727 | 5.069% | 0.004147
22918 | 38538 | J-10581 | J-14090 | RC | 84 | -7165.11 | 7165.11 | 13136.035 | L | 16 | 0.0030303 | 48 | 0.14545 | 21% | 85.84% | 0.030545 | 26.61% | 0.038705
47124 | 38969 | J-9133 | J-5959 | DI | 120 | 7165.43 | 7165.43 | 13136.6217 | L | 86 | 0.016288 | 48 | 0.78182 | 21% | 85.84% | 0.16418 | 26.61% | 0.20804
32987 | 39143 | J-9132 | J-5374 | RC | 120 | -7165.59 | 7165.59 | 13136.915 | L | 40 | 0.0075758 | 48 | 0.36364 | 21% | 85.84% | 0.076364 | 26.61% | 0.096763
69607 | 39346 | J-11940 | J-32333 | RC | 76 | 6667.63 | 6667.63 | 12223.9883 | L | 519 | 0.098295 | 48 | 4.7182 | 23% | 94.01% | 1.0852 | 29.14% | 1.3751
71093 | 42057 | J-32025 | J-5181 | RC | 120 | -6292.16 | 6292.16 | 11535.6267 | L | 1518 | 0.2875 | 48 | 13.8 | 24% | 98.1% | 3.312 | 30.41% | 4.1968
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | 11946.055 | EP W B L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 | 4% | 16.35% | 0.029091 | 5.069% | 0.036862
49925 | 346353 | J-5959 | J-28372 | DI | 120 | 7165.35 | 7165.35 | 13136.475 | L | 109 | 0.020644 | 48 | 0.99091 | 21% | 85.84% | 0.20809 | 26.61% | 0.26368
3273 | 1379 | J-1972 | J-1973 | CI | 100 | -7442.3 | 7442.3 | 13644.2167 | B L | 2 | 0.00037879 | 42 | 0.015909 | 13% | 53.14% | 0.0020682 | 16.47% | 0.0026207 | 20.1877
67847 | 2328 | J-5154 | J-6003 | CI | 100 | -7698.39 | 7698.39 | 14113.715 | B L | 397 | 0.075189 | 42 | 3.158 | 12% | 49.05% | 0.37895 | 15.21% | 0.48019
70760 | 3050 | J-7522 | J-8071 | CI | 100 | -7863.37 | 7863.37 | 14416.1783 | B L | 802 | 0.15189 | 42 | 6.3795 | 12% | 49.05% | 0.76555 | 15.21% | 0.97005
70324 | 3515 | J-6278 | J-16728 | CI | 100 | -7556.06 | 7556.06 | 13852.7767 | B L | 636 | 0.12045 | 42 | 5.0591 | 12% | 49.05% | 0.60709 | 15.21% | 0.76927
58507 | 3811 | J-1052 | J-849 | CI | 100 | -7119.65 | 7119.65 | 13052.6917 | B L | 198 | 0.0375 | 42 | 1.575 | 13% | 53.14% | 0.20475 | 16.47% | 0.25945
70902 | 5737 | J-30305 | J-3546 | CI | 98 | -5693.04 | 5693.04 | 10437.24 | L | 913 | 0.17292 | 42 | 7.2625 | 16% | 65.4% | 1.162 | 20.27% | 1.4724
68811 | 7400 | J-6483 | J-19259 | CI | 98 | 5524.66 | 5524.66 | 10128.5433 | L | 451 | 0.085417 | 42 | 3.5875 | 17% | 69.49% | 0.60988 | 21.54% | 0.7728
33125 | 7883 | J-9453 | J-5386 | CI | 64 | -5758.86 | 5758.86 | 10557.91 | L | 30 | 0.0056818 | 42 | 0.23864 | 16% | 65.4% | 0.038182 | 20.27% | 0.048382
70676 | 8424 | J-16345 | J-7522 | DI | 100 | -7765.67 | 7765.67 | 14237.0617 | B L | 757 | 0.14337 | 42 | 6.0216 | 12% | 49.05% | 0.72259 | 15.21% | 0.91562
6777 | 11769 | J-4196 | J-4197 | CI | 100 | -3399.38 | 3399.38 | 6232.1967 | B L | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 | 12% | 49.05% | 0.0038182 | 15.21% | 0.0048382
70953 | 13421 | J-6483 | J-7115 | CI | 98 | -5588.83 | 5588.83 | 10246.1883 | L | 976 | 0.18485 | 42 | 7.7636 | 17% | 69.49% | 1.3198 | 21.54% | 1.6724
24227 | 13987 | J-14870 | J-7917 | CI | 100 | -7442.14 | 7442.14 | 13643.9233 | B L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 | 13% | 53.14% | 0.01758 | 16.47% | 0.022276
68871 | 14541 | J-6003 | J-2253 | CI | 100 | -7765.77 | 7765.77 | 14237.245 | B L | 460 | 0.087121 | 42 | 3.6591 | 12% | 49.05% | 0.43909 | 15.21% | 0.55639
27459 | 16226 | J-16728 | J-4691 | CI | 100 | -7557 | 7557 | 13854.5 | B L | 20 | 0.0037879 | 42 | 0.15909 | 12% | 49.05% | 0.019091 | 15.21% | 0.024191
70864 | 17406 | J-24622 | J-14881 | CI | 100 | -7759.58 | 7759.58 | 14225.8967 | B L | 904 | 0.17121 | 42 | 7.1909 | 12% | 49.05% | 0.86291 | 15.21% | 1.0934
16295 | 17637 | J-8071 | J-10098 | CI | 100 | -8166.38 | 8166.38 | 14971.6967 | B L | 11 | 0.0020833 | 42 | 0.0875 | 11% | 44.96% | 0.009625 | 13.94% | 0.012196
33030 | 17991 | J-19791 | J-7115 | CI | 98 | 5692.09 | 5692.09 | 10435.4983 | L | 28 | 0.005303 | 42 | 0.22273 | 16% | 65.4% | 0.035636 | 20.27% | 0.045156
70757 | 19551 | J-5551 | J-4721 | CI | 100 | -7669.37 | 7669.37 | 14060.5117 | B L | 801 | 0.1517 | 42 | 6.3716 | 12% | 49.05% | 0.76459 | 15.21% | 0.96884
55265 | 19658 | J-19791 | J-30305 | CI | 98 | -5692.17 | 5692.17 | 10435.645 | L | 162 | 0.030682 | 42 | 1.2886 | 16% | 65.4% | 0.20618 | 20.27% | 0.26126
69602 | 19841 | J-1523 | J-6278 | CI | 100 | -7580.23 | 7580.23 | 13897.0883 | B L | 519 | 0.098295 | 42 | 4.1284 | 12% | 49.05% | 0.49541 | 15.21% | 0.62775
24246 | 20794 | J-14881 | J-8687 | CI | 30 | -7759.66 | 7759.66 | 14226.0433 | B L | 17 | 0.0032197 | 42 | 0.13523 | 12% | 49.05% | 0.016227 | 15.21% | 0.020562
28711 | 21692 | J-8687 | J-3540 | CI | 30 | -7866 | 7866 | 14421 | B L | 22 | 0.0041667 | 42 | 0.175 | 12% | 49.05% | 0.021 | 15.21% | 0.02661
67935 | 22105 | J-10098 | J-4196 | CI | 100 | -8166.93 | 8166.93 | 14972.705 | B L | 401 | 0.075947 | 42 | 3.1898 | 11% | 44.96% | 0.35087 | 13.94% | 0.44461
71063 | 22603 | J-6567 | J-5154 | CI | 100 | -7616.5 | 7616.5 | 13963.5833 | B L | 1212 | 0.22955 | 42 | 9.6409 | 12% | 49.05% | 1.1569 | 15.21% | 1.466
39632 | 22955 | J-4197 | J-22822 | CI | 100 | -3399.46 | 3399.46 | 6232.3433 | B L | 59 | 0.011174 | 42 | 0.46932 | 12% | 49.05% | 0.056318 | 15.21% | 0.071363
37002 | 23430 | J-5805 | J-21937 | RC | 110 | -15275.58 | 15275.58 | 28005.23 | G L | 35 | 0.0066288 | 42 | 0.27841 | 2.3% | 9.401% | 0.0064034 | 2.914% | 0.008114
70185 | 23638 | J-14821 | J-1052 | CI | 121 | -7074.53 | 7074.53 | 12969.9717 | B L | 605 | 0.11458 | 42 | 4.8125 | 13% | 53.14% | 0.62562 | 16.47% | 0.79275
70607 | 24593 | J-10409 | J-14870 | CI | 100 | -7442.06 | 7442.06 | 13643.7767 | B L | 730 | 0.13826 | 42 | 5.8068 | 13% | 53.14% | 0.75489 | 16.47% | 0.95655
13106 | 24611 | J-8176 | J-5386 | CI | 121 | 5786.44 | 5786.44 | 10608.4733 | L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 | 16% | 65.4% | 0.010182 | 20.27% | 0.012902
32056 | 26230 | J-19259 | J-13794 | CI | 98 | 5524.33 | 5524.33 | 10127.9383 | L | 27 | 0.0051136 | 42 | 0.21477 | 17% | 69.49% | 0.036511 | 21.54% | 0.046265
9297 | 26529 | J-5804 | J-5805 | RC | 120 | -15275.5 | 15275.5 | 28005.0833 | G L | 5 | 0.00094697 | 42 | 0.039773 | 2.3% | 9.401% | 0.00091477 | 2.914% | 0.0011591
10511 | 27565 | J-4691 | J-6567 | CI | 100 | -7577.87 | 7577.87 | 13892.7617 | B L | 6 | 0.0011364 | 42 | 0.047727 | 12% | 49.05% | 0.0057273 | 15.21% | 0.0072573
14821 | 28151 | J-1973 | J-1523 | CI | 100 | -7539.06 | 7539.06 | 13821.61 | B L | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 | 12% | 49.05% | 0.0095455 | 15.21% | 0.012095
70918 | 28388 | J-33331 | J-7202 | CI | 100 | -7153.16 | 7153.16 | 13114.1267 | B L | 933 | 0.1767 | 42 | 7.4216 | 13% | 53.14% | 0.96481 | 16.47% | 1.2225
42067 | 30434 | J-2253 | J-24622 | CI | 49 | -7759.04 | 7759.04 | 14224.9067 | B L | 53 | 0.010038 | 42 | 0.42159 | 12% | 49.05% | 0.050591 | 15.21% | 0.064106
56972 | 30526 | J-8214 | J-10409 | CI | 100 | -7448.65 | 7448.65 | 13655.8583 | B L | 181 | 0.03428 | 42 | 1.4398 | 12% | 49.05% | 0.17277 | 15.21% | 0.21893
45500 | 31792 | J-7202 | J-8214 | CI | 100 | -7432.11 | 7432.11 | 13625.535 | B L | 74 | 0.014015 | 42 | 0.58864 | 13% | 53.14% | 0.076523 | 16.47% | 0.096965
43937 | 31959 | J-14821 | J-8176 | CI | 121 | 5786.52 | 5786.52 | 10608.62 | L | 63 | 0.011932 | 42 | 0.50114 | 16% | 65.4% | 0.080182 | 20.27% | 0.1016
68585 | 32594 | J-849 | J-33331 | CI | 100 | -7153.08 | 7153.08 | 13113.98 | B L | 438 | 0.082955 | 42 | 3.4841 | 13% | 53.14% | 0.45293 | 16.47% | 0.57393
28915 | 33091 | J-4196 | J-9252 | CI | 100 | -4767.62 | 4767.62 | 8740.6367 | B L | 23 | 0.0043561 | 42 | 0.18295 | 11% | 44.96% | 0.020125 | 13.94% | 0.025501
70961 | 40035 | J-9453 | J-3546 | CI | 64 | 5702.47 | 5702.47 | 10454.5283 | L | 985 | 0.18655 | 42 | 7.8352 | 16% | 65.4% | 1.2536 | 20.27% | 1.5885
12687 | 40424 | J-7917 | J-1972 | CI | 100 | -7442.22 | 7442.22 | 13644.07 | B L | 8 | 0.0015152 | 42 | 0.063636 | 13% | 53.14% | 0.0082727 | 16.47% | 0.010483
69772 | 43170 | J-3540 | J-5551 | CI | 84 | -7695.58 | 7695.58 | 14108.5633 | B L | 544 | 0.10303 | 42 | 4.3273 | 12% | 49.05% | 0.51927 | 15.21% | 0.65799
70360 | 346262 | J-4721 | J-16345 | DI | 100 | -7795.89 | 7795.89 | 14292.465 | B L | 646 | 0.12235 | 42 | 5.1386 | 12% | 49.05% | 0.61664 | 15.21% | 0.78137
36377 | 976 | J-21601 | J-6736 | CI | 75 | 1758.28 | 1758.28 | 3223.5133 | LP2 LV | 34 | 0.0064394 | 36 | 0.23182 | 100% | 408.8% | 0.23182 | 126.7% | 0.29375 | 2.5958
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | 11706.7683 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 | 2.77% | 11.32% | 0.021719 | 3.51% | 0.027521
61602 | 13852 | J-21005 | J-15508 | RC | 120 | 6833.46 | 6833.46 | 12528.01 | L | 233 | 0.044129 | 36 | 1.5886 | 22% | 89.93% | 0.3495 | 27.88% | 0.44287
40588 | 15872 | J-23848 | J-10662 | RC | 75 | 7865.33 | 7865.33 | 14419.7717 | S LP2 LV | 46 | 0.0087121 | 36 | 0.31364 | 19% | 77.66% | 0.059591 | 24.08% | 0.07551
44092 | 17521 | J-4404 | LONGVIEW RESERVOIR | CI | 75 | 2141.23 | 2141.23 | 3925.5883 | SP2 Y9 LP2 LV | 65 | 0.012311 | 36 | 0.44318 | 100% | 408.8% | 0.44318 | 126.7% | 0.56157
25322 | 17878 | J-15508 | J-997 | DI | 130 | 4333.03 | 4333.03 | 7943.8883 | L | 18 | 0.0034091 | 36 | 0.12273 | 22% | 89.93% | 0.027 | 27.88% | 0.034213
67877 | 19091 | J-12504 | J-23848 | RC | 120 | 7865.41 | 7865.41 | 14419.9183 | S LP2 LV | 398 | 0.075379 | 36 | 2.7136 | 19% | 77.66% | 0.51559 | 24.08% | 0.65333
20251 | 19148 | J-12503 | J-12504 | RC | 120 | 1886.47 | 1886.47 | 3458.5283 | L | 15 | 0.0028409 | 36 | 0.10227 | 22% | 89.93% | 0.0225 | 27.88% | 0.028511
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | 11706.6217 | EP G W B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 | 2.77% | 11.32% | 0.021719 | 3.51% | 0.027521
47349 | 23543 | J-998 | J-18369 | DI | 130 | 4332.87 | 4332.87 | 7943.595 | L | 138 | 0.026136 | 36 | 0.94091 | 22% | 89.93% | 0.207 | 27.88% | 0.2623
37641 | 23823 | J-15508 | J-11526 | RC | 120 | 2500.13 | 2500.13 | 4583.5717 | L | 37 | 0.0070076 | 36 | 0.25227 | 22% | 89.93% | 0.0555 | 27.88% | 0.070326
10781 | 27384 | J-6736 | J-4404 | CI | 75 | 1758.2 | 1758.2 | 3223.3667 | LP2 LV | 6 | 0.0011364 | 36 | 0.040909 | 100% | 408.8% | 0.040909 | 126.7% | 0.051838
35275 | 32969 | J-21005 | J-10581 | PC | 84 | -6834.7 | 6834.7 | 12530.2833 | L | 33 | 0.00625 | 36 | 0.225 | 22% | 89.93% | 0.0495 | 27.88% | 0.062723
1779 | 39597 | J-997 | J-998 | DI | 130 | 4332.95 | 4332.95 | 7943.7417 | L | 2 | 0.00037879 | 36 | 0.013636 | 22% | 89.93% | 0.003 | 27.88% | 0.0038014
69233 | 3395 | J-33393 | J-7358 | CI | 75 | -3112.9 | 3112.9 | 5706.9833 | S LP2 LV | 652 | 0.12348 | 30 | 3.7045 | 56% | 228.9% | 2.0745 | 70.96% | 2.6287 | 15.2806
30448 | 6172 | J-18369 | J-4681 | DI | 130 | 4332.79 | 4332.79 | 7943.4483 | L | 25 | 0.0047348 | 30 | 0.14205 | 22% | 89.93% | 0.03125 | 27.88% | 0.039598
45645 | 10676 | J-5037 | J-21601 | CI | 75 | 1758.36 | 1758.36 | 3223.66 | LP2 LV | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 | 100% | 408.8% | 0.42614 | 126.7% | 0.53997
31815 | 14819 | J-17979 | J-53 | DI | 130 | 4945.57 | 4945.57 | 9066.8783 | L | 26 | 0.0049242 | 30 | 0.14773 | 22% | 89.93% | 0.0325 | 27.88% | 0.041182
30041 | 20276 | J-54 | J-12504 | DI | 130 | 4944.41 | 4944.41 | 9064.7517 | L | 24 | 0.0045455 | 30 | 0.13636 | 22% | 89.93% | 0.03 | 27.88% | 0.038014
55725 | 22463 | J-25424 | J-5037 | CI | 75 | 3112.3 | 3112.3 | 5705.8833 | S LP2 LV | 167 | 0.031629 | 30 | 0.94886 | 56% | 228.9% | 0.53136 | 70.96% | 0.67331
70653 | 26760 | J-7358 | J-9531 | CI | 75 | -3113.06 | 3113.06 | 5707.2767 | S LP2 LV | 751 | 0.14223 | 30 | 4.267 | 56% | 228.9% | 2.3895 | 70.96% | 3.0279
70041 | 26770 | J-33500 | J-33393 | CI | 75 | -3112.82 | 3112.82 | 5706.8367 | S LP2 LV | 609 | 0.11534 | 30 | 3.4602 | 56% | 228.9% | 1.9377 | 70.96% | 2.4554
43604 | 27414 | J-25424 | J-25425 | CI | 75 | -3112.38 | 3112.38 | 5706.03 | S LP2 LV | 75 | 0.014205 | 30 | 0.42614 | 56% | 228.9% | 0.23864 | 70.96% | 0.30239
61329 | 30479 | J-25425 | J-28022 | CI | 75 | -3112.46 | 3112.46 | 5706.1767 | S LP2 LV | 230 | 0.043561 | 30 | 1.3068 | 56% | 228.9% | 0.73182 | 70.96% | 0.92732
26628 | 31304 | J-9845 | J-16251 | DI | 130 | 4945.73 | 4945.73 | 9067.1717 | L | 82 | 0.01553 | 30 | 0.46591 | 22% | 89.93% | 0.1025 | 27.88% | 0.12988
70954 | 34747 | J-10232 | J-33500 | CI | 75 | -3112.74 | 3112.74 | 5706.69 | S LP2 LV | 1010 | 0.19129 | 30 | 5.7386 | 56% | 228.9% | 3.2136 | 70.96% | 4.0721
49075 | 38027 | J-28022 | J-10232 | CI | 75 | -3112.58 | 3112.58 | 5706.3967 | S LP2 LV | 100 | 0.018939 | 30 | 0.56818 | 56% | 228.9% | 0.31818 | 70.96% | 0.40318
350 | 42435 | J-53 | J-54 | DI | 130 | 4945.49 | 4945.49 | 9066.7317 | L | 1 | 0.00018939 | 30 | 0.0056818 | 22% | 89.93% | 0.00125 | 27.88% | 0.0015839
12083 | 961 | J-7547 | J-6036 | CI | 75 | 3189.59 | 3189.59 | 5847.5817 | S LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 | 57% | 233% | 0.018136 | 72.23% | 0.022981 | 32.6258
15571 | 2942 | J-9664 | J-6653 | CI | 75 | -2895.55 | 2895.55 | 5308.5083 | S LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 | 53% | 216.6% | 0.024091 | 67.16% | 0.030527
67594 | 2971 | J-30005 | J-10479 | CI | 75 | 3426.84 | 3426.84 | 6282.54 | S LP2 LV | 389 | 0.073674 | 24 | 1.7682 | 51% | 208.5% | 0.90177 | 64.62% | 1.1427
16939 | 3465 | J-10479 | J-10480 | CI | 75 | 3426.77 | 3426.77 | 6282.4117 | S LP2 LV | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 | 51% | 208.5% | 0.027818 | 64.62% | 0.03525
5698 | 4502 | J-3514 | J-3515 | CI | 75 | -3989.97 | 3989.97 | 7314.945 | S LP2 LV | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 | 35% | 143.1% | 0.0063636 | 44.35% | 0.0080636
33308 | 5793 | J-6653 | J-4916 | CI | 85 | -3881.29 | 3881.29 | 7115.6983 | S LP2 LV | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 | 39% | 159.4% | 0.051409 | 49.42% | 0.065143
70245 | 5964 | J-3515 | J-33534 | CI | 75 | -4033.54 | 4033.54 | 7394.8233 | S LP2 LV | 613 | 0.1161 | 24 | 2.7864 | 35% | 143.1% | 0.97523 | 44.35% | 1.2358
69713 | 6079 | J-10186 | J-4672 | CI | 75 | -2801.41 | 2801.41 | 5135.9183 | S LP2 LV | 532 | 0.10076 | 24 | 2.4182 | 54% | 220.7% | 1.3058 | 68.43% | 1.6547
67792 | 6596 | J-19788 | J-3254 | CI | 100 | -3052.53 | 3052.53 | 5596.305 | S LP2 LV | 394 | 0.074621 | 24 | 1.7909 | 54% | 220.7% | 0.96709 | 68.43% | 1.2254
66240 | 7006 | J-9799 | J-19787 | CI | 75 | -3052.37 | 3052.37 | 5596.0117 | S LP2 LV | 331 | 0.062689 | 24 | 1.5045 | 54% | 220.7% | 0.81245 | 68.43% | 1.0295
70962 | 7091 | J-33624 | J-9764 | CI | 75 | 3426.45 | 3426.45 | 6281.825 | S LP2 LV | 986 | 0.18674 | 24 | 4.4818 | 51% | 208.5% | 2.2857 | 64.62% | 2.8963
69287 | 7680 | J-8067 | J-4825 | CI | 75 | -3679.8 | 3679.8 | 6746.3 | S LP2 LV | 490 | 0.092803 | 24 | 2.2273 | 38% | 155.3% | 0.84636 | 48.15% | 1.0725
39879 | 10346 | J-23469 | J-10661 | CI | 75 | -4739.74 | 4739.74 | 8689.5233 | S LP2 LV | 44 | 0.0083333 | 24 | 0.2 | 30% | 122.6% | 0.06 | 38.01% | 0.076028
70260 | 11654 | J-3140 | J-18017 | CI | 75 | 3190.71 | 3190.71 | 5849.635 | S LP2 LV | 618 | 0.11705 | 24 | 2.8091 | 57% | 233% | 1.6012 | 72.23% | 2.0289
28593 | 12096 | J-7220 | J-9799 | CI | 99 | -3003.83 | 3003.83 | 5507.0217 | S LP2 LV | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 | 55% | 224.8% | 0.055 | 69.69% | 0.069693
33023 | 12099 | J-19787 | J-19788 | CI | 75 | -3052.45 | 3052.45 | 5596.1583 | S LP2 LV | 28 | 0.005303 | 24 | 0.12727 | 54% | 220.7% | 0.068727 | 68.43% | 0.087087
11298 | 12732 | J-7062 | J-2849 | CI | 70 | -4739.06 | 4739.06 | 8688.2767 | S LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 24 | 0.031818 | 30% | 122.6% | 0.0095455 | 38.01% | 0.012095
54376 | 14270 | J-1591 | J-30005 | CI | 75 | 3427.1 | 3427.1 | 6283.0167 | S LP2 LV | 153 | 0.028977 | 24 | 0.69545 | 51% | 208.5% | 0.35468 | 64.62% | 0.44943
39589 | 15209 | J-10662 | J-23317 | CI | 120 | 3125.43 | 3125.43 | 5729.955 | L LV | 43 | 0.0081439 | 24 | 0.19545 | 3% | 12.26% | 0.0058636 | 3.801% | 0.0074301
46779 | 15684 | J-18422 | J-9531 | CI | 75 | 3426.07 | 3426.07 | 6281.1283 | S LP2 LV | 84 | 0.015909 | 24 | 0.38182 | 51% | 208.5% | 0.19473 | 64.62% | 0.24675
55720 | 16003 | J-30437 | J-23469 | CI | 75 | -4739.3 | 4739.3 | 8688.7167 | S LP2 LV | 167 | 0.031629 | 24 | 0.75909 | 30% | 122.6% | 0.22773 | 38.01% | 0.28856
30541 | 17806 | J-9765 | J-18422 | CI | 130 | 3426.15 | 3426.15 | 6281.275 | S LP2 LV | 25 | 0.0047348 | 24 | 0.11364 | 51% | 208.5% | 0.057955 | 64.62% | 0.073437
18666 | 17879 | J-11525 | J-11526 | DI | 130 | -2500.05 | 2500.05 | 4583.425 | L | 19 | 0.0035985 | 24 | 0.086364 | 22% | 89.93% | 0.019 | 27.88% | 0.024076
70947 | 19950 | J-4346 | J-33624 | CI | 75 | 3426.53 | 3426.53 | 6281.9717 | S LP2 LV | 967 | 0.18314 | 24 | 4.3955 | 51% | 208.5% | 2.2417 | 64.62% | 2.8405
68745 | 20635 | J-4916 | J-8067 | CI | 75 | -3559.03 | 3559.03 | 6524.8883 | S LP2 LV | 447 | 0.084659 | 24 | 2.0318 | 39% | 159.4% | 0.79241 | 49.42% | 1.0041
70854 | 21079 | J-13222 | J-23317 | CI | 75 | -3125.35 | 3125.35 | 5729.8083 | L LV | 872 | 0.16515 | 24 | 3.9636 | 3% | 12.26% | 0.11891 | 3.801% | 0.15067
65528 | 21495 | J-30831 | J-9664 | CI | 75 | -2895.47 | 2895.47 | 5308.3617 | S LP2 LV | 307 | 0.058144 | 24 | 1.3955 | 53% | 216.6% | 0.73959 | 67.16% | 0.93717
66612 | 22787 | J-3254 | J-10186 | CI | 100 | -2851.77 | 2851.77 | 5228.245 | S LP2 LV | 344 | 0.065152 | 24 | 1.5636 | 54% | 220.7% | 0.84436 | 68.43% | 1.0699
15736 | 24390 | J-9764 | J-9765 | CI | 75 | 3426.37 | 3426.37 | 6281.6783 | S LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 24 | 0.045455 | 51% | 208.5% | 0.023182 | 64.62% | 0.029375
59388 | 24496 | J-3140 | J-975 | CI | 75 | -2914.67 | 2914.67 | 5343.5617 | S LP2 LV | 207 | 0.039205 | 24 | 0.94091 | 56% | 228.9% | 0.52691 | 70.96% | 0.66767
35004 | 25564 | J-10480 | J-4346 | CI | 75 | 3426.69 | 3426.69 | 6282.265 | S LP2 LV | 32 | 0.0060606 | 24 | 0.14545 | 51% | 208.5% | 0.074182 | 64.62% | 0.093999
70943 | 25710 | J-7062 | J-6334 | CI | 75 | 4395.71 | 4395.71 | 8058.8017 | S LP2 LV | 961 | 0.18201 | 24 | 4.3682 | 32% | 130.8% | 1.3978 | 40.55% | 1.7712
33611 | 26093 | J-975 | J-7676 | CI | 75 | -2907.65 | 2907.65 | 5330.6917 | S LP2 LV | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 | 56% | 228.9% | 0.073818 | 70.96% | 0.093538
29729 | 27049 | J-16251 | J-17979 | DI | 130 | 4945.65 | 4945.65 | 9067.025 | L | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 | 22% | 89.93% | 0.024 | 27.88% | 0.030411
70989 | 29957 | J-1591 | J-6036 | CI | 75 | -3129.21 | 3129.21 | 5736.885 | S LP2 LV | 1022 | 0.19356 | 24 | 4.6455 | 58% | 237.1% | 2.6944 | 73.49% | 3.4141
70249 | 30544 | J-33534 | J-6334 | CI | 75 | -4040.47 | 4040.47 | 7407.5283 | S LP2 LV | 614 | 0.11629 | 24 | 2.7909 | 35% | 143.1% | 0.97682 | 44.35% | 1.2378
29800 | 33830 | J-18017 | J-7547 | CI | 75 | 3189.67 | 3189.67 | 5847.7283 | S LP2 LV | 24 | 0.0045455 | 24 | 0.10909 | 57% | 233% | 0.062182 | 72.23% | 0.078793
35465 | 35879 | J-2849 | J-21108 | CI | 75 | -4739.14 | 4739.14 | 8688.4233 | S LP2 LV | 33 | 0.00625 | 24 | 0.15 | 30% | 122.6% | 0.045 | 38.01% | 0.057021
57166 | 37433 | J-4672 | J-30831 | CI | 75 | -2795.47 | 2795.47 | 5125.0283 | S LP2 LV | 184 | 0.034848 | 24 | 0.83636 | 55% | 224.8% | 0.46 | 69.69% | 0.58288
17241 | 38108 | J-10661 | J-10662 | CI | 75 | -4739.82 | 4739.82 | 8689.67 | S LP2 LV | 12 | 0.0022727 | 24 | 0.054545 | 30% | 122.6% | 0.016364 | 38.01% | 0.020735
34563 | 38684 | J-4826 | J-3514 | CI | 75 | -3679.96 | 3679.96 | 6746.5933 | S LP2 LV | 31 | 0.0058712 | 24 | 0.14091 | 38% | 155.3% | 0.053545 | 48.15% | 0.06785
71013 | 38952 | J-21108 | J-30437 | CI | 75 | -4739.22 | 4739.22 | 8688.57 | S LP2 LV | 1111 | 0.21042 | 24 | 5.05 | 30% | 122.6% | 1.515 | 38.01% | 1.9197
42430 | 39662 | J-4682 | J-11525 | DI | 130 | -2499.97 | 2499.97 | 4583.2783 | L | 55 | 0.010417 | 24 | 0.25 | 22% | 89.93% | 0.055 | 27.88% | 0.069693
70540 | 42200 | J-7676 | J-7220 | CI | 75 | -2960.54 | 2960.54 | 5427.6567 | S LP2 LV | 708 | 0.13409 | 24 | 3.2182 | 55% | 224.8% | 1.77 | 69.69% | 2.2428
45173 | 44093 | J-4405 | J-5632 | RC | 75 | -383.19 | 383.19 | 702.515 | SP2 Y9 LP2 LV | 74 | 0.014015 | 24 | 0.33636 | 101% | 412.8% | 0.33973 | 128% | 0.43048
16003 | 347714 | J-9925 | J-5963 | DI | 130 | -1886.71 | 1886.71 | 3458.9683 | L | 11 | 0.0020833 | 24 | 0.05 | 22% | 89.93% | 0.011 | 27.88% | 0.013939
7532 | 347715 | J-4681 | J-4682 | DI | 130 | -2499.89 | 2499.89 | 4583.1317 | L | 4 | 0.00075758 | 24 | 0.018182 | 22% | 89.93% | 0.004 | 27.88% | 0.0050686
71554 | 3427(1) | J-5963 | J-33793 | DI | 130 | -1886.79 | 1886.79 | 3459.115 | L | 5 | 0.00094697 | 24 | 0.022727 | 22% | 89.93% | 0.005 | 27.88% | 0.0063357
71555 | 3427(2) | J-33793 | J-9845 | DI | 130 | 4945.81 | 4945.81 | 9067.3183 | L | 6 | 0.0011364 | 24 | 0.027273 | 22% | 89.93% | 0.006 | 27.88% | 0.0076028
71558 | P-68(1) | J-4681 | BSPS-2 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | 12526.4333 | L | 6 | 0.0011364 | 20 | 0.022727 | 22% | 89.93% | 0.005 | 27.88% | 0.0063357 | 0.0063357
21443 | 823 | J-13221 | J-13222 | CI | 100.5 | -852.94 | 852.94 | 1563.7233 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 11% | 44.96% | 0.005 | 13.94% | 0.0063357 | 12.7591
45269 | 1537 | J-6414 | J-10322 | CI | 100.5 | -1248.36 | 1248.36 | 2288.66 | LV | 73 | 0.013826 | 16 | 0.22121 | 5% | 20.44% | 0.011061 | 6.336% | 0.014015
30950 | 1558 | J-5835 | J-3248 | CI | 100.5 | 814.89 | 814.89 | 1493.965 | LP2 LV | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 | 17% | 69.49% | 0.012879 | 21.54% | 0.016319
63256 | 2502 | J-7809 | J-24974 | CI | 100.5 | -1250.43 | 1250.43 | 2292.455 | LV | 253 | 0.047917 | 16 | 0.76667 | 5% | 20.44% | 0.038333 | 6.336% | 0.048574
48314 | 2701 | J-18794 | J-1287 | CI | 100.5 | -674.16 | 674.16 | 1235.96 | LP2 LV | 95 | 0.017992 | 16 | 0.28788 | 51% | 208.5% | 0.14682 | 64.62% | 0.18604
36858 | 2801 | J-3141 | J-21863 | CI | 100.5 | -276.19 | 276.19 | 506.3483 | LP2 LV | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 | 59% | 241.2% | 0.062576 | 74.76% | 0.079292
39028 | 3800 | J-12753 | J-9925 | DI | 130 | -1886.63 | 1886.63 | 3458.8217 | L | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 22% | 89.93% | 0.03 | 27.88% | 0.038014
66397 | 4405 | J-16615 | J-23595 | CI | 100.5 | -832.21 | 832.21 | 1525.7183 | LP2 LV | 336 | 0.063636 | 16 | 1.0182 | 17% | 69.49% | 0.17309 | 21.54% | 0.21933
6627 | 4838 | J-2079 | J-2099 | CI | 100.5 | -484.91 | 484.91 | 889.0017 | LV | 4 | 0.00075758 | 16 | 0.012121 | 13% | 53.14% | 0.0015758 | 16.47% | 0.0019967
53160 | 4839 | J-29602 | J-29603 | CI | 100.5 | -1247.52 | 1247.52 | 2287.12 | LV | 141 | 0.026705 | 16 | 0.42727 | 5% | 20.44% | 0.021364 | 6.336% | 0.027071
15579 | 4867 | J-9669 | J-9210 | DI | 130 | -838 | 838 | 1536.3333 | LV | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 | 12% | 49.05% | 0.0036364 | 15.21% | 0.0046078
50179 | 5637 | J-28482 | J-1311 | CI | 100.5 | -572.71 | 572.71 | 1049.9683 | LP2 LV | 110 | 0.020833 | 16 | 0.33333 | 60% | 245.3% | 0.2 | 76.03% | 0.25343
64350 | 5681 | J-32353 | J-10819 | CI | 100.5 | -846.45 | 846.45 | 1551.825 | LV | 275 | 0.052083 | 16 | 0.83333 | 11% | 44.96% | 0.091667 | 13.94% | 0.11615
67468 | 5738 | J-33136 | J-29523 | CI | 100.5 | -595.99 | 595.99 | 1092.6483 | LV | 378 | 0.071591 | 16 | 1.1455 | 16% | 65.4% | 0.18327 | 20.27% | 0.23223
70831 | 6406 | J-23746 | J-5834 | CI | 100.5 | 815.05 | 815.05 | 1494.2583 | LP2 LV | 846 | 0.16023 | 16 | 2.5636 | 17% | 69.49% | 0.43582 | 21.54% | 0.55224
49812 | 7646 | J-28325 | J-7809 | CI | 100.5 | -1249.94 | 1249.94 | 2291.5567 | LV | 108 | 0.020455 | 16 | 0.32727 | 5% | 20.44% | 0.016364 | 6.336% | 0.020735
59665 | 7872 | J-29302 | J-31453 | CI | 100.5 | -1253.21 | 1253.21 | 2297.5517 | LV | 211 | 0.039962 | 16 | 0.63939 | 5% | 20.44% | 0.03197 | 6.336% | 0.04051
56826 | 7894 | J-30739 | J-30740 | CI | 100.5 | -840.72 | 840.72 | 1541.32 | LV | 180 | 0.034091 | 16 | 0.54545 | 12% | 49.05% | 0.065455 | 15.21% | 0.08294
31205 | 8077 | J-13205 | J-18794 | CI | 100.5 | -673.93 | 673.93 | 1235.5383 | LP2 LV | 26 | 0.0049242 | 16 | 0.078788 | 51% | 208.5% | 0.040182 | 64.62% | 0.050916
49307 | 8203 | J-20218 | J-26734 | CI | 100.5 | -1256.96 | 1256.96 | 2304.4267 | LV | 105 | 0.019886 | 16 | 0.31818 | 5% | 20.44% | 0.015909 | 6.336% | 0.020159
55971 | 8220 | J-19593 | J-30514 | CI | 100.5 | -1248.6 | 1248.6 | 2289.1 | LV | 170 | 0.032197 | 16 | 0.51515 | 5% | 20.44% | 0.025758 | 6.336% | 0.032638
60204 | 8392 | J-24710 | J-15029 | CI | 100.5 | 833.85 | 833.85 | 1528.725 | LP2 LV | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 | 17% | 69.49% | 0.11127 | 21.54% | 0.141
62365 | 8417 | J-28052 | J-13587 | CI | 100.5 | -1256.72 | 1256.72 | 2303.9867 | LV | 241 | 0.045644 | 16 | 0.7303 | 5% | 20.44% | 0.036515 | 6.336% | 0.04627
42226 | 9322 | J-24710 | J-21128 | CI | 100.5 | -834.02 | 834.02 | 1529.0367 | LP2 LV | 67 | 0.012689 | 16 | 0.20303 | 17% | 69.49% | 0.034515 | 21.54% | 0.043736
33830 | 10157 | J-13588 | J-20218 | CI | 100.5 | -1256.88 | 1256.88 | 2304.28 | LV | 30 | 0.0056818 | 16 | 0.090909 | 5% | 20.44% | 0.0045455 | 6.336% | 0.0057597
67504 | 11914 | J-29603 | J-6414 | CI | 100.5 | -1247.6 | 1247.6 | 2287.2667 | LV | 400 | 0.075758 | 16 | 1.2121 | 5% | 20.44% | 0.060606 | 6.336% | 0.076796
66540 | 12335 | J-32951 | J-7345 | CI | 100.5 | -832.18 | 832.18 | 1525.6633 | LV | 341 | 0.064583 | 16 | 1.0333 | 12% | 49.05% | 0.124 | 15.21% | 0.15713
52939 | 13349 | J-29523 | J-29524 | CI | 100.5 | -596.07 | 596.07 | 1092.795 | LV | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 | 16% | 65.4% | 0.066424 | 20.27% | 0.084169
22237 | 13665 | J-13689 | J-13690 | CI | 100.5 | -838.64 | 838.64 | 1537.5067 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 12% | 49.05% | 0.0054545 | 15.21% | 0.0069117
63718 | 13693 | J-7346 | J-30775 | CI | 100.5 | -832.34 | 832.34 | 1525.9567 | LV | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 | 12% | 49.05% | 0.095273 | 15.21% | 0.12072
61308 | 13851 | J-31813 | J-16733 | CI | 100.5 | -597.7 | 597.7 | 1095.7833 | LV | 229 | 0.043371 | 16 | 0.69394 | 16% | 65.4% | 0.11103 | 20.27% | 0.14069
64186 | 13979 | J-10819 | J-3852 | DI | 100.5 | -848.13 | 848.13 | 1554.905 | LV | 272 | 0.051515 | 16 | 0.82424 | 11% | 44.96% | 0.090667 | 13.94% | 0.11489
47515 | 14333 | J-27318 | J-21841 | CI | 100.5 | -852.7 | 852.7 | 1563.2833 | LV | 92 | 0.017424 | 16 | 0.27879 | 11% | 44.96% | 0.030667 | 13.94% | 0.038859
44933 | 14390 | J-26077 | J-26078 | CI | 100.5 | 836.81 | 836.81 | 1534.1517 | LP2 LV | 70 | 0.013258 | 16 | 0.21212 | 17% | 69.49% | 0.036061 | 21.54% | 0.045694
40400 | 14880 | J-3350 | J-23746 | CI | 100.5 | 815.7 | 815.7 | 1495.45 | LP2 LV | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 17% | 69.49% | 0.023182 | 21.54% | 0.029375
12409 | 15345 | J-7745 | J-7746 | CI | 100.5 | 1257.12 | 1257.12 | 2304.72 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 5% | 20.44% | 0.0010606 | 6.336% | 0.0013439
14828 | 15896 | J-9210 | J-9211 | DI | 130 | -838.08 | 838.08 | 1536.48 | LV | 10 | 0.0018939 | 16 | 0.030303 | 12% | 49.05% | 0.0036364 | 15.21% | 0.0046078
56943 | 15897 | J-30775 | J-9669 | CI | 100.5 | -837.92 | 837.92 | 1536.1867 | LV | 194 | 0.036742 | 16 | 0.58788 | 12% | 49.05% | 0.070545 | 15.21% | 0.089391
13919 | 16313 | J-5633 | J-8665 | DI | 130 | -226.31 | 226.31 | 414.9017 | S LP2 LV | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 | 100% | 408.8% | 0.027273 | 126.7% | 0.034558
67051 | 16910 | J-31453 | J-28051 | CI | 100.5 | -1256.56 | 1256.56 | 2303.6933 | LV | 361 | 0.068371 | 16 | 1.0939 | 5% | 20.44% | 0.054697 | 6.336% | 0.069309
70730 | 17381 | J-21842 | J-13221 | CI | 100.5 | -852.86 | 852.86 | 1563.5767 | LV | 783 | 0.1483 | 16 | 2.3727 | 11% | 44.96% | 0.261 | 13.94% | 0.33072
32670 | 18020 | J-10322 | J-19593 | CI | 100.5 | -1248.52 | 1248.52 | 2288.9533 | LV | 28 | 0.005303 | 16 | 0.084848 | 5% | 20.44% | 0.0042424 | 6.336% | 0.0053757
64634 | 18782 | J-24975 | J-29301 | CI | 100.5 | -1253.05 | 1253.05 | 2297.2583 | LV | 282 | 0.053409 | 16 | 0.85455 | 5% | 20.44% | 0.042727 | 6.336% | 0.054141
24497 | 19207 | J-15029 | J-15030 | CI | 65.8 | 833.77 | 833.77 | 1528.5783 | LP2 LV | 17 | 0.0032197 | 16 | 0.051515 | 17% | 69.49% | 0.0087576 | 21.54% | 0.011097
60443 | 19245 | J-14673 | J-30739 | CI | 100.5 | -840.64 | 840.64 | 1541.1733 | LV | 219 | 0.041477 | 16 | 0.66364 | 12% | 49.05% | 0.079636 | 15.21% | 0.10091
35499 | 20404 | J-21127 | J-21128 | CI | 100.5 | 834.1 | 834.1 | 1529.1833 | LP2 LV | 33 | 0.00625 | 16 | 0.1 | 17% | 69.49% | 0.017 | 21.54% | 0.021541
69154 | 20649 | J-31986 | J-15849 | CI | 100.5 | -732.1 | 732.1 | 1342.1833 | LP2 LV | 478 | 0.09053 | 16 | 1.4485 | 47% | 192.1% | 0.68079 | 59.56% | 0.86265
36819 | 20730 | J-21841 | J-21842 | CI | 100.5 | -852.78 | 852.78 | 1563.43 | LV | 35 | 0.0066288 | 16 | 0.10606 | 11% | 44.96% | 0.011667 | 13.94% | 0.014783
27262 | 20751 | J-7549 | J-16615 | CI | 100.5 | -832 | 832 | 1525.3333 | LP2 LV | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 | 17% | 69.49% | 0.010303 | 21.54% | 0.013055
12085 | 20969 | J-7548 | J-7549 | CI | 100.5 | -831.92 | 831.92 | 1525.1867 | LP2 LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 17% | 69.49% | 0.0036061 | 21.54% | 0.0045694
46277 | 21417 | J-26734 | J-7746 | CI | 100.5 | -1257.04 | 1257.04 | 2304.5733 | LV | 80 | 0.015152 | 16 | 0.24242 | 5% | 20.44% | 0.012121 | 6.336% | 0.015359
3167 | 21469 | J-1903 | J-1904 | CI | 100.5 | -484.87 | 484.87 | 888.9283 | LV | 2 | 0.00037879 | 16 | 0.0060606 | 13% | 53.14% | 0.00078788 | 16.47% | 0.00099835
26320 | 21490 | J-16073 | J-8545 | CI | 100.5 | -597.14 | 597.14 | 1094.7567 | LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 16% | 65.4% | 0.0092121 | 20.27% | 0.011673
69634 | 21674 | J-33448 | J-27318 | CI | 100.5 | -848.83 | 848.83 | 1556.1883 | LV | 522 | 0.098864 | 16 | 1.5818 | 11% | 44.96% | 0.174 | 13.94% | 0.22048
9345 | 21835 | J-5834 | J-5835 | CI | 100.5 | 814.97 | 814.97 | 1494.1117 | LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 17% | 69.49% | 0.0025758 | 21.54% | 0.0032638
69946 | 23695 | J-29602 | J-10605 | CI | 100.5 | 1236.93 | 1236.93 | 2267.705 | LV | 563 | 0.10663 | 16 | 1.7061 | 5% | 20.44% | 0.085303 | 6.336% | 0.10809
38918 | 23696 | J-10605 | J-8817 | CI | 100.5 | 485.35 | 485.35 | 889.8083 | LV | 40 | 0.0075758 | 16 | 0.12121 | 13% | 53.14% | 0.015758 | 16.47% | 0.019967
40118 | 24199 | J-23595 | J-15030 | CI | 100.5 | -832.45 | 832.45 | 1526.1583 | LP2 LV | 45 | 0.0085227 | 16 | 0.13636 | 17% | 69.49% | 0.023182 | 21.54% | 0.029375
68799 | 24630 | J-4448 | J-15967 | CI | 100.5 | 826.09 | 826.09 | 1514.4983 | LP2 LV | 450 | 0.085227 | 16 | 1.3636 | 17% | 69.49% | 0.23182 | 21.54% | 0.29375
49147 | 25473 | J-28051 | J-28052 | CI | 100.5 | -1256.64 | 1256.64 | 2303.84 | LV | 101 | 0.019129 | 16 | 0.30606 | 5% | 20.44% | 0.015303 | 6.336% | 0.019391
50900 | 25656 | J-16734 | J-28784 | CI | 100.5 | -829.23 | 829.23 | 1520.255 | LV | 117 | 0.022159 | 16 | 0.35455 | 12% | 49.05% | 0.042545 | 15.21% | 0.053911
11755 | 26294 | J-7345 | J-7346 | CI | 100.5 | -832.26 | 832.26 | 1525.81 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 12% | 49.05% | 0.0025455 | 15.21% | 0.0032254
51638 | 26321 | J-9211 | J-24692 | CI | 100.5 | -838.16 | 838.16 | 1536.6267 | LV | 124 | 0.023485 | 16 | 0.37576 | 12% | 49.05% | 0.045091 | 15.21% | 0.057137
53121 | 26981 | J-29590 | J-15900 | CI | 100.5 | 589.48 | 589.48 | 1080.7133 | LV | 139 | 0.026326 | 16 | 0.42121 | 16% | 65.4% | 0.067394 | 20.27% | 0.085398
26361 | 27074 | J-13690 | J-14672 | CI | 100.5 | -840.48 | 840.48 | 1540.88 | LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 12% | 49.05% | 0.0069091 | 15.21% | 0.0087548
61441 | 27479 | J-31845 | J-31813 | CI | 100.5 | -597.62 | 597.62 | 1095.6367 | LV | 231 | 0.04375 | 16 | 0.7 | 16% | 65.4% | 0.112 | 20.27% | 0.14192
63748 | 27824 | J-30740 | J-32353 | CI | 100.5 | -846.37 | 846.37 | 1551.6783 | LV | 262 | 0.049621 | 16 | 0.79394 | 11% | 44.96% | 0.087333 | 13.94% | 0.11066
63143 | 28040 | J-1311 | J-14289 | CI | 100.5 | -717.86 | 717.86 | 1316.0767 | LP2 LV | 252 | 0.047727 | 16 | 0.76364 | 47% | 192.1% | 0.35891 | 59.56% | 0.45479
8090 | 28592 | J-5036 | J-5037 | DI | 130 | -1353.86 | 1353.86 | 2482.0767 | S LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 17% | 69.49% | 0.0025758 | 21.54% | 0.0032638
14167 | 29140 | J-2099 | J-8817 | CI | 100.5 | -485.27 | 485.27 | 889.6617 | LV | 9 | 0.0017045 | 16 | 0.027273 | 13% | 53.14% | 0.0035455 | 16.47% | 0.0044926
21919 | 29143 | J-13499 | J-13500 | CI | 100.5 | -848.67 | 848.67 | 1555.895 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 11% | 44.96% | 0.005 | 13.94% | 0.0063357
65473 | 29946 | J-32739 | J-32740 | CI | 100.5 | -596.5 | 596.5 | 1093.5833 | LV | 306 | 0.057955 | 16 | 0.92727 | 16% | 65.4% | 0.14836 | 20.27% | 0.188
66991 | 30383 | J-29524 | J-32739 | CI | 100.5 | -596.21 | 596.21 | 1093.0517 | LV | 358 | 0.067803 | 16 | 1.0848 | 16% | 65.4% | 0.17358 | 20.27% | 0.21994
20657 | 31326 | J-12503 | J-12753 | DI | 130 | -1886.55 | 1886.55 | 3458.675 | L | 14 | 0.0026515 | 16 | 0.042424 | 22% | 89.93% | 0.0093333 | 27.88% | 0.011827
27467 | 31414 | J-16733 | J-16734 | CI | 100.5 | -829.15 | 829.15 | 1520.1083 | LV | 20 | 0.0037879 | 16 | 0.060606 | 12% | 49.05% | 0.0072727 | 15.21% | 0.0092156
65879 | 31416 | J-32149 | J-31845 | CI | 100.5 | -597.54 | 597.54 | 1095.49 | LV | 318 | 0.060227 | 16 | 0.96364 | 16% | 65.4% | 0.15418 | 20.27% | 0.19537
12050 | 32443 | J-1904 | J-2079 | CI | 100.5 | -485.03 | 485.03 | 889.2217 | LV | 7 | 0.0013258 | 16 | 0.021212 | 13% | 53.14% | 0.0027576 | 16.47% | 0.0034942
5112 | 33559 | J-3140 | J-3141 | CI | 100.5 | -276.11 | 276.11 | 506.2017 | LP2 LV | 3 | 0.00056818 | 16 | 0.0090909 | 59% | 241.2% | 0.0053636 | 74.76% | 0.0067965
66975 | 34010 | J-30514 | J-28325 | CI | 100.5 | -1249.42 | 1249.42 | 2290.6033 | LV | 358 | 0.067803 | 16 | 1.0848 | 5% | 20.44% | 0.054242 | 6.336% | 0.068733
52178 | 34863 | J-29257 | J-13891 | CI | 100.5 | -277.41 | 277.41 | 508.585 | LP2 LV | 129 | 0.024432 | 16 | 0.39091 | 59% | 241.2% | 0.23064 | 74.76% | 0.29225
22584 | 35499 | J-13891 | J-13205 | CI | 100.5 | -277.49 | 277.49 | 508.7317 | LP2 LV | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 | 59% | 241.2% | 0.028606 | 74.76% | 0.036248
42736 | 35645 | J-24974 | J-24975 | CI | 100.5 | -1251.29 | 1251.29 | 2294.0317 | LV | 57 | 0.010795 | 16 | 0.17273 | 5% | 20.44% | 0.0086364 | 6.336% | 0.010943
62032 | 35801 | J-29544 | J-31986 | CI | 100.5 | -728.88 | 728.88 | 1336.28 | LP2 LV | 238 | 0.045076 | 16 | 0.72121 | 47% | 192.1% | 0.33897 | 59.56% | 0.42952
70047 | 35815 | J-13500 | J-33448 | CI | 100.5 | -848.75 | 848.75 | 1556.0417 | LV | 576 | 0.10909 | 16 | 1.7455 | 11% | 44.96% | 0.192 | 13.94% | 0.24329
67919 | 35817 | J-33136 | J-29590 | CI | 100.5 | 590.42 | 590.42 | 1082.4367 | LV | 400 | 0.075758 | 16 | 1.2121 | 16% | 65.4% | 0.19394 | 20.27% | 0.24575
26134 | 35917 | J-15967 | J-3350 | CI | 100.5 | 825.31 | 825.31 | 1513.0683 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 16 | 0.057576 | 17% | 69.49% | 0.0097879 | 21.54% | 0.012403
22068 | 36011 | J-13587 | J-13588 | CI | 100.5 | -1256.8 | 1256.8 | 2304.1333 | LV | 15 | 0.0028409 | 16 | 0.045455 | 5% | 20.44% | 0.0022727 | 6.336% | 0.0028799
63583 | 37273 | J-24692 | J-13689 | CI | 100.5 | -838.56 | 838.56 | 1537.36 | LV | 259 | 0.049053 | 16 | 0.78485 | 12% | 49.05% | 0.094182 | 15.21% | 0.11934
52310 | 38031 | J-29301 | J-29302 | CI | 100.5 | -1253.13 | 1253.13 | 2297.405 | LV | 130 | 0.024621 | 16 | 0.39394 | 5% | 20.44% | 0.019697 | 6.336% | 0.024959
62831 | 38138 | J-18320 | J-32149 | CI | 100.5 | -597.46 | 597.46 | 1095.3433 | LV | 248 | 0.04697 | 16 | 0.75152 | 16% | 65.4% | 0.12024 | 20.27% | 0.15236
16536 | 38425 | J-8665 | J-5036 | DI | 130 | -1353.78 | 1353.78 | 2481.93 | S LP2 LV | 11 | 0.0020833 | 16 | 0.033333 | 17% | 69.49% | 0.0056667 | 21.54% | 0.0071805
9018 | 39649 | J-5632 | J-5633 | DI | 130 | -226.23 | 226.23 | 414.755 | S LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 100% | 408.8% | 0.015152 | 126.7% | 0.019199
67518 | 40045 | J-28784 | J-32951 | CI | 100.5 | -829.31 | 829.31 | 1520.4017 | LV | 382 | 0.072348 | 16 | 1.1576 | 12% | 49.05% | 0.13891 | 15.21% | 0.17602
30364 | 40165 | J-8545 | J-18320 | CI | 100.5 | -597.38 | 597.38 | 1095.1967 | LV | 25 | 0.0047348 | 16 | 0.075758 | 16% | 65.4% | 0.012121 | 20.27% | 0.015359
53004 | 40497 | J-14289 | J-29544 | CI | 100.5 | -728.8 | 728.8 | 1336.1333 | LP2 LV | 137 | 0.025947 | 16 | 0.41515 | 47% | 192.1% | 0.19512 | 59.56% | 0.24725
67730 | 40960 | J-1287 | J-28482 | CI | 100.5 | -572.23 | 572.23 | 1049.0883 | LP2 LV | 391 | 0.074053 | 16 | 1.1848 | 60% | 245.3% | 0.71091 | 76.03% | 0.90082
69783 | 42021 | J-7548 | J-4448 | CI | 100.5 | 826.17 | 826.17 | 1514.645 | LP2 LV | 551 | 0.10436 | 16 | 1.6697 | 17% | 69.49% | 0.28385 | 21.54% | 0.35968
23888 | 42890 | J-14672 | J-14673 | CI | 100.5 | -840.56 | 840.56 | 1541.0267 | LV | 16 | 0.0030303 | 16 | 0.048485 | 12% | 49.05% | 0.0058182 | 15.21% | 0.0073725
67605 | 43526 | J-32740 | J-16073 | CI | 100.5 | -597.06 | 597.06 | 1094.61 | LV | 385 | 0.072917 | 16 | 1.1667 | 16% | 65.4% | 0.18667 | 20.27% | 0.23653
70802 | 43543 | J-21863 | J-29257 | CI | 100.5 | -276.49 | 276.49 | 506.8983 | LP2 LV | 874 | 0.16553 | 16 | 2.6485 | 59% | 241.2% | 1.5626 | 74.76% | 1.98
50304 | 44549 | J-26078 | J-21127 | CI | 100.5 | 834.18 | 834.18 | 1529.33 | LP2 LV | 115 | 0.02178 | 16 | 0.34848 | 17% | 69.49% | 0.059242 | 21.54% | 0.075068
60187 | 345895 | J-3852 | J-13499 | DI | 100.5 | -848.59 | 848.59 | 1555.7483 | LV | 216 | 0.040909 | 16 | 0.65455 | 11% | 44.96% | 0.072 | 13.94% | 0.091234
71559 | P-68(2) | BSPS-2 | J-33793 | Ductile Iron | 130 | 6832.6 | 6832.6 | 12526.4333 | L | 5 | 0.00094697 | 16 | 0.015152 | 22% | 89.93% | 0.0033333 | 27.88% | 0.0042238
45031 | 2075 | J-11831 | J-22288 | CI | 65.8 | -468.25 | 468.25 | 858.4583 | LV | 71 | 0.013447 | 12 | 0.16136 | 11% | 44.96% | 0.01775 | 13.94% | 0.022492 | 14.2386
12117 | 2397 | J-1592 | J-7326 | CI | 65.8 | -298.06 | 298.06 | 546.4433 | LV | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 | 60% | 245.3% | 0.0095455 | 76.03% | 0.012095
59012 | 2711 | J-23513 | J-14005 | CI | 65.8 | -124.53 | 124.53 | 228.305 | LP LV | 202 | 0.038258 | 12 | 0.45909 | 46% | 188% | 0.21118 | 58.29% | 0.2676
68987 | 3206 | J-17705 | J-32505 | CI | 65.8 | 339.73 | 339.73 | 622.8383 | LP2 LV | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 | 26% | 106.3% | 0.27359 | 32.95% | 0.34668
25996 | 3394 | J-12163 | J-15893 | CI | 65.8 | -446.69 | 446.69 | 818.9317 | LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 11% | 44.96% | 0.00475 | 13.94% | 0.0060189
45086 | 3423 | J-26156 | J-19247 | CI | 65.8 | -318.2 | 318.2 | 583.3667 | LP2 LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 31% | 126.7% | 0.050727 | 39.28% | 0.064279
63272 | 3562 | J-21288 | J-14305 | CI | 65.8 | -430.38 | 430.38 | 789.03 | LP LV | 253 | 0.047917 | 12 | 0.575 | 49% | 200.3% | 0.28175 | 62.09% | 0.35702
64567 | 4082 | J-23577 | J-32114 | CI | 65.8 | -308.55 | 308.55 | 565.675 | LV | 280 | 0.05303 | 12 | 0.63636 | 46% | 188% | 0.29273 | 58.29% | 0.37093
64480 | 4920 | J-12367 | J-17402 | CI | 65.8 | -453.83 | 453.83 | 832.0217 | LV | 279 | 0.052841 | 12 | 0.63409 | 14% | 57.23% | 0.088773 | 17.74% | 0.11249
69578 | 5021 | J-8541 | J-21651 | CI | 65.8 | -119.74 | 119.74 | 219.5233 | LV | 516 | 0.097727 | 12 | 1.1727 | 48% | 196.2% | 0.56291 | 60.82% | 0.71328
61330 | 5170 | J-11373 | J-13792 | CI | 65.8 | -296.15 | 296.15 | 542.9417 | LV | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 | 48% | 196.2% | 0.25091 | 60.82% | 0.31794
57508 | 5928 | J-29354 | J-23513 | CI | 65.8 | -110.42 | 110.42 | 202.4367 | LP LV | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 | 52% | 212.6% | 0.22218 | 65.89% | 0.28154
5289 | 6120 | J-3254 | J-3255 |  | 65.8 | -200.85 | 200.85 | 368.225 | LP2 LV | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 | 57.21% | 233.9% | 0.003901 | 72.5% | 0.0049431
68978 | 6121 | J-32592 | J-719 | CI | 65.8 | 128.68 | 128.68 | 235.9133 | LP2 LV | 462 | 0.0875 | 12 | 1.05 | 55% | 224.8% | 0.5775 | 69.69% | 0.73177
59222 | 6386 | J-5781 | J-13852 | CI | 65.8 | -153.25 | 153.25 | 280.9583 | LV | 205 | 0.038826 | 12 | 0.46591 | 45% | 183.9% | 0.20966 | 57.02% | 0.26567
65451 | 6437 | J-15616 | J-15568 | CI | 65.8 | -380.41 | 380.41 | 697.4183 | LV | 305 | 0.057765 | 12 | 0.69318 | 17% | 69.49% | 0.11784 | 21.54% | 0.14932
69229 | 7783 | J-13950 | J-4915 | CI | 65.8 | 322.42 | 322.42 | 591.1033 | LP2 LV | 490 | 0.092803 | 12 | 1.1136 | 38% | 155.3% | 0.42318 | 48.15% | 0.53623
45088 | 8284 | J-8868 | J-15241 | CI | 65.8 | -430.01 | 430.01 | 788.3517 | LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 41% | 167.6% | 0.067091 | 51.95% | 0.085014
34237 | 8651 | J-20441 | J-88 | CI | 65.8 | -121.72 | 121.72 | 223.1533 | LV | 31 | 0.0058712 | 12 | 0.070455 | 47% | 192.1% | 0.033114 | 59.56% | 0.04196
67214 | 8733 | J-23415 | J-21724 | CI | 65.8 | 389.01 | 389.01 | 713.185 | LV | 369 | 0.069886 | 12 | 0.83864 | 46% | 188% | 0.38577 | 58.29% | 0.48883
55612 | 9625 | J-17403 | J-1903 | CI | 65.8 | -484.64 | 484.64 | 888.5067 | LV | 166 | 0.031439 | 12 | 0.37727 | 13% | 53.14% | 0.049045 | 16.47% | 0.062147
35390 | 9764 | J-15241 | J-21064 | CI | 65.8 | -405.75 | 405.75 | 743.875 | LV | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 | 44% | 179.9% | 0.033 | 55.75% | 0.041816
35233 | 10277 | J-14005 | J-8540 | CI | 65.8 | -117.56 | 117.56 | 215.5267 | LV | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 | 49% | 200.3% | 0.035636 | 62.09% | 0.045156
25917 | 11159 | J-15849 | J-7004 | CI | 65.8 | -734.76 | 734.76 | 1347.06 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 46% | 188% | 0.019864 | 58.29% | 0.02517
68983 | 11558 | J-5383 | J-11023 | CI | 65.8 | -334.49 | 334.49 | 613.2317 | LV | 463 | 0.087689 | 12 | 1.0523 | 17% | 69.49% | 0.17889 | 21.54% | 0.22667
36452 | 11871 | J-5780 | J-21639 | CI | 65.8 | -363.16 | 363.16 | 665.7933 | LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 20% | 81.75% | 0.015455 | 25.34% | 0.019583
18410 | 12273 | J-11372 | J-11373 | CI | 65.8 | -292.27 | 292.27 | 535.8283 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 48% | 196.2% | 0.014182 | 60.82% | 0.01797
13500 | 12439 | J-8415 | J-8416 | CI | 65.8 | -457.73 | 457.73 | 839.1717 | LP2 LV | 8 | 0.0015152 | 12 | 0.018182 | 46% | 188% | 0.0083636 | 58.29% | 0.010598
37588 | 13496 | J-11152 | J-10787 |  | 65.8 | -278.31 | 278.31 | 510.235 | LV | 37 | 0.0070076 | 12 | 0.084091 | 64% | 261.6% | 0.053818 | 81.1% | 0.068195
2900 | 13843 | J-1729 | J-1730 | CI | 65.8 | -406.36 | 406.36 | 744.9933 | LV | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 | 12% | 49.05% | 0.00054545 | 15.21% | 0.00069117
56463 | 14164 | J-18756 | J-12163 | DI | 65.8 | -435.84 | 435.84 | 799.04 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 11% | 44.96% | 0.044 | 13.94% | 0.055754
62666 | 15168 | J-32114 | J-12820 | CI | 65.8 | -309.54 | 309.54 | 567.49 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 46% | 188% | 0.25718 | 58.29% | 0.32589
14253 | 15398 | J-8867 | J-8868 | CI | 65.8 | -429.78 | 429.78 | 787.93 | LV | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 | 42% | 171.7% | 0.0085909 | 53.22% | 0.010886
66759 | 15557 | J-32488 | J-688 | CI | 65.8 | -407.67 | 407.67 | 747.395 | LV | 349 | 0.066098 | 12 | 0.79318 | 44% | 179.9% | 0.349 | 55.75% | 0.44223
36613 | 15596 | J-21724 | J-14552 | CI | 65.8 | 388.71 | 388.71 | 712.635 | LV | 35 | 0.0066288 | 12 | 0.079545 | 46% | 188% | 0.036591 | 58.29% | 0.046366
13708 | 15933 | J-8540 | J-8541 | CI | 65.8 | -117.64 | 117.64 | 215.6733 | LV | 9 | 0.0017045 | 12 | 0.020455 | 49% | 200.3% | 0.010023 | 62.09% | 0.0127
44890 | 15964 | J-26056 | J-7421 | CI | 65.8 | -458.43 | 458.43 | 840.455 | LP2 LV | 70 | 0.013258 | 12 | 0.15909 | 46% | 188% | 0.073182 | 58.29% | 0.092732
59847 | 16187 | J-12389 | J-9125 | CI | 65.8 | 334.32 | 334.32 | 612.92 | LP2 LV | 212 | 0.040152 | 12 | 0.48182 | 27% | 110.4% | 0.13009 | 34.21% | 0.16484
34561 | 16195 | J-14298 | J-20623 | CI | 65.8 | -267.68 | 267.68 | 490.7467 | LV | 31 | 0.0058712 | 12 | 0.070455 | 53% | 216.6% | 0.037341 | 67.16% | 0.047316
42879 | 17767 | J-13792 | J-25049 | CI | 65.8 | -287.38 | 287.38 | 526.8633 | LV | 57 | 0.010795 | 12 | 0.12955 | 49% | 200.3% | 0.063477 | 62.09% | 0.080435
56532 | 17987 | J-19014 | J-14298 | CI | 65.8 | -286.76 | 286.76 | 525.7267 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 49% | 200.3% | 0.196 | 62.09% | 0.24836
61952 | 18006 | J-14552 | J-10787 | CI | 65.8 | 353.63 | 353.63 | 648.3217 | LV | 237 | 0.044886 | 12 | 0.53864 | 50% | 204.4% | 0.26932 | 63.36% | 0.34126
30647 | 18156 | J-7342 | J-3247 | CI | 65.8 | -472.34 | 472.34 | 865.9567 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 11% | 44.96% | 0.00625 | 13.94% | 0.0079196
5278 | 18158 | J-3247 | J-3248 | CI | 65.8 | -473.56 | 473.56 | 868.1933 | LV | 3 | 0.00056818 | 12 | 0.0068182 | 10% | 40.88% | 0.00068182 | 12.67% | 0.00086396
67898 | 18279 | J-15655 | J-33043 | CI | 65.8 | -284.49 | 284.49 | 521.565 | LP2 LV | 399 | 0.075568 | 12 | 0.90682 | 31% | 126.7% | 0.28111 | 39.28% | 0.35621
19172 | 18468 | J-11839 | J-3055 | CI | 65.8 | -312.86 | 312.86 | 573.5767 | LV | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 | 16% | 65.4% | 0.0050909 | 20.27% | 0.0064509
62732 | 18786 | J-19652 | J-8828 | CI | 65.8 | -364.36 | 364.36 | 667.9933 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 20% | 81.75% | 0.11182 | 25.34% | 0.14169
11206 | 19329 | J-7004 | J-7005 | CI | 65.8 | -734.84 | 734.84 | 1347.2067 | LP2 LV | 6 | 0.0011364 | 12 | 0.013636 | 46% | 188% | 0.0062727 | 58.29% | 0.0079484
63470 | 19411 | J-15901 | J-32285 | CI | 65.8 | 837.09 | 837.09 | 1534.665 | LP2 LV | 258 | 0.048864 | 12 | 0.58636 | 17% | 69.49% | 0.099682 | 21.54% | 0.12631
11749 | 19510 | J-7341 | J-7342 | CI | 65.8 | -472.26 | 472.26 | 865.81 | LV | 7 | 0.0013258 | 12 | 0.015909 | 11% | 44.96% | 0.00175 | 13.94% | 0.0022175
60978 | 19514 | J-13872 | J-8415 | CI | 65.8 | -457.65 | 457.65 | 839.025 | LP2 LV | 225 | 0.042614 | 12 | 0.51136 | 46% | 188% | 0.23523 | 58.29% | 0.29807
55458 | 20332 | J-18230 | J-12227 | CI | 65.8 | -364.9 | 364.9 | 668.9833 | LV | 164 | 0.031061 | 12 | 0.37273 | 17% | 69.49% | 0.063364 | 21.54% | 0.080291
56066 | 20599 | J-10561 | J-12948 | CI | 65.8 | -425.02 | 425.02 | 779.2033 | LV | 171 | 0.032386 | 12 | 0.38864 | 12% | 49.05% | 0.046636 | 15.21% | 0.059095
41286 | 20634 | J-13950 | J-24214 | CI | 65.8 | -337.15 | 337.15 | 618.1083 | LP2 LV | 49 | 0.0092803 | 12 | 0.11136 | 33% | 134.9% | 0.03675 | 41.82% | 0.046567
40823 | 20963 | J-23415 | J-8867 | CI | 65.8 | -429.54 | 429.54 | 787.49 | LV | 47 | 0.0089015 | 12 | 0.10682 | 42% | 171.7% | 0.044864 | 53.22% | 0.056849
30201 | 21791 | J-12107 | J-18230 | CI | 65.8 | -364.24 | 364.24 | 667.7733 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 17% | 69.49% | 0.0096591 | 21.54% | 0.012239
47904 | 22481 | J-8030 | J-14353 | CI | 65.8 | 326.69 | 326.69 | 598.9317 | LP2 LV | 91 | 0.017235 | 12 | 0.20682 | 27% | 110.4% | 0.055841 | 34.21% | 0.070758
17843 | 22759 | J-11023 | J-9474 | CI | 65.8 | -336.14 | 336.14 | 616.2567 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 17% | 69.49% | 0.0050227 | 21.54% | 0.0063645
65237 | 23163 | J-8828 | J-15616 | CI | 65.8 | -400.28 | 400.28 | 733.8467 | LV | 298 | 0.056439 | 12 | 0.67727 | 18% | 73.58% | 0.12191 | 22.81% | 0.15448
60573 | 23616 | J-25049 | J-23577 | CI | 65.8 | -287.95 | 287.95 | 527.9083 | LV | 221 | 0.041856 | 12 | 0.50227 | 49% | 200.3% | 0.24611 | 62.09% | 0.31186
2691 | 24505 | J-1591 | J-1592 | CI | 65.8 | -297.98 | 297.98 | 546.2967 | LV | 2 | 0.00037879 | 12 | 0.0045455 | 60% | 245.3% | 0.0027273 | 76.03% | 0.0034558
31611 | 24649 | J-14305 | J-19014 | CI | 65.8 | -286.37 | 286.37 | 525.0117 | LV | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 | 49% | 200.3% | 0.028955 | 62.09% | 0.036689
30319 | 25280 | J-15893 | J-18296 | CI | 65.8 | -446.77 | 446.77 | 819.0783 | LV | 25 | 0.0047348 | 12 | 0.056818 | 11% | 44.96% | 0.00625 | 13.94% | 0.0079196
63154 | 25282 | J-24214 | J-14312 | CI | 65.8 | -338.01 | 338.01 | 619.685 | LP2 LV | 252 | 0.047727 | 12 | 0.57273 | 33% | 134.9% | 0.189 | 41.82% | 0.23949
52462 | 25637 | J-13919 | J-29354 | CI | 65.8 | -110.2 | 110.2 | 202.0333 | LP LV | 132 | 0.025 | 12 | 0.3 | 52% | 212.6% | 0.156 | 65.89% | 0.19767
18295 | 26303 | J-9474 | J-11300 | CI | 65.8 | -336.44 | 336.44 | 616.8067 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 17% | 69.49% | 0.0050227 | 21.54% | 0.0063645
36474 | 27845 | J-21651 | J-20441 | CI | 65.8 | -121.64 | 121.64 | 223.0067 | LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 47% | 192.1% | 0.036318 | 59.56% | 0.04602
14682 | 28298 | J-9125 | J-8030 | CI | 65.8 | 326.93 | 326.93 | 599.3717 | LP2 LV | 10 | 0.0018939 | 12 | 0.022727 | 27% | 110.4% | 0.0061364 | 34.21% | 0.0077756
35794 | 28866 | J-7421 | J-21288 | CI | 65.8 | -458.73 | 458.73 | 841.005 | LP2 LV | 33 | 0.00625 | 12 | 0.075 | 46% | 188% | 0.0345 | 58.29% | 0.043716
32031 | 29376 | J-19247 | J-15655 | CI | 65.8 | -318.4 | 318.4 | 583.7333 | LP2 LV | 27 | 0.0051136 | 12 | 0.061364 | 31% | 126.7% | 0.019023 | 39.28% | 0.024104
66927 | 29377 | J-33043 | J-14353 | CI | 65.8 | -286.34 | 286.34 | 524.9567 | LP2 LV | 356 | 0.067424 | 12 | 0.80909 | 31% | 126.7% | 0.25082 | 39.28% | 0.31782
61399 | 29821 | J-21639 | J-5421 | CI | 65.8 | -363.24 | 363.24 | 665.94 | LV | 230 | 0.043561 | 12 | 0.52273 | 20% | 81.75% | 0.10455 | 25.34% | 0.13247
59604 | 30115 | J-1730 | J-12681 | CI | 65.8 | -416.52 | 416.52 | 763.62 | LV | 210 | 0.039773 | 12 | 0.47727 | 12% | 49.05% | 0.057273 | 15.21% | 0.072573
21004 | 30258 | J-12962 | J-12963 | CI | 65.8 | -331.27 | 331.27 | 607.3283 | LV | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 | 17% | 69.49% | 0.0057955 | 21.54% | 0.0073437
67984 | 30679 | J-32110 | J-11839 | CI | 65.8 | -312.13 | 312.13 | 572.2383 | LV | 404 | 0.076515 | 12 | 0.91818 | 16% | 65.4% | 0.14691 | 20.27% | 0.18615
7871 | 31603 | J-3055 | J-4899 | CI | 65.8 | -388.49 | 388.49 | 712.2317 | LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 13% | 53.14% | 0.0014773 | 16.47% | 0.0018719
59047 | 31644 | J-11864 | J-11364 | CI | 65.8 | -364.36 | 364.36 | 667.9933 | LV | 203 | 0.038447 | 12 | 0.46136 | 17% | 69.49% | 0.078432 | 21.54% | 0.099384
20770 | 31647 | J-12820 | J-5781 | CI | 65.8 | -310.41 | 310.41 | 569.085 | LV | 14 | 0.0026515 | 12 | 0.031818 | 46% | 188% | 0.014636 | 58.29% | 0.018546
27520 | 31687 | J-7005 | J-13872 | CI | 65.8 | -734.92 | 734.92 | 1347.3533 | LP2 LV | 20 | 0.0037879 | 12 | 0.045455 | 46% | 188% | 0.020909 | 58.29% | 0.026495
38988 | 32490 | J-688 | J-23016 | CI | 65.8 | -395.97 | 395.97 | 725.945 | LV | 40 | 0.0075758 | 12 | 0.090909 | 45% | 183.9% | 0.040909 | 57.02% | 0.051838
1356 | 33771 | J-718 | J-719 |  | 65.8 | -206.27 | 206.27 | 378.1617 | LP2 LV | 1 | 0.00018939 | 12 | 0.0022727 | 56% | 228.9% | 0.0012727 | 70.96% | 0.0016127
58505 | 33931 | J-13586 | J-15568 | CI | 65.8 | 366.74 | 366.74 | 672.3567 | LV | 198 | 0.0375 | 12 | 0.45 | 17% | 69.49% | 0.0765 | 21.54% | 0.096936
63048 | 34496 | J-14312 | J-26156 | CI | 65.8 | -317.4 | 317.4 | 581.9 | LP2 LV | 250 | 0.047348 | 12 | 0.56818 | 32% | 130.8% | 0.18182 | 40.55% | 0.23039
53251 | 34587 | J-8416 | J-26056 | CI | 65.8 | -458.12 | 458.12 | 839.8867 | LP2 LV | 140 | 0.026515 | 12 | 0.31818 | 46% | 188% | 0.14636 | 58.29% | 0.18546
62652 | 35623 | J-23150 | J-32110 | CI | 65.8 | -309.97 | 309.97 | 568.2783 | LV | 246 | 0.046591 | 12 | 0.55909 | 16% | 65.4% | 0.089455 | 20.27% | 0.11335
64337 | 35636 | J-21064 | J-32488 | CI | 65.8 | -406.01 | 406.01 | 744.3517 | LV | 275 | 0.052083 | 12 | 0.625 | 44% | 179.9% | 0.275 | 55.75% | 0.34846
60574 | 35797 | J-13206 | J-23016 | CI | 65.8 | 396.28 | 396.28 | 726.5133 | LV | 221 | 0.041856 | 12 | 0.50227 | 45% | 183.9% | 0.22602 | 57.02% | 0.2864
7899 | 37184 | J-4915 | J-4916 | CI | 65.8 | 322.34 | 322.34 | 590.9567 | LP2 LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 38% | 155.3% | 0.0043182 | 48.15% | 0.0054717
29906 | 37187 | J-11364 | J-18074 | CI | 65.8 | -387.49 | 387.49 | 710.3983 | LV | 24 | 0.0045455 | 12 | 0.054545 | 16% | 65.4% | 0.0087273 | 20.27% | 0.011059
45136 | 37253 | J-26181 | J-5383 | CI | 65.8 | -332.51 | 332.51 | 609.6017 | LV | 72 | 0.013636 | 12 | 0.16364 | 17% | 69.49% | 0.027818 | 21.54% | 0.03525
56468 | 37438 | J-22288 | J-7341 | CI | 65.8 | -471.58 | 471.58 | 864.5633 | LV | 176 | 0.033333 | 12 | 0.4 | 11% | 44.96% | 0.044 | 13.94% | 0.055754
16457 | 38020 | J-4899 | J-10197 | CI | 65.8 | -388.65 | 388.65 | 712.525 | LV | 11 | 0.0020833 | 12 | 0.025 | 13% | 53.14% | 0.00325 | 16.47% | 0.0041182
55459 | 38102 | J-88 | J-12962 | CI | 65.8 | -330.71 | 330.71 | 606.3017 | LV | 164 | 0.031061 | 12 | 0.37273 | 17% | 69.49% | 0.063364 | 21.54% | 0.080291
29239 | 38371 | J-3248 | J-17705 | CI | 65.8 | 341.25 | 341.25 | 625.625 | LP2 LV | 23 | 0.0043561 | 12 | 0.052273 | 26% | 106.3% | 0.013591 | 32.95% | 0.017222
54766 | 38615 | J-18296 | J-11831 | CI | 65.8 | -448.19 | 448.19 | 821.6817 | LV | 157 | 0.029735 | 12 | 0.35682 | 11% | 44.96% | 0.03925 | 13.94% | 0.049735
56725 | 38629 | J-12052 | J-12367 | CI | 65.8 | -409.31 | 409.31 | 750.4017 | LV | 179 | 0.033902 | 12 | 0.40682 | 15% | 61.31% | 0.061023 | 19.01% | 0.077324
17072 | 39128 | J-10560 | J-10561 | CI | 65.8 | -424.9 | 424.9 | 778.9833 | LV | 12 | 0.0022727 | 12 | 0.027273 | 12% | 49.05% | 0.0032727 | 15.21% | 0.004147
35228 | 39284 | J-11300 | J-20983 | CI | 65.8 | -289.51 | 289.51 | 530.7683 | LV | 32 | 0.0060606 | 12 | 0.072727 | 17% | 69.49% | 0.012364 | 21.54% | 0.015666
33666 | 39327 | J-3255 | J-718 |  | 65.8 | -201.83 | 201.83 | 370.0217 | LP2 LV | 34 | 0.0064394 | 12 | 0.077273 | 57% | 233% | 0.044045 | 72.23% | 0.055812
9258 | 39563 | J-5780 | J-5781 | CI | 65.8 | 157.55 | 157.55 | 288.8417 | LV | 5 | 0.00094697 | 12 | 0.011364 | 46% | 188% | 0.0052273 | 58.29% | 0.0066237
47088 | 39903 | J-27123 | J-11372 | CI | 65.8 | -268.39 | 268.39 | 492.0483 | LV | 85 | 0.016098 | 12 | 0.19318 | 53% | 216.6% | 0.10239 | 67.16% | 0.12974
60776 | 39941 | J-12659 | J-1729 | CI | 65.8 | -406.06 | 406.06 | 744.4433 | LV | 223 | 0.042235 | 12 | 0.50682 | 12% | 49.05% | 0.060818 | 15.21% | 0.077065
18053 | 41205 | J-7326 | J-11152 |  | 65.8 | -278.23 | 278.23 | 510.0883 | LV | 13 | 0.0024621 | 12 | 0.029545 | 64% | 261.6% | 0.018909 | 81.1% | 0.02396
53471 | 41346 | J-12963 | J-26181 | CI | 65.8 | -331.5 | 331.5 | 607.75 | LV | 143 | 0.027083 | 12 | 0.325 | 17% | 69.49% | 0.05525 | 21.54% | 0.07001
56978 | 41375 | J-12227 | J-11864 | CI | 65.8 | -357.68 | 357.68 | 655.7467 | LV | 181 | 0.03428 | 12 | 0.41136 | 17% | 69.49% | 0.069932 | 21.54% | 0.088613
28674 | 41430 | J-17402 | J-17403 | CI | 65.8 | -483.61 | 483.61 | 886.6183 | LV | 22 | 0.0041667 | 12 | 0.05 | 13% | 53.14% | 0.0065 | 16.47% | 0.0082364
57501 | 41606 | J-20983 | J-23150 | CI | 65.8 | -290.13 | 290.13 | 531.905 | LV | 188 | 0.035606 | 12 | 0.42727 | 17% | 69.49% | 0.072636 | 21.54% | 0.09204
26091 | 42044 | J-12681 | J-10560 | CI | 65.8 | -424.82 | 424.82 | 778.8367 | LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 12% | 49.05% | 0.0051818 | 15.21% | 0.0065661
55651 | 42173 | J-18074 | J-12052 | CI | 65.8 | -387.84 | 387.84 | 711.04 | LV | 167 | 0.031629 | 12 | 0.37955 | 16% | 65.4% | 0.060727 | 20.27% | 0.07695
51616 | 42211 | J-20623 | J-27123 | CI | 65.8 | -268.01 | 268.01 | 491.3517 | LV | 123 | 0.023295 | 12 | 0.27955 | 53% | 216.6% | 0.14816 | 67.16% | 0.18774
64406 | 42812 | J-32505 | J-12389 | CI | 65.8 | 336.61 | 336.61 | 617.1183 | LP2 LV | 276 | 0.052273 | 12 | 0.62727 | 26% | 106.3% | 0.16309 | 32.95% | 0.20666
32777 | 43036 | J-5421 | J-19652 | CI | 65.8 | -363.78 | 363.78 | 666.93 | LV | 28 | 0.005303 | 12 | 0.063636 | 20% | 81.75% | 0.012727 | 25.34% | 0.016127
66180 | 43536 | J-32285 | J-26077 | CI | 65.8 | 836.89 | 836.89 | 1534.2983 | LP2 LV | 329 | 0.062311 | 12 | 0.74773 | 17% | 69.49% | 0.12711 | 21.54% | 0.16107
65600 | 43540 | J-10197 | J-12659 | CI | 65.8 | -389.22 | 389.22 | 713.57 | LV | 310 | 0.058712 | 12 | 0.70455 | 13% | 53.14% | 0.091591 | 16.47% | 0.11606
26008 | 43614 | J-15900 | J-15901 | CI | 100.5 | 837.17 | 837.17 | 1534.8117 | LP2 LV | 19 | 0.0035985 | 12 | 0.043182 | 17% | 69.49% | 0.0073409 | 21.54% | 0.009302
64774 | 43619 | J-13919 | J-32592 | CI | 65.8 | 135.6 | 135.6 | 248.6 | LP2 LV | 285 | 0.053977 | 12 | 0.64773 | 53% | 216.6% | 0.3433 | 67.16% | 0.435
22066 | 44744 | J-12107 | J-13586 | CI | 65.8 | 367.56 | 367.56 | 673.86 | LV | 15 | 0.0028409 | 12 | 0.034091 | 17% | 69.49% | 0.0057955 | 21.54% | 0.0073437
31137 | 345883 | J-12948 | J-18756 | DI | 65.8 | -435.76 | 435.76 | 798.8933 | LV | 26 | 0.0049242 | 12 | 0.059091 | 11% | 44.96% | 0.0065 | 13.94% | 0.0082364
60785 | 6037 | J-6140 | J-9575 | AC | 140 | -97.01 | 97.01 | 177.8517 | LV | 223 | 0.042235 | 8 | 0.33788 | 50% | 204.4% | 0.16894 | 63.36% | 0.21407 | 1.5248
62794 | 13755 | J-9575 | J-29547 | AC | 140 | -68.94 | 68.94 | 126.39 | LV | 247 | 0.04678 | 8 | 0.37424 | 49% | 200.3% | 0.18338 | 62.09% | 0.23237
39221 | 27843 | J-23133 | J-6139 | AC | 140 | -115.75 | 115.75 | 212.2083 | LV | 41 | 0.0077652 | 8 | 0.062121 | 50% | 204.4% | 0.031061 | 63.36% | 0.039358
56628 | 30556 | J-8198 | J-23133 | CI | 100.5 | -115.14 | 115.14 | 211.09 | LV | 177 | 0.033523 | 8 | 0.26818 | 50% | 204.4% | 0.13409 | 63.36% | 0.16991
60165 | 35868 | J-16359 | J-8198 | CI | 100.5 | -151.23 | 151.23 | 277.255 | LV | 216 | 0.040909 | 8 | 0.32727 | 51% | 208.5% | 0.16691 | 64.62% | 0.2115
9834 | 38793 | J-6139 | J-6140 | AC | 140 | -96.71 | 96.71 | 177.3017 | LV | 6 | 0.0011364 | 8 | 0.0090909 | 50% | 204.4% | 0.0045455 | 63.36% | 0.0057597
22553 | 41024 | J-13872 | J-13873 | CI | 100.5 | -277.35 | 277.35 | 508.475 | LV | 16 | 0.0030303 | 8 | 0.024242 | 47% | 192.1% | 0.011394 | 59.56% | 0.014438
26821 | 41181 | J-6069 | J-16359 | CI | 100.5 | -150.58 | 150.58 | 276.0633 | LV | 20 | 0.0037879 | 8 | 0.030303 | 51% | 208.5% | 0.015455 | 64.62% | 0.019583
62477 | 41206 | J-13873 | J-20603 | CI | 100.5 | -277.69 | 277.69 | 509.0983 | LV | 243 | 0.046023 | 8 | 0.36818 | 47% | 192.1% | 0.17305 | 59.56% | 0.21927
62878 | 41630 | J-20603 | J-6068 | CI | 100.5 | -253.09 | 253.09 | 463.9983 | LV | 248 | 0.04697 | 8 | 0.37576 | 51% | 208.5% | 0.19164 | 64.62% | 0.24283
53015 | 41684 | J-29547 | J-7082 | DI | 130 | -69.13 | 69.13 | 126.7383 | LV | 138 | 0.026136 | 8 | 0.20909 | 49% | 200.3% | 0.10245 | 62.09% | 0.12982
9722 | 42773 | J-6068 | J-6069 | CI | 100.5 | -150.41 | 150.41 | 275.7517 | LV | 5 | 0.00094697 | 8 | 0.0075758 | 51% | 208.5% | 0.0038636 | 64.62% | 0.0048958
14411 | 18378 | J-7083 | J-8964 | DI | 130 | -69.29 | 69.29 | 127.0317 | LV | 9 | 0.0017045 | 6 | 0.010227 | 49% | 200.3% | 0.0050114 | 62.09% | 0.0063501
11331 | 29466 | J-7082 | J-7083 | DI | 130 | -69.21 | 69.21 | 126.885 | LV | 7 | 0.0013258 | 6 | 0.0079545 | 49% | 200.3% | 0.0038977 | 62.09% | 0.004939
21412 | 29959 | J-13205 | J-13206 | CI | 65.8 | 396.36 | 396.36 | 726.66 | LV | 15 | 0.0028409 | 6 | 0.017045 | 45% | 183.9% | 0.0076705 | 57.02% | 0.0097195

## WAR ADD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total Inch Miles | 1033.3307 | % WARWICK | WARWICK INCH MILES | TOTAL | 184.8958
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -12871.37 | 12871.37 | W | GRAV | Open | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 14.89% | 0.12843
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 21623.53 | 21623.53 | EP KCWA W | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 19.12% | 6.451
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 21623.69 | 21623.69 | EP KCWA W | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 19.12% | 4.6603
27490 | 2684 | J-16748 | J-2125 | CI | 100.5 | 1061.23 | 1061.23 | W | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 30 | 0.11364 |  |  | 99.88% | 0.1135 |  |  | 9.7602
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14282.88 | 14282.88 | EP W | GRAV | Open | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 12.93% | 2.724
37209 | 3643 | J-22050 | J-22051 | CI | 78 | 3175.92 | 3175.92 | W | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 30 | 0.20455 |  |  | 60.35% | 0.12344
3543 | 4484 | J-2125 | WARWICK - PETTACONSETT AVE | CI | 100.5 | 1916.75 | 1916.75 | W | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 100% | 0.017045
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -5714.48 | 5714.48 | W | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 8.385% | 0.0095286
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 16899.22 | 16899.22 | EP W | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 24.46% | 4.0586
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 16899.62 | 16899.62 | EP W | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 24.46% | 3.2959
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -6515.95 | 6515.95 | EP W | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 13.24% | 0.012033
70883 | 7296 | J-27432 | J-6055 | CI | 120 | 3478.95 | 3478.95 | W | GRAV | Open | 893 | 0.16913 | 30 | 5.0739 |  |  | 55.09% | 2.7954
71096 | 8634 | J-23087 | J-5255 | DI | 130 | -578.19 | 578.19 | WP | GRAV | Open | 41 | 0.0077652 | 30 | 0.23295 |  |  | 25.03% | 0.0583
32554 | 8635 | J-3564 | J-15064 | DI | 130 | 578.67 | 578.67 | WP | GRAV | Open | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 |  |  | 25.01% | 0.086383
71066 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 21623.77 | 21623.77 | EP KCWA W | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 19.12% | 4.1716
50647 | 10104 | J-877 | J-19108 | DI | 130 | 3410.72 | 3410.72 | W | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 36 | 0.18409 |  |  | 100% | 0.18409
71111 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 16899.3 | 16899.3 | EP W | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 24.46% | 4.2826
71237 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -6385.51 | 6385.51 | EP G W | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 3.917% | 0.030713
27930 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 16899.78 | 16899.78 | EP W | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 24.46% | 4.8896
62430 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 17376.08 | 17376.08 | EP G W | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 6.067% | 19.4589
32130 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -10015.7 | 10015.7 | W | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 4.784% | 0.012558
71064 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 6516.27 | 6516.27 | EP W | GRAV | Open | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 13.24% | 0.3655
7318 | 15752 | J-19298 | WARWICK - NATICK RD | CI | 130 | 723.7 | 723.7 | W | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 30 | 0.21023 |  |  | 99.97% | 0.21017
30736 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 16899.14 | 16899.14 | EP W | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 24.46% | 5.7847
57348 | 19318 | J-4543 | J-4544 | CI | 78 | 2855.51 | 2855.51 | W | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 50.34% | 0.016018
65784 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -5714.56 | 5714.56 | W | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 8.385% | 0.024774
50705 | 19815 | J-5568 | J-8201 | CI | 78 | 3442.97 | 3442.97 | W | GRAV | Open | 186 | 0.035227 | 42 | 1.4795 |  |  | 55.67% | 0.82365
71200 | 19843 | J-696 | J-9847 | CI | 100.5 | -2965.45 | 2965.45 | W | GRAV | Open | 315 | 0.059659 | 42 | 2.5057 |  |  | 64.63% | 1.6195
46770 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -6385.43 | 6385.43 | EP G W | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 3.917% | 0.030714
70728 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 16899.06 | 16899.06 | EP W | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 24.46% | 9.8161
64961 | 21363 | J-1665 | J-22050 | CI | 78 | 3176 | 3176 | W | GRAV | Open | 92 | 0.017424 | 30 | 0.52273 |  |  | 60.35% | 0.31546
40777 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14282.72 | 14282.72 | EP W | GRAV | Open | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 13.42% | 1.3336
70988 | 22106 | J-4544 | J-3120 | CI | 78 | 3802.12 | 3802.12 | W | GRAV | Open | 290 | 0.054924 | 42 | 2.3068 |  |  | 50.41% | 1.1629
71228 | 22394 | J-9253 | J-4544 | CI | 78 | 946.69 | 946.69 | W | GRAV | Open | 47 | 0.0089015 | 42 | 0.37386 |  |  | 50.62% | 0.18923
52568 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14453.74 | 14453.74 | EP W | GRAV | Open | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 13.26% | 1.7239
71229 | 25105 | J-4828 | J-696 | DI | 95 | -2908.33 | 2908.33 | W | GRAV | Open | 2637 | 0.49943 | 42 | 20.9761 |  |  | 65.9% | 13.8239
70750 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -20757.17 | 20757.17 | EP G W | GRAV | Open | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 2.95% | 0.046264
71223 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 14081.22 | 14081.22 | EP W | GRAV | Open | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 13.61% | 5.0124
70817 | 25811 | J-33607 | J-3120 | CI | 78 | -3616.19 | 3616.19 | W | GRAV | Open | 797 | 0.15095 | 42 | 6.3398 |  |  | 53% | 3.3602
27492 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 21623.61 | 21623.61 | EP KCWA W | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 19.12% | 7.6994
13595 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -7937.86 | 7937.86 | EP W | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 13.28% | 1.411
39849 | 30253 | J-16748 | J-2125 | CI | 100.5 | 855.6 | 855.6 | W | GRAV | Open | 30 | 0.0056818 | 30 | 0.17045 |  |  | 100.1% | 0.17068
47751 | 30255 | J-964 | J-1411 | CI | 78 | 1917.07 | 1917.07 | W | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 99.98% | 0.045445
70913 | 30353 | J-16997 | J-4543 | CI | 78 | 2855.59 | 2855.59 | W | GRAV | Open | 47 | 0.0089015 | 42 | 0.37386 |  |  | 50.34% | 0.1882
71191 | 31352 | J-4570 | J-27432 | CI | 78 | 3479.03 | 3479.03 | W | GRAV | Open | 95 | 0.017992 | 30 | 0.53977 |  |  | 55.09% | 0.29737
70724 | 31362 | J-5568 | J-6900 | CI | 78 | -3520.01 | 3520.01 | W | GRAV | Open | 930 | 0.17614 | 42 | 7.3977 |  |  | 54.45% | 4.0281
70835 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 21791.93 | 21791.93 | EP G W | GRAV | Open | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 3.958% | 0.82576
51535 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 21623.85 | 21623.85 | EP KCWA W | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 19.12% | 2.2765
52642 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14282.5 | 14282.5 | EP W | GRAV | Open | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 13.42% | 1.4275
41404 | 35776 | J-1411 | J-16748 | CI | 78 | 1916.91 | 1916.91 | W | GRAV | Open | 127 | 0.024053 | 30 | 0.72159 |  |  | 99.99% | 0.7215
15531 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14453.66 | 14453.66 | EP W | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 13.26% | 0.22212
14282 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 15406.59 | 15406.59 | EP G W | GRAV | Open | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 3.975% | 0.022584
69850 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 15406.67 | 15406.67 | EP G W | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 3.975% | 0.0045168
1727 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -6516.19 | 6516.19 | EP W | GRAV | Open | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 13.24% | 0.01083
14844 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 16899.38 | 16899.38 | EP W | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 24.46% | 2.2949
53715 | 41340 | J-963 | J-964 | CI | 78 | 1917.15 | 1917.15 | W | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 99.97% | 0.011361
50703 | 41341 | J-1497 | J-963 | CI | 78 | 1918.28 | 1918.28 | W | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 99.92% | 0.079479
46333 | 41772 | J-6055 | J-1665 | CI | 78 | 3176.08 | 3176.08 | W | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 30 | 0.82386 |  |  | 60.35% | 0.49718
70824 | 41889 | J-843 | J-3564 | DI | 130 | 950.75 | 950.75 | WP | GRAV | Open | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 24.99% | 0.032939
71166 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -20757.09 | 20757.09 | EP G W | GRAV | Open | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 2.95% | 0.038554
71207 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -6516.03 | 6516.03 | EP W | GRAV | Open | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 13.24% | 0.096266
71215 | 43134 | J-3230 | J-1497 | CI | 78 | 1918.44 | 1918.44 | W | GRAV | Open | 841 | 0.15928 | 42 | 6.6898 |  |  | 99.91% | 6.6836
70984 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 16900.1 | 16900.1 | EP W | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 24.46% | 6.1218
70797 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 16900.03 | 16900.03 | EP W | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 24.46% | 7.5241
14897 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 16899.94 | 16899.94 | EP W | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 24.46% | 7.7301
70936 | 43909 | J-9847 | J-22051 | CI | 78 | -3173.13 | 3173.13 | W | GRAV | Open | 1022 | 0.19356 | 42 | 8.1295 |  |  | 60.4% | 4.9105
58910 | 44115 | J-33607 | J-6900 | CI | 78 | 3616.06 | 3616.06 | W | GRAV | Open | 822 | 0.15568 | 42 | 6.5386 |  |  | 53% | 3.4658
34629 | 44120 | J-9252 | J-9253 | CI | 100 | 946.77 | 946.77 | W | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 50.61% | 0.040259
1596 | 44816 | J-8201 | J-4570 | CI | 78 | 3479.43 | 3479.43 | W | GRAV | Open | 960 | 0.18182 | 42 | 7.6364 |  |  | 55.09% | 4.2065
68352 | 44837 | J-31101 | J-19298 | DI | 130 | 723.78 | 723.78 | W | GRAV | Open | 237 | 0.044886 | 30 | 1.3466 |  |  | 99.96% | 1.3461
70739 | 346259 | J-3230 | J-4828 | DI | 95 | -2037.48 | 2037.48 | W | GRAV | Open | 32 | 0.0060606 | 42 | 0.25455 |  |  | 94.07% | 0.23945
31777 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 13488.26 | 13488.26 | W | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 5.364% | 0.0020724
71005 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 16899.71 | 16899.71 | EP W | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 24.46% | 1.6263
71234 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 16901.15 | 16901.15 | EPP | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 24.46% | 0.0072272
58198 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 16899.46 | 16899.46 | EP W | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 24.46% | 2.9093
21426 | 346781 | J-15064 | J-5255 | DI | 130 | 578.51 | 578.51 | WP | GRAV | Open | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 25.01% | 0.025012
47767 | 346830 | J-19108 | WARWICK - NATICK RD | DI | 130 | 3410.64 | 3410.64 | W | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 36 | 0.17727 |  |  | 100% | 0.17728
70406 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 16899.86 | 16899.86 | EP W | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 24.46% | 3.8199
71525 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 17375.99 | 17375.99 | EP G W | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 6.067% | 5.0486
71526 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 13488.18 | 13488.18 | EP W | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 5.364% | 0.20621
1543 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13979.64 | 13979.64 | EP W | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 13.71% | 0.025707
39133 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 16322 | 16322 | EP W | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 25.33% | 0.33677
28473 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 16901.23 | 16901.23 | EP W | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 24.46% | 2.544
44854 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 13.3% | 0.12245
33169 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 39000 | 39000 | EP KCWA G W | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 13.3% | 0.15193

## WAR MDD
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Zone | Status | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | TOTAL | 1002.8705 | % Warwick | EP INCH MILES | Total Warwick | 208.033
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -16313.91 | 16313.91 | WPM BP LP2 | GRAV | Open | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 18.26% | 0.15747
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 31846.54 | 31846.54 | EPPM KCWAPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 21.53% | 7.2657
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 31846.81 | 31846.81 | EPPM KCWAPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 21.53% | 5.2488
27490 | 2684 | J-16748 | J-2125 | CI | 100.5 | 1649.1 | 1649.1 | WPM | GRAV | Open | 20 | 0.0037879 | 30 | 0.11364 |  |  | 99.98% | 0.11362 |  |  | 9.7595
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -14255.38 | 14255.38 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 20.89% | 4.4032
37209 | 3643 | J-22050 | J-22051 | CI | 78 | 5099.7 | 5099.7 | WPM | GRAV | Open | 36 | 0.0068182 | 30 | 0.20455 |  |  | 58.4% | 0.11946
3543 | 4484 | J-2125 | WARWICK - PETTACONSETT AVE | CI | 100.5 | 2978.54 | 2978.54 | WPM | GRAV | Open | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 100% | 0.017045
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -7235.49 | 7235.49 | WPM BP LP2 | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 14.14% | 0.016068
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 25940.22 | 25940.22 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 26.44% | 4.3858
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 25940.9 | 25940.9 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 26.44% | 3.5617
70883 | 7296 | J-27432 | J-6055 | CI | 120 | 5614.84 | 5614.84 | WPM | GRAV | Open | 893 | 0.16913 | 30 | 5.0739 |  |  | 53.05% | 2.6914
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 31846.94 | 31846.94 | EPPM KCWAPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 21.53% | 4.6985
32130 | 15752 | J-19298 | WARWICK - NATICK RD | CI | 130 | 1234.73 | 1234.73 | WPM | GRAV | Open | 37 | 0.0070076 | 30 | 0.21023 |  |  | 99.97% | 0.21017
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 25940.36 | 25940.36 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 26.44% | 4.6279
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 25941.17 | 25941.17 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 26.44% | 5.2839
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 34818.79 | 34818.79 | EPP GP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 8.554% | 27.4365
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -12283.17 | 12283.17 | WPM BP LP2 | GRAV | Open | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 8.329% | 0.021864
27492 | 30253 | J-16748 | J-2125 | CI | 100.5 | 1329.57 | 1329.57 | WPM | GRAV | Open | 30 | 0.0056818 | 30 | 0.17045 |  |  | 100% | 0.17045
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 25940.08 | 25940.08 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 26.44% | 6.2512
7318 | 19318 | J-4543 | J-4544 | CI | 78 | 4030.46 | 4030.46 | WPM | GRAV | Open | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 48.51% | 0.015436
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -7235.63 | 7235.63 | WPM BP LP2 | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 14.14% | 0.041776
57348 | 19815 | J-5568 | J-8201 | CI | 78 | 5557.01 | 5557.01 | WPM | GRAV | Open | 186 | 0.035227 | 42 | 1.4795 |  |  | 53.6% | 0.79299
65784 | 19843 | J-696 | J-9847 | CI | 100.5 | -4750.32 | 4750.32 | WPM | GRAV | Open | 315 | 0.059659 | 42 | 2.5057 |  |  | 62.7% | 1.571
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 25939.95 | 25939.95 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 26.44% | 10.6076
46770 | 21363 | J-1665 | J-22050 | CI | 78 | 5099.84 | 5099.84 | WPM | GRAV | Open | 92 | 0.017424 | 30 | 0.52273 |  |  | 58.4% | 0.30528
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -14255.11 | 14255.11 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 20.89% | 2.0763
64961 | 22106 | J-4544 | J-3120 | CI | 78 | 6139.17 | 6139.17 | WPM | GRAV | Open | 290 | 0.054924 | 42 | 2.3068 |  |  | 48.51% | 1.119
40777 | 22394 | J-9253 | J-4544 | CI | 78 | 2108.84 | 2108.84 | WPM | GRAV | Open | 47 | 0.0089015 | 42 | 0.37386 |  |  | 48.51% | 0.18138
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -14513.74 | 14513.74 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 20.52% | 2.6678
71228 | 25105 | J-4828 | J-696 | DI | 95 | -4666.49 | 4666.49 | WPM | GRAV | Open | 2637 | 0.49943 | 42 | 20.9761 |  |  | 63.83% | 13.3881
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 13967.99 | 13967.99 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 21.32% | 7.8522
70750 | 25811 | J-33607 | J-3120 | CI | 78 | -5838.25 | 5838.25 | WPM | GRAV | Open | 797 | 0.15095 | 42 | 6.3398 |  |  | 51.02% | 3.2343
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 31846.67 | 31846.67 | EPPM KCWAPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 21.53% | 8.6718
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -17800.5 | 17800.5 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 16.73% | 1.7778
13595 | 30255 | J-964 | J-1411 | CI | 78 | 2979.08 | 2979.08 | WPM | GRAV | Open | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 99.98% | 0.045444
51535 | 35776 | J-1411 | J-16748 | CI | 78 | 2978.81 | 2978.81 | WPM | GRAV | Open | 127 | 0.024053 | 30 | 0.72159 |  |  | 99.99% | 0.72149
39849 | 30353 | J-16997 | J-4543 | CI | 78 | 4030.6 | 4030.6 | WPM | GRAV | Open | 47 | 0.0089015 | 42 | 0.37386 |  |  | 48.51% | 0.18137
47751 | 31352 | J-4570 | J-27432 | CI | 78 | 5614.98 | 5614.98 | WPM | GRAV | Open | 95 | 0.017992 | 30 | 0.53977 |  |  | 53.04% | 0.28632
70913 | 31362 | J-5568 | J-6900 | CI | 78 | -5680.78 | 5680.78 | WPM | GRAV | Open | 930 | 0.17614 | 42 | 7.3977 |  |  | 52.43% | 3.8786
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 31847.08 | 31847.08 | EPPM KCWAPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 21.53% | 2.564
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -14254.75 | 14254.75 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 20.89% | 2.2226
1727 | 41340 | J-963 | J-964 | CI | 78 | 2979.22 | 2979.22 | WPM | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 99.97% | 0.011361
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -14513.6 | 14513.6 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 20.52% | 0.34373
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 25940.49 | 25940.49 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 26.44% | 2.4799
58910 | 44837 | J-31101 | J-19298 | DI | 130 | 1234.87 | 1234.87 | WPM | GRAV | Open | 237 | 0.044886 | 30 | 1.3466 |  |  | 99.96% | 1.3461
32554 | 10104 | J-877 | J-19108 | DI | 130 | 5623.34 | 5623.34 | WPM | GRAV | Open | 27 | 0.0051136 | 36 | 0.18409 |  |  | 99.99% | 0.18408
53715 | 41772 | J-6055 | J-1665 | CI | 78 | 5099.97 | 5099.97 | WPM | GRAV | Open | 145 | 0.027462 | 30 | 0.82386 |  |  | 58.4% | 0.48114
31777 | 346830 | J-19108 | WARWICK - NATICK RD | DI | 130 | 5623.2 | 5623.2 | WPM | GRAV | Open | 26 | 0.0049242 | 36 | 0.17727 |  |  | 100% | 0.17727
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 25941.72 | 25941.72 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 26.44% | 6.6155
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 25941.58 | 25941.58 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 26.44% | 8.1307
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 25941.44 | 25941.44 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 26.44% | 8.3534
70984 | 43909 | J-9847 | J-22051 | CI | 78 | -5094.95 | 5094.95 | WPM | GRAV | Open | 1022 | 0.19356 | 42 | 8.1295 |  |  | 58.46% | 4.7524
70797 | 44115 | J-33607 | J-6900 | CI | 78 | 5838.01 | 5838.01 | WPM | GRAV | Open | 822 | 0.15568 | 42 | 6.5386 |  |  | 51.02% | 3.3358
14897 | 44120 | J-9252 | J-9253 | CI | 100 | 2108.98 | 2108.98 | WPM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 48.51% | 0.038588
70936 | 44816 | J-8201 | J-4570 | CI | 78 | 5615.66 | 5615.66 | WPM | GRAV | Open | 960 | 0.18182 | 42 | 7.6364 |  |  | 53.04% | 4.0501
14844 | 41341 | J-1497 | J-963 | CI | 78 | 2981.13 | 2981.13 | WPM | GRAV | Open | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 99.91% | 0.079473
34629 | 346259 | J-3230 | J-4828 | DI | 95 | -3181.3 | 3181.3 | WPM | GRAV | Open | 32 | 0.0060606 | 42 | 0.25455 |  |  | 93.62% | 0.23831
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20316.47 | 20316.47 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 6.076% | 0.0023475
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 25941.04 | 25941.04 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 26.44% | 1.7574
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 25943.48 | 25943.48 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 26.43% | 0.0078099
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 25940.63 | 25940.63 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 26.44% | 3.1438
70824 | 43134 | J-3230 | J-1497 | CI | 78 | 2981.41 | 2981.41 | WPM | GRAV | Open | 841 | 0.15928 | 42 | 6.6898 |  |  | 99.9% | 6.683
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 25941.31 | 25941.31 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 26.44% | 4.1279
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 34818.65 | 34818.65 | EPP GP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 8.554% | 7.1183
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20316.34 | 20316.34 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 6.076% | 0.23358
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 13894.59 | 13894.59 | EPP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 21.44% | 0.040192
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 25054.41 | 25054.41 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 27.37% | 0.36392
70406 | 348446 | KENT COUNTY WATER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 25943.62 | 25943.62 | EPPM WPM BP LP2 | GRAV | Open | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 26.43% | 2.7491
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WPM B LP2 | GRAV | Open | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 14.75% | 0.13581
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPPM KCWAPM GP WPM BP LP2 | GRAV | Open | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 14.75% | 0.1685

## WAR PH
ID | Label | Start Node | Stop Node | Material | Hazen-Williams C | Flow (gpm) | Flow (Absolute) (gpm) | Notes | Length (ft) | Length (miles) | Diameter (in) | Inch Miles | Total | 1033.3307 | % Warwick | WARWICK INCH MILES | TOTAL | 252.9664
44723 | 790 | J-16997 | J-3528 | ST | 100 | -20213.64 | 20213.64 | WP B L | 69 | 0.013068 | 66 | 0.8625 |  |  | 24.05% | 0.20742
71212 | 1283 | J-33668 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON |  | 130 | 35935.63 | 35935.63 | EPP KCWAP WP B L | 2284 | 0.43258 | 78 | 33.7409 |  |  | 25.51% | 8.6068
71174 | 1284 | J-33641 | J-33660 |  | 130 | 35936.01 | 35936.01 | EPP KCWAP WP B L | 1650 | 0.3125 | 78 | 24.375 |  |  | 25.51% | 6.2177
27490 | 2684 | J-16748 | J-2125 | CI | 100.5 | 2691.5 | 2691.5 | WP | 20 | 0.0037879 | 30 | 0.11364 |  |  | 100% | 0.11364 |  |  | 9.7655
71186 | 2848 | J-19376 | J-6268 | ST | 100 | -21520.5 | 21520.5 | EPP WP B L | 1686 | 0.31932 | 66 | 21.075 |  |  | 22.59% | 4.7605
37209 | 3643 | J-22050 | J-22051 | CI | 78 | 7710.98 | 7710.98 | WP | 36 | 0.0068182 | 30 | 0.20455 |  |  | 63.04% | 0.12895
3543 | 4484 | J-2125 | WARWICK - PETTACONSETT AVE | CI | 100.5 | 4861.3 | 4861.3 | WP | 3 | 0.00056818 | 30 | 0.017045 |  |  | 100% | 0.017045
15419 | 5733 | J-9252 | J-9571 | ST | 100 | -8931.3 | 8931.3 | WP B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 21.37% | 0.024282
71027 | 6737 | J-33630 | Structure E |  | 130 | 27736.68 | 27736.68 | EPP WP B L | 1123 | 0.21269 | 78 | 16.5898 |  |  | 33.05% | 5.4827
70804 | 6738 | J-33291 | J-6057 |  | 130 | 27737.63 | 27737.63 | EPP WP B L | 912 | 0.17273 | 78 | 13.4727 |  |  | 33.05% | 4.4524
15255 | 6778 | J-9470 | J-9471 | PC | 100 | -5755.59 | 5755.59 | EPP WP B L | 10 | 0.0018939 | 48 | 0.090909 |  |  | 22.22% | 0.020201
70883 | 7296 | J-27432 | J-6055 | CI | 120 | 8432.17 | 8432.17 | WP | 893 | 0.16913 | 30 | 5.0739 |  |  | 57.65% | 2.9251
39133 | 8634 | J-23087 | J-5255 | DI | 130 | -948.65 | 948.65 | WP | 41 | 0.0077652 | 30 | 0.23295 |  |  | 33.05% | 0.076984
44854 | 8635 | J-3564 | J-15064 | DI | 130 | 949.8 | 949.8 | WP | 76 | 0.014394 | 24 | 0.34545 |  |  | 33.01% | 0.11402
71096 | 9205 | J-33602 | J-33641 |  | 130 | 35936.2 | 35936.2 | EPP KCWAP WP B L | 1477 | 0.27973 | 78 | 21.8193 |  |  | 25.51% | 5.5657
32130 | 15752 | J-19298 | WARWICK - NATICK RD | CI | 130 | 1745.36 | 1745.36 | WP | 37 | 0.0070076 | 30 | 0.21023 |  |  | 100.3% | 0.21089
71066 | 10862 | STRUCTURE D | J-33630 |  | 130 | 27736.87 | 27736.87 | EPP WP B L | 1185 | 0.22443 | 78 | 17.5057 |  |  | 33.05% | 5.7854
50647 | 11974 | J-28673 | AQUEDUCT RESERVOIR |  | 130 | -4466.99 | 4466.99 | EPP G WP B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 9.294% | 0.072871
71111 | 12232 | J-33627 | J-33290 |  | 130 | 27738.01 | 27738.01 | EPP WP B L | 1353 | 0.25625 | 78 | 19.9875 |  |  | 33.05% | 6.6053
71237 | 12953 | J-28950 | J-33670 |  | 130 | 30729.42 | 30729.42 | EPP G WP B L | 18817 | 3.5638 | 90 | 320.7443 |  |  | 11.67% | 37.4401
27930 | 13617 | J-2724 | J-16997 | DI | 78 | -14628.05 | 14628.05 | WP B L | 21 | 0.0039773 | 66 | 0.2625 |  |  | 13.05% | 0.034247
62430 | 15304 | J-21937 | J-8886 | RC | 110 | 5756.35 | 5756.35 | EPP WP B L | 243 | 0.046023 | 60 | 2.7614 |  |  | 22.22% | 0.61353
27492 | 30253 | J-16748 | J-2125 | CI | 100.5 | 2169.99 | 2169.99 | WP | 30 | 0.0056818 | 30 | 0.17045 |  |  | 99.98% | 0.17042
71064 | 17784 | Structure E | J-33636 |  | 130 | 27736.49 | 27736.49 | EPP WP B L | 1224 | 0.23182 | 102 | 23.6455 |  |  | 33.05% | 7.8146
7318 | 19318 | J-4543 | J-4544 | CI | 78 | 5585.22 | 5585.22 | WP | 4 | 0.00075758 | 42 | 0.031818 |  |  | 52.87% | 0.016821
30736 | 19792 | J-9571 | J-2724 | ST | 78 | -8931.49 | 8931.49 | WP B L | 26 | 0.0049242 | 60 | 0.29545 |  |  | 21.37% | 0.063132
57348 | 19815 | J-5568 | J-8201 | CI | 78 | 8344.84 | 8344.84 | WP | 186 | 0.035227 | 42 | 1.4795 |  |  | 58.25% | 0.86188
65784 | 19843 | J-696 | J-9847 | CI | 100.5 | -7205.2 | 7205.2 | WP | 315 | 0.059659 | 42 | 2.5057 |  |  | 67.47% | 1.6905
50705 | 20396 | J-24273 | J-28673 | PC | 130 | -4466.8 | 4466.8 | EPP G WP B L | 115 | 0.02178 | 36 | 0.78409 |  |  | 9.294% | 0.072874
71200 | 21275 | J-33636 | J-877 | DI | 130 | 27736.3 | 27736.3 | EPP WP B L | 2077 | 0.39337 | 102 | 40.1239 |  |  | 33.05% | 13.2607
46770 | 21363 | J-1665 | J-22050 | CI | 78 | 7711.17 | 7711.17 | WP | 92 | 0.017424 | 30 | 0.52273 |  |  | 63.04% | 0.32953
70728 | 21711 | J-33604 | J-19376 | ST | 130 | -21520.12 | 21520.12 | EPP WP B L | 795 | 0.15057 | 66 | 9.9375 |  |  | 22.59% | 2.2447
64961 | 22106 | J-4544 | J-3120 | CI | 78 | 9195.36 | 9195.36 | WP | 290 | 0.054924 | 42 | 2.3068 |  |  | 52.86% | 1.2195
40777 | 22394 | J-9253 | J-4544 | CI | 78 | 3610.33 | 3610.33 | WP | 47 | 0.0089015 | 42 | 0.37386 |  |  | 52.86% | 0.19763
70988 | 25058 | J-29415 | J-9470 | ST | 100 | -21878.59 | 21878.59 | EPP WP B L | 1040 | 0.19697 | 66 | 13 |  |  | 22.22% | 2.8884
71228 | 25105 | J-4828 | J-696 | DI | 95 | -7176.86 | 7176.86 | WP | 2637 | 0.49943 | 42 | 20.9761 |  |  | 67.73% | 14.2078
52568 | 25529 | J-28700 | AQUEDUCT RESERVOIR | RC | 130 | -14795.45 | 14795.45 | EPP G WP B L | 138 | 0.026136 | 60 | 1.5682 |  |  | 5.838% | 0.091556
71229 | 25552 | J-1742 | J-11608 | ST | 100 | 21137.66 | 21137.66 | EPP WP B L | 2946 | 0.55795 | 66 | 36.825 |  |  | 23% | 8.4688
70750 | 25811 | J-33607 | J-3120 | CI | 78 | -8747.37 | 8747.37 | WP | 797 | 0.15095 | 42 | 6.3398 |  |  | 55.57% | 3.5232
71223 | 27275 | J-33660 | J-33668 |  | 130 | 35935.82 | 35935.82 | EPP KCWAP WP B L | 2726 | 0.51629 | 78 | 40.2705 |  |  | 25.51% | 10.2724
70817 | 29106 | J-9470 | J-33542 | ST | 100 | -16123.19 | 16123.19 | EPP WP B L | 850 | 0.16098 | 66 | 10.625 |  |  | 22.25% | 2.3638
13595 | 30255 | J-964 | J-1411 | CI | 78 | 4862.06 | 4862.06 | WP | 8 | 0.0015152 | 30 | 0.045455 |  |  | 99.98% | 0.045446
51535 | 35776 | J-1411 | J-16748 | CI | 78 | 4861.68 | 4861.68 | WP | 127 | 0.024053 | 30 | 0.72159 |  |  | 99.99% | 0.72151
39849 | 30353 | J-16997 | J-4543 | CI | 78 | 5585.41 | 5585.41 | WP | 47 | 0.0089015 | 42 | 0.37386 |  |  | 52.86% | 0.19764
47751 | 31352 | J-4570 | J-27432 | CI | 78 | 8432.37 | 8432.37 | WP | 95 | 0.017992 | 30 | 0.53977 |  |  | 57.65% | 0.31117
70913 | 31362 | J-5568 | J-6900 | CI | 78 | -8524.02 | 8524.02 | WP | 930 | 0.17614 | 42 | 7.3977 |  |  | 57.03% | 4.2188
71191 | 32021 | J-24273 | J-21937 | RC | 110 | 13763.27 | 13763.27 | EPP G WP B L | 1836 | 0.34773 | 60 | 20.8636 |  |  | 9.293% | 1.9388
70724 | 33296 | J-28950 | J-33602 |  | 130 | 35936.39 | 35936.39 | EPP KCWAP WP B L | 806 | 0.15265 | 78 | 11.9068 |  |  | 25.51% | 3.0372
70835 | 33991 | J-1742 | J-33604 | ST | 99 | -21519.61 | 21519.61 | EPP WP B L | 851 | 0.16117 | 66 | 10.6375 |  |  | 22.59% | 2.4029
1727 | 41340 | J-963 | J-964 | CI | 78 | 4862.25 | 4862.25 | WP | 2 | 0.00037879 | 30 | 0.011364 |  |  | 99.98% | 0.011361
52642 | 35921 | J-6268 | J-29415 | ST | 100 | -21878.4 | 21878.4 | EPP WP B L | 134 | 0.025379 | 66 | 1.675 |  |  | 22.22% | 0.37216
41404 | 36528 | J-9641 | J-24273 | RC | 120 | 9296.66 | 9296.66 | EPP G WP B L | 50 | 0.0094697 | 60 | 0.56818 |  |  | 9.292% | 0.052793
15531 | 36981 | J-9640 | J-9641 | RC | 120 | 9296.85 | 9296.85 | EPP G WP B L | 10 | 0.0018939 | 60 | 0.11364 |  |  | 9.291% | 0.010558
14282 | 38351 | J-8885 | J-8886 | PC | 120 | -5756.16 | 5756.16 | EPP WP B L | 9 | 0.0017045 | 48 | 0.081818 |  |  | 22.22% | 0.018179
69850 | 38626 | J-33467 | STRUCTURE D |  | 130 | 27737.06 | 27737.06 | EPP WP B L | 635 | 0.12027 | 78 | 9.3807 |  |  | 33.05% | 3.1002
58910 | 44837 | J-31101 | J-19298 | DI | 130 | 1745.55 | 1745.55 | WP | 237 | 0.044886 | 30 | 1.3466 |  |  | 100.3% | 1.3507
32554 | 10104 | J-877 | J-19108 | DI | 130 | 7421.69 | 7421.69 | WP | 27 | 0.0051136 | 36 | 0.18409 |  |  | 99.92% | 0.18395
53715 | 41772 | J-6055 | J-1665 | CI | 78 | 7711.36 | 7711.36 | WP | 145 | 0.027462 | 30 | 0.82386 |  |  | 63.04% | 0.51935
33169 | 41889 | J-843 | J-3564 | DI | 130 | 950.75 | 950.75 | WP | 29 | 0.0054924 | 24 | 0.13182 |  |  | 32.97% | 0.043466
50703 | 42065 | J-9640 | J-28700 | RC | 120 | -14795.26 | 14795.26 | EPP G WP B L | 115 | 0.02178 | 60 | 1.3068 |  |  | 5.838% | 0.076297
46333 | 42542 | J-9471 | J-8885 | PC | 110 | -5755.78 | 5755.78 | EPP WP B L | 80 | 0.015152 | 48 | 0.72727 |  |  | 22.22% | 0.1616
31777 | 346830 | J-19108 | WARWICK - NATICK RD | DI | 130 | 7421.5 | 7421.5 | WP | 26 | 0.0049242 | 36 | 0.17727 |  |  | 99.92% | 0.17714
71166 | 43158 | J-23087 | J-33659 |  | 130 | 27738.77 | 27738.77 | EPP WP B L | 1694 | 0.32083 | 78 | 25.025 |  |  | 33.05% | 8.2699
71207 | 43209 | J-33659 | J-33667 |  | 130 | 27738.58 | 27738.58 | EPP WP B L | 2082 | 0.39432 | 78 | 30.7568 |  |  | 33.05% | 10.1641
71215 | 43827 | J-33667 | J-33626 |  | 130 | 27738.39 | 27738.39 | EPP WP B L | 2139 | 0.40511 | 78 | 31.5989 |  |  | 33.05% | 10.4424
70984 | 43909 | J-9847 | J-22051 | CI | 78 | -7704.34 | 7704.34 | WP | 1022 | 0.19356 | 42 | 8.1295 |  |  | 63.1% | 5.1294
70797 | 44115 | J-33607 | J-6900 | CI | 78 | 8747.05 | 8747.05 | WP | 822 | 0.15568 | 42 | 6.5386 |  |  | 55.57% | 3.6338
14897 | 44120 | J-9252 | J-9253 | CI | 100 | 3610.52 | 3610.52 | WP | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 52.86% | 0.042047
70936 | 44816 | J-8201 | J-4570 | CI | 78 | 8433.32 | 8433.32 | WP | 960 | 0.18182 | 42 | 7.6364 |  |  | 57.64% | 4.4017
14844 | 41341 | J-1497 | J-963 | CI | 78 | 4864.94 | 4864.94 | WP | 10 | 0.0018939 | 42 | 0.079545 |  |  | 99.92% | 0.079483
34629 | 346259 | J-3230 | J-4828 | DI | 95 | -5113.19 | 5113.19 | WP | 32 | 0.0060606 | 42 | 0.25455 |  |  | 95.07% | 0.242
1596 | 346291 | J-877 | J-878 | DI | 130 | 20314.42 | 20314.42 | EPP WP | 2 | 0.00037879 | 102 | 0.038636 |  |  | 8.619% | 0.0033299
68352 | 346307 | J-33290 | J-33291 | CI | 130 | 27737.82 | 27737.82 | EPP WP B L | 450 | 0.085227 | 78 | 6.6477 |  |  | 33.05% | 2.1969
1543 | 346311 | J-842 | J-843 | CI | 130 | 27741.25 | 27741.25 | EPP WP | 2 | 0.00037879 | 78 | 0.029545 |  |  | 33.04% | 0.0097628
70739 | 346711 | J-6057 | J-33467 | CI | 130 | 27737.25 | 27737.25 | EPP WP B L | 805 | 0.15246 | 78 | 11.892 |  |  | 33.05% | 3.9301
28473 | 346781 | J-15064 | J-5255 | DI | 130 | 949.42 | 949.42 | WP | 22 | 0.0041667 | 24 | 0.1 |  |  | 33.02% | 0.03302
70824 | 43134 | J-3230 | J-1497 | CI | 78 | 4865.32 | 4865.32 | WP | 841 | 0.15928 | 42 | 6.6898 |  |  | 99.91% | 6.684
71005 | 346886 | J-33626 | J-33627 |  | 130 | 27738.2 | 27738.2 | EPP WP B L | 1057 | 0.20019 | 78 | 15.6148 |  |  | 33.05% | 5.1602
71234 | 346920 | J-33670 | J-33542 |  | 110 | 30729.23 | 30729.23 | EPP G WP B L | 4882 | 0.92462 | 90 | 83.2159 |  |  | 11.67% | 9.7138
58198 | 347057 | J-878 | J-31101 | PC | 130 | 20314.23 | 20314.23 | EPP WP B L | 199 | 0.037689 | 102 | 3.8443 |  |  | 8.619% | 0.33133
21426 | 347311 | J-11608 | J-3528 | ST | 100 | 20984.72 | 20984.72 | EPP WP B L | 15 | 0.0028409 | 66 | 0.1875 |  |  | 23.16% | 0.043434
47767 | 348445 | J-843 | J-23087 |  | 130 | 26790.31 | 26790.31 | EPP WP B L | 90 | 0.017045 | 78 | 1.3295 |  |  | 33.05% | 0.43936
70406 | 348446 | KENT COUNTY WTAER AUTHORITY (KCWA) - CLINTON | J-842 |  | 130 | 27741.44 | 27741.44 | EPP WP B L | 704 | 0.13333 | 78 | 10.4 |  |  | 33.04% | 3.4365
71525 | 346919(1) | SCITUATE WATER TREATMENT PLANT | WTP FCV |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAP G WP B L | 54 | 0.010227 | 90 | 0.92045 |  |  | 19.13% | 0.17609
71526 | 346919(2) | WTP FCV | J-28950 |  | 110 | 66666 | 66666 | EPP KCWAP G WP B L | 67 | 0.012689 | 90 | 1.142 |  |  | 19.13% | 0.21848